Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15

v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem, II. etapa - přístavba

### D.1.1.01.4.1 Zařízení pro vytápění staveb

###### Seznam příloh

1. Technická zpráva                                   D 1.1.01.4.1-01

2. Půdorys 1.P.P.                                       D 1.1.01.4.1-02

3. Půdorys 1.N.P.                                      D 1.1.01.4.1-03

4. Půdorys 2.N.P.                                      D 1.1.01.4.1-04

5. Půdorys 3.N.P.                                      D 1.1.01.4.1-05

6. Půdorys 4.N.P.                                      D 1.1.01.4.1-06

Výchozí podklady

1)  Stavební výkresy

2)  ČSN 06 02 10 - Tepelné ztráty budov

3)  ČSN 73 05 40 - Tepelně technické vlastnosti

4) Původní projekt vytápění

5) Prohlídka stávajícího stavu

###### Technická zpráva ÚT – 1

1.0 Úvod

Projekt řeší vytápění dostavby objektu a osazení termostatických ventilů a vyregulování stávajícího systému vytápění. Objekt je podle ČSN 06 0210  v místě  s venkovní  oblastní teplotou -13 o C, krajina s intenzivními větry, budova řadová, poloha nechráněná.

Jako zdroj tepla je stávající výměníková stanice pára-voda.

2.0 Potřeba tepla – vlastnosti stavebních konstrukcí jsou u původního objektu stávající, zateplení bude u střešní konstrukce.

a) vnější stěna plná cihla 65 cm                                                              u = 1,080  W m-2 K-1

b) vnější stěna plná cihla 50 cm                                                              u = 1,330  W m-2 K-1

c) vnější stěna plná cihla 45 cm                                                              u = 1,700  W m-2 K-1

d) vnější stěna Porotherm 40 P+D                                                          u = 0,380  W m-2 K-1

e) vnitřní příčka 15 cm PC                                                                      u = 2,500  W m-2 K-1

f) vnitřní příčka 30 cm PC                                                                      u = 1,900  W m-2 K-1

g) vnitřní příčka 45 cm PC                                                                      u = 1,500  W m-2 K-1

h) vnitřní stěna Porotherm 80                                                                  u = 2,273  W m-2 K-1

i) vnitřní stěna Porotherm 140                                                                u = 1,493  W m-2 K-1

j) podlaha stávající                                                                                  u = 1,200  W m-2 K-1

k) podlaha beton + izolace EPS 100                                                        u = 0,324  W m-2 K-1

l) strop sádrokarton + vata 2 x 120 mm                                                   u = 0,141  W m-2 K-1

h) prosklené otvory  hodnota                k = 1,20    W m-2 K-1      i = 1,0 m3 sec-1 m-1 Pa-0,67

2.1 hodinová  -  je převzata  z výpočtu tepelných ztrát, které jsou založeny u projektanta

Stávající objekt                                                                                                     32.431 W

Dostavba                                                                                                                 4.203 W

Celkem                                                                                                                  36.634 W

2.2 roční potřeba tepla Qr=3,6×Qhtis−te×tie−tes×n×d×10−6=           356 GJ rok-1

3.0 Zdroj tepla

Ve stanici je osazen nerezový výměník pára-voda H1K/4/0,5. Na vstupu páry do výměníku je havarijní a regulační elektroventil.

Pojištění systému je tlakovou expanzní nádobou o obsahu 80 l.

K oběhu topné vody slouží třístupňové čerpadlo Grundfos UPS 32-60.

Kondenzát se vrací do sítě CZT (ČEZ Teplárenská a.s.), osazené čerpadlo 20SVA III LM90, Q=0,4 l/sec, Y=28,5 J/kg

Měřič tepla Landys Gyr UH 50 je na sekundární straně.

Výměníková stanice je funkční. Bude provedena kontrola a zprovoznění s odstraněním případných poruch a netěsností. Zprovozněna bude i regulace podle venkovní teploty (ekviterm).

S ohledem na osazení termoregulačních ventilů a vyvážení stoupaček bude vyměněno oběhové čerpadlo za typ Grundfos Alpha2 32-60 s měničem otáček. Čerpadlo při uzavírání termostatických ventilů snižuje dopravované množství a otáčky. Tím je dána úspora elektrické energie.

Tepelný spád stávajícího vytápění byl navržen 90/70 oC.

Přístavba sociálního zařízení ve dvorní části má potřebu tepla 5.148 W. Tento nárůst by měla bez problému výměníková stanice pokrýt. Tepelný spád nového topného systému je 70/55 oC. Proto bude osazen trojcestný směšovací ventil a oběhové čerpadlo.

4.0 Topný systém

4.1 Stávající objekt

Na stávající ocelová desková tělesa Korado budou osazeny termoregulační ventily Danfos RA-N s paroplynovou hlavicí RA 2980.

Po výpočtu tepelných ztrát stávajícího objektu je navržena výměna tří těles – č.m. 2.04, 3.04 a 4.03

Tělesa v chodbě, kde bude vstup do dostavby budou demontována -  č.m. 1.06, 2.01, 3.01. Přístavbou se zmenší tepelná ztráta chodby.

Na patě stoupaček jsou osazeny kulové a vypouštěcí kohouty. Na zpětném potrubí budou osazeny vyvažovací ventily STAD firmy IMI-TA. Ventily jsou shodné dimenze se stoupačkou.

Nastavení všech ventilů je spočítáno a vyznačeno ve výkresech.

4.2 Dostavba

Rozvod potrubí z výměníkové stanice je z měděných izolovaných trubek. V souběhu s potrubím ke stávající stoupačce 5 je veden pod strop 1.N.P. dostavby. Šroubením je proveden přechod na vícevrstvé potrubí IVAR.Alpex-Therm XS, které se spojuje svěrným šroubením, nebo press fitinkami. K topným tělesum je potrubí vedeno v podlaze každého patra.

Topná  tělesa – navržena jsou ocelová desková tělesa se spodním napojením typ  KORADO Ventil kompakt. Součástí těles jsou vestavěné termoregulační ventily. Osazena bude termostatická hlavice, napojení uzavíratelným H-kusem bez zatékání .

5.0 Tepelné izolace – měděný ležatý rozvod bude  opatřen vypěněnou  izolací, např. Armstrong, Armaflex, Isotube apod. pro odpovídající teplotu topné vody. Izolováno bude i potrubí v drážkách ve zdi, nebo v podlaze.

6.0 Poznámka k provedení

Montážní práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky. Na zařízení ÚT budou provedeny příslušné zkoušky dle ČSN 06 0310.

7.0 Požadavky na profese

7.1 Elektro - napojení čidla na severní fasádě (ekvitermní regulace ), ovládání směšovače