Dodatečné dotazy včetně odpovědí k veřejné zakázce Stavební úpravy a rekonstrukce objektu č.p. 1343/15 v ulici Velká Hradební v Ústí nad Labem - 2. etapa – 2016/0076

1) Zadavatel obdržel dne 6. 9. 2016 dodatečný dotaz

1. V půdoryse 1. PP je schéma zapojení ve VS – bude se provádět? Pokud ano, chybí položky ve VV               ( čerpadla, směšovací ventil, teploměry, manometry ).

2. V půdoryse 1. PP jsou 4ks STAD DN 25 a 1 ks STAD DN 20. Tyto ventily jsou již instalovány nebo se vsazují na stávající stoupačky? Pokud se budou nové, pak chybí i ve VV.

3. K čemu jsou ve VV zahradní kohouty – nemají to být uzavírací ventily?

4. Prosím o vysvětlení pojmu „ termostatický hlavice pro tělesa Klasik a Ventil Kompakt pro adaptér na měď „.

5. Hlavice RA 2980 nemá dálkové čidlo, je to správná specifikace?

6. Nesedí počty nových VK těles s PD.

7. Kam se osazují 3 ks těles Klasik?  V PD nejsou.

8. Pokud se provádí výměna stávajících ventilů top. těles  za nové, pak nesedí počty s PD a ve VV chybí   demontáže.

9. K PD není technická zpráva a schéma ÚT, kde by bylo patrné provedení uvedených výměn v PD.

Odpověď na dodatečný dotaz:

1. Byly doplněny položky prací:

- Oběhové čerpadlo

Průtok, Q: max 3m3/h

Dopravní výška, H max. 6 m

Teplota kapaliny: +2 °C až 110 °C

Provozní tlak: max. 10 barů

- Oběhové čerpadlo

Průtok, Q: max 3m3/h

Dopravní výška, H max. 6 m

Teplota kapaliny: +2 °C až 110 °C

Provozní tlak: max. 10 barů

- Trojcestný směšovač DN15, kv=1,6 vč. servopohonu

Druh ventilu: Trojcestný

Dimenze DN: 15

Připojení: Vnitřní závit

Velikost připojení: Rp 1/2“

Určení ventilu: Směšovací

Kvs: 1.63 m3/h

Teplota média: -10….+110 °C

Pracovní tlak: 10 bar

2. Zahradní ventily byly chybně popsány v byl upraven popis položek:

- vyvažovací ventil STAD 20

- vyvažovací ventil STAD 25

3. Viz dotaz č. 2.

4. Byl upraven popis položky a doplněno vysvětlení:

- termostatický hlavice pro tělesa Ventil Kompakt – Poznámka: Tělesa Ventil-Kompakt mají ventil vestavěný, osazuje se pouze hlavice

5. Paroplynová hlavice RA 2980 nemá kapiláru, dává se přímo na ventil

6. Projekt se týká pouze dostavby dvorní části. Tělesa ve stávajícím objektu jsou osazená, pouze se počítala termoregulace – proto bylo upraveno množství u položek:

- Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/600 mm vč. H-kusu – 2ks

- Otopné těleso panelové Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/700 mm vč. H-kusu – 1ks

7. V PD jsou. Jedná se o místnosti, kde bylo malé těleso. Stoupačka 1 -  2. a 3. N.P. a stoupačka 4 – 4.N.P.

8. Počty souhlasí – úpravy viz předchozí odpovědí – uchazeč se bude řídit soupisem prací.

9. TP – dodatečně přiložena

2) Zadavatel obdržel dne 7. 9. 2016 dodatečný dotaz

V PD jsou klempířské prvky, ale ve VV jsem je nenašel, pouze oplechování parapetů.

Odpověď na dodatečný dotaz:

Byly doplněny položky prací:

  - Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm = K18

  - Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 200 mm = K14

  - Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 250 mm =K13

  - Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm = K23

  - Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm = K4

  - Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 100 mm = K16

  - Proběhla úprava množství u položek:

    - Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m

    - Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace

3) Zadavatel obdržel dne 8. 9. 2016 dodatečný dotaz

Stavba - Stavební úpravy a REKO č.p. 1343/15 Velká hradební v Ústí n. L.-II.etapa D.1.1 Architektonická a stavební část 766 Konstrukce truhlářské Pol.302 - 786-T1 Dodávka kuchyňské linky dle výpisu truhlářských prvků, včetně pracovní desky - dotaz: výpis truhlářských prvků není součástí přiložené projektové dokumentace. Je možné jej dodat? Dokument č.27 – Výpis ostatních prvků Položka OV-6 - Mobilní posuvná stěna v m.č.4.03 – Dotaz: Tuto položku se mi nepodařilo dohledat ve výkazu výměr. Pokud tam skutečně chybí, bylo by možné ji doplnit? Dokument – Výpis klempířských prvků Položka K4 – Podokapní žlab Položka K13 – Okapový plech Položka K14 – Okapový plech Položka K16 – Svislý dešťový svod Položka K18 – Závětrná lišta Položka K23 – Lemování Dotaz: Je možné do výkazu výměr doplnit výše uvedené položky, které tam zcela chybí?

Odpověď na dodatečný dotaz:

Doložen výkres: Výpis truhlářských prvků – 1.1.01.1-31

- Posuvná stěna se nebude provádět a na požadavek investora byla vyjmuta ze soupisu prací.

- Dále viz dotaz č. 2

4) Zadavatel obdržel dne 8. 9. 2016 dodatečný dotaz

Dobrý den posíláme připomínky k ZTI:

• Invalidní zařizovací předměty nejsou ve VV

• Ve VV nejsou přivzdušňovací hlavice na kanalizaci

• Axanometrie vody obsahuje pouze stoupačku V1 v půdorysech je i V2

• Ve výkresech jsou 3 šachty Wawin ve VV pouze 2

• Ve VV je dvorní vpusť, v půdorysech není

• Ve VV je malý počet rohových ventilů

• Kanalizační stoupačka K3 zůstává stávající?, v řezech není

Odpověď na dodatečný dotaz:

- Byla provedena úprava množství: Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý =SV2 – 7ks

- Doplněna položka: Kombi klozet invalidní s úspornou armaturou odpad šikmý – 1ks

- Invalidní klozet byl chybně započítán do stávajících klozetů

- Přivzdušňovací hlavice jsou zařazeny v soupisu prací: Hlavice ventilační z PVC HL810

- Stoupací potrubí označené V2 je stávající bude provedeno pouze napojení do tohoto potrubí

- Proběhla úprava množství: Šachta PE D 315mm vč. plastového dna rozvětveného a poklopu 315 1,5t = dod+mtz. – na 3 ks

- Proběhla úprava množství: Ventil rohový s připojovací trubičkou G ½ - 26ks

- Ano tato „stoupačka“ zůstává stávající.

5) Zadavatel obdržel dne 9. 9. 2016 dodatečný dotaz

1.  Ve VV nejsou zahrnuty invalidní zařizovací předměty, přivzdušňovací hlavice na kanalizac.i

2.   Axonometrie vody obsahuje pouze stoupačku V1, v půdorysech je i V2.?

3.  Ve VV je dvorní vpusť , v půdorysech není.

4.  Ve VV je malý počet rohových ventilů oproti potřebě.

5.  Kanalizační stoupačka K3 zůstává stávající ?, Ve výkresech řezů není.

6.  V PD je mobilní posuvná stěna, ve VV jsem ji neobjevil.

Odpověď na dodatečný dotaz:

1. viz dotaz č. 4

2. viz dotaz č. 4

3. viz dotaz č. 4

4. viz dotaz č. 4

5. viz dotaz č. 4

6. viz dotaz č. 2

6) Zadavatel obdržel dne 12. 9. 2016 dodatečný dotaz

1.   Ve VV jsou výměry montáží kabeláží pro silnoproud a slaboproud stejné jako dodávky, chybí tedy prořezy.

2.    V zadání chybí výpočet umělého osvětlení.

3.    Ve VV chybí přesun hmot pro silno a slaboproud.

Odpověď na dodatečný dotaz:

1. Byla provedena úprava množství u dodávek materiálů – navýšení o 5%

2. Doložen výkres: Výpis truhlářských prvků – 1.1.01.1-31

3. Byly doplněny položky prací oddílu slaboproudu i silnoproudu – VRN 9 Přesun hmot a materiálu

Zadavatel ve výzvě k prokázání kvalifikace a podání nabídek v bodu 4.2. uvádí, že poskytne uchazečům odpovědi na dodatečné dotazy ve lhůtě 4 dnů. Vzhledem k tomu, že tak zadavatel neučinil a vzhledem k výše uvedeným dodatečným dotazům a odpovědím na ně, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a to v plné výši od uveřejnění těchto dodatečných odpovědí na dodatečné dotazy. Lhůta pro podání nabídek tedy končí dne 3. 10. 2016 v 10:00 hodin.

Zadavatel obdržel další dodatečné dotazy, na které odpoví v co nejkratší možné době. Součástí dodatečných dotazů a odpovědí na ně bude i nová aktualizace soupisu prací.