# SERVISNÍ ÚKONY

# Typ zařízení:

# VZDUCHEM CHLAZENÝ VENKOVNÍ KONDENZÁTOR

- Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídicího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- kontrola funkce regulace kondenzátního tlaku

- Chladicí okruh

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů

- kontrola těsnosti chladicího okruhu dle Nařízení č. 842/2006 a Zákona č. 279/2009 Sb.

- Výměník kondenzátoru (vzduchem chlazený)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

- mytí Wapem

- Ventilátory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- měření odběru proudu

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- kontrola funkce regulace otáček ventilátoru

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

# Typ zařízení:

# HYDRAULICKÝ MODUL

- Rozvodná skříň

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

Ochranné prvky

- kontrola funkce hlídače průtoku

- kontrola tlaků a rozdílů tlaků na hydraulickém okruhu (nebo před a za čerpadlem)

Oběhové (je-li součástí jednotky)

- kontrola oběhu čerpadla a proudového zatížení

- kontrola el. spojů a jejich dotažení

- kontrola kompenzátorů chvění

Potrubní rozvody hydraulického okruhu jednotky

- kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace

- kontrola těsnosti rozvodů

- kontrola stavu a množství náplně

- kontrola funkce ovládacích a regulačních prvků

- měření zámrzného bodu nemrznoucí směsi

- kontrola zavzdušnění

- čištění vodních filtrů

# Typ zařízení:

# JEDNOTKA PŘESNÁ KLIMATIZACE – PROVEDENÍ “DX” (PŘÍMÉ CHLAZENÍ)

- Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

## Ochranné prvky

- kontrola funkce vysokotlaké/nízkotlaké ochrany

- vizuální kontrola pojistného ventilu

## Motorkompresory

- kontrola těsnosti bloku, pájených a šroubových spojů

- kontrola stavu hladiny oleje v kompresoru (pokud je součástí chladicího okruhu průhledítko)

- kontrola funkce el. topení kompresoru

- kontrola dotažení vodičů na svorkovnici

- měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu jednotky

- kontrola stavu stykačů

- kontrola nastavení nadproudových ochran nebo jištění

- kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlak)

## Chladicí okruh jednotky přesné klimatizace

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů uvnitř jednotky

- kontrola stavu hladiny chladiva na průhledítku (je-li osazeno) a indikace vlhkosti

- měření tlaků a teplot chladiva

- kontrola funkce termostatického nebo elektronického expanzního ventilu

- kontrola teploty na vstupu a výstupu filtr-dehydrátoru

- kontrola chladicího okruhu v jednotce

- kontrola těsnosti chladicího okruhu dle Nařízení č. 842/2006 a Zákona č. 279/2009 Sb.

## Výměník jednotky přesné klimatizace (výparník)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

- mytí a čištění

## Ventilátory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- měření odběru proudu

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- kontrola funkce regulátoru

- kontrola nastavení parametrů regulátoru

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

## Zvlhčovač a elektrické topení (je-li součástí jednotky)

- kontrola, vyčistění a případná výměna nádoby parního zvlhčovače (elektrody) – (dodávka nové nádoby a její výměna není součástí ceny základní servisní prohlídky, jedná se o samostatnou položku na objednávku)

- kontrola a čištění filtru nádoby, napouštěcího a vypouštěcího solenoidového ventilu

- kontrola vaničky a jejího vyčistění

- kontrola el. topení

## Vzduchový filtr

- kontrola, vyčistění a případná výměna vzduchového filtru

# Typ zařízení:

# KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA – SPLIT (KOMFORTNÍ KLIMATIZACE)

Vnitřní část/jednotka:

- Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

## Chladicí okruh jednotky

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů uvnitř jednotky

- měření tlaků a teplot chladiva

- kontrola funkce termostatického nebo elektronického expanzního ventilu

- kontrola chladicího okruhu v jednotce

- kontrola těsnosti chladicího okruhu dle Nařízení č. 842/2006 a Zákona č. 279/2009 Sb.

## Výměník jednotky (výparník)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

- mytí a čištění

## Ventilátory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- měření odběru proudu

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- kontrola funkce regulátoru

- kontrola nastavení parametrů regulátoru

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

## Vzduchový filtr

- kontrola, vyčistění a případná výměna vzduchového filtru

Venkovní část/kondenzační jednotka:

- Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídicího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- kontrola funkce regulace kondenzátního tlaku

Chladicí okruh

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů

- kontrola těsnosti chladicího okruhu dle Nařízení č. 842/2006 a Zákona č. 279/2009 Sb.

Výměník kondenzátoru (vzduchem chlazený)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu

- mytí Wapem

- Ventilátory

- kontrola kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

- měření odběru proudu

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- kontrola funkce regulace otáček ventilátoru

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

## Ochranné prvky

- kontrola funkce

## Motorkompresory

- kontrola těsnosti bloku, pájených a šroubových spojů

- kontrola stavu hladiny oleje v kompresoru (pokud je součástí chladicího okruhu průhledítko)

- kontrola dotažení vodičů na svorkovnici

- měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu jednotky

- kontrola stavu stykačů

- kontrola nastavení nadproudových ochran nebo jištění

- kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlak)

# Typ zařízení:

# FAN-COILOVÁ JEDNOTKA (VODOU CHLAZENÁ)

## Ventilátory

- kontrola chodu – hlučnost, doběh

- kontrola otáček ventilátorů

- kontrola mechanických částí upevnění motoru a dotažení šroubových spojů

- vizuální kontrola

## Výměník (vodou chlazený)

- kontrola čistoty lamel, průchodnosti vzduchu (mytí a čištění)

- kontrola odvzdušnění

- kontrola odpadu kondenzátu

- kontrola úkapů

## Vzduchový filtr

- kontrola, vyčistění a případná výměna vzduchového filtru

## Termostat (je-li součástí)

- kontrola fce termostatu

## Pohon (je-li součástí)

- kontrola fce termického pohonu

- čištění vodních filtrů

# Typ zařízení:

# CHLADICÍ JEDNOTKA S ODDĚLENÝM VENKOVNÍM VZDUCHEM CHLAZENÝM KONDENZÁTOREM

- Rozvodná skříň

- vizuální kontrola stavu řídicí desky

- kontrola nastavení parametrů řídícího regulátoru (set-point, ochrany atd.)

- kontrola stavu kontaktů stykačů a dotažení el. spojů

Ochranné prvky

- kontrola funkce hlídače průtoku

- kontrola funkce vysokotlaké/nízkotlaké ochrany

- kontrola proti-mrazového čidla

- kontrola fázovacího relé

Motorkompresory

- kontrola těsnosti bloku, pájených a šroubových spojů

- kontrola stavu hladiny oleje v kompresoru

- kontrola funkce el. topení kompresoru

- kontrola dotažení vodičů na svorkovnici

- měření odběru proudu v souvislosti s výkonem kompresoru a tlaků v chladicím okruhu

- kontrola stavu stykačů

- kontrola nastavení nadproudových ochran nebo jištění

- kontrola teploty bloku (sání, olej, výtlak)

Chladicí okruh

- vizuální kontrola stavu Cu-potrubí a komponentů

- kontrola stavu hladiny chladiva na průhledítku (je-li osazeno) a indikace vlhkosti

- měření tlaků a teplot chladiva

- kontrola funkce termostatického expanzního/el. expanzního ventilu ventilu

- kontrola teploty na vstupu a výstupu filtr-dehydrátoru

- kontrola chladicího okruhu

- kontrola těsnosti chladícího okruhu dle Nařízení č. 842/2006 a Zákona č. 279/2009 Sb.

Hydraulický okruh jednotky (výparník)

- vizuální kontrola výparníku

- kontrola vnějšího nepoškození rozvodů a izolace

- kontrola těsnosti rozvodů

- kontrola stavu a množství náplně

- kontrola funkce ovládacích a regulačních prvků

- kontrola teplotního spádu

- měření zámrzného bodu nemrznoucí směsi

- kontrola funkce hlídače průtoku (flow-switch)

- .     čištění vodních filtrů