ZEFRAPROJEKT  projektový atelier, Mírové náměstí 34, Ústí nad Labem, tel/fax 475 209 659

Výstavba CBEO Přírodovědecké fakulty

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

v Ústí n/L

SO 01 -  vlastní objekt

stavebně konstrukční část

technická zpráva

V Ústí nad Labem, 07/2017               				vypracoval: Ing. J. Franěk

Obsah:

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny,

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky,

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce,

d) návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů,

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby,

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů,

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software,

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

a) popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny,

Objekt je navržen jako zděný příčný systém – konstrukční i dispoziční vícetrakt, v prostoru vstupu a západní fasády doplněný monolitickým žb. systémem se sloupy 375 x 375 mm a žb. průvlaky.

Stropní konstrukce 1.NP jsou železobetonové monolitické – spojitá deska tl. 200 mm. Deska je nad konferenčním sálem podporována obráceným žb. průvlakem šířky 600 mm a výšky 300 mm nad desku.

Střešní konstrukce jsou ploché s inverzní skladbou, s vnitřními vtoky resp. nad seminární místností je střecha pultová s odvodněním k okapu, nepochůzné, v části střechy nad konferenčním sálem se nachází pochůzná terasa.

Schodiště je přímé dvouramenné - monolitické deskové s tl. desky s  nabetonovanými stupni.

Založení je provedeno na základových pasech z prostého betonu s konstrukční výztuží a pospojených vyztuženou podlahovou deskou

Obvodové zdivo je navrženo z cihelných bloků typu therm P+D tl. 365 mm pevnostní třídy P10. Vnitřní nosné zdivo bude z cihelných bloků P+D tl. 300 mm pevnostní třídy P15.

b) navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Pro stavbu jsou navrženy výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti všech použitých výrobků a materiálů budou při kolaudaci stavby doloženy příslušnými doklady.

c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

hodnoty užitných normových zatížení:

seminární místnost, kanceláře, WC, kuchyňky					2,0 kN/m2

chodby, schodiště 									4,0 kN/m2

konferenční sál									4,0 kN/m2

terasa											4,0 kN/m2

ubytovací buňky									1,5 kN/m2

strojovna VZT	, sklady								2,0 kN/m2

ploché střechy									1,0 kN/m2

zatížení sněhem  									1,0 kN/m2

zatížení větrem									0,45 kN/m2

e) technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby

Práce ani technologie, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní stavby ani okolních nejsou prováděny.

f) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Bourací práce nejsou v rámci objektu prováděny s výjimkou prosekání drobných prostupů pro rozvody VZT a instalací.

g) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Před betonáží monolitických žb. konstrukcí bude provedena projektantem kontrola výztuže.

Před zakrytím jednotlivých konstrukcí je nutno provést tlakové zkoušky zakrývaných rozvodů ÚT, kanalizace a vody.

h) seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury, software

Použité podklady:

PD Pavilon biologie č.2 ( Ing.arch. Štelzig,1995)

Obj. 606 – topný kanál (Projektový ústav ČVUT, 1985)

Polohopisné a výškopisné zaměření stavby a okolí

Radonový průzkum

IG průzkum (IGF 1995)

Požadavky uživatele objektu

Seznam hlavních použitých ČSN:

ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 1101 Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1901 Navrhování střech

ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti

ČSN 73 0540-2  Tepelná ochrana budou - požadavky

Použitý software:

ArchiCAD 8.1, FIN

i) specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Specifické požadavky na rozsah dokumentace pro provádění stavby nejsou.

Dodavatel resp. výrobce zábradlí předloží výrobní výkresy navrženého řešení.