###### E-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | Ing.Vlastimil Križan |  |  |  |
| Investor: UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem |  |  |  |  |
| Název akce: UJEP – PF * UČEBNA ANGLISTIKY ČESKÉ MLÁDEŽE, ÚSTÍ NAD LABEM Elektroinstalace silnoproudu |  |  | ## Místo: | ##### Ústí nad Labem |
|  |  |  | Účel : | PS |
|  |  |  | Zak. číslo: | 30/2012 |
|  |  |  | Datum : | Duben 2012 |

- Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

E-01   Technická zpráva

E-02   Výkaz výměr

E-03   Půdorys 5.patro

E-04   Schéma rozvaděče

Příloha: Výpočet umělého osvětlení (pouze paré č.1 a 2)

1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci NN učebny anglistiky v areálu UJEP České Mládeže, Ústí nad Labem.

  - Podklady pro vypracování projektové dokumentace elektro

PD stavební části vypracovaná p.Zatloukalem z dubna 2012

1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován a musí být realizován dle platných norem ČSN, EN a předpisů v době realizace. V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

- Základní elektrotechnické údaje

2.1. Napěťové soustavy

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-C  - síť

3 PE+N ~50 Hz 230/400 V, TN-C-S – vnitřní rozvod

2.2. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zajištěna automatickým odpojením vadných částí od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, proudovým chráničem.

2.3. Prostředí dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51ed.3

Ve všech dotčených místnostech je prostor N O R M Á L N Í.

2.4. Krytí el. zařízení

Použité elektrické přístroje a zařízení musí vyhovovat podmínkám ČSN 33 2000-5-51ed.3.

2.5. Barevné značení vodičů

Barevné značení vodičů podle ČSN 33 0166ed.2

2.7. Předpokládaný odběr elektrické energie

- Osvětlení ……………………………..…0,65kW

- Výpočetní technika…………….………..4,0kW

- Ostatní …………………………………..0,2kW

Instalovaný příkon …………………….…....4,85kW

Výpočtový proud… ………………..…..…..12,0A

3. Technické řešení obvodů ELEKTRO

3.1.Napájení

Napojení rozvaděče R-CN547 , který je umístěn v místnosti CN547, je pomocí kabelu CYKY-J 5x4mm2 ze stávajícího rozvaděče R, který je umístěn na chodbě. Do rozvaděče bude přidán nový trojfázový jistič 3x25A/C. Kabel CYKY je na chodbě veden v elektroinstalační liště. V prostoru místnosti CN547 je kabel veden pod omítkou.

3.2. Světelná instalace

Světelná instalace je navržena vodiči CYKY 3 x 1,5 ukládanými pod omítku.

3.3. Zásuvková instalace

ZÁSUVKOVÁ INSTALACE 1x230 V.

Zásuvkové obvody 230 V 50 Hz jsou navrženy vodiči CYKY 3Cx2,5 ukládanými do elektroinstalačních kabelových žlabů společně s kabely SLP a pod omítku. Elektroinstalační žlab je v dodávce SLP části. Silové kabely NN a SLP kabely jsou ve žlabu odděleny kovovou přepážkou.

3.4. Slaboproudá zařízení

Tato PD neřeší slaboproudá zařízení. Slaboproudá zařízení řeší samostatný projekt.

3.5. Hromosvod a uzemnění

Stávající.

3.6. Ochrana proti přepětí

V rozváděči R-CN547 je umístěna přepěťová ochrana třídy „2“. U zásuvek pro PC je osazena přepěťová ochrana třídy „3“ a to vždy na začátku skupiny.

3.7. Závěr

Prováděcí firmě se klade za povinnost respektování platných předpisů a norem ČSN. Pro zřizování elektrických rozvodů a zařízení musí být použito vhodných materiálů a práce musí být provedeny řemeslně pracovníky s odpovídající kvalifikací.

Při realizaci doporučujeme stavebníkovi dohodnou s prováděcí firmou design včetně barevného řešení vypínačů a zásuvek.

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6  a bude vyhotovena výchozí revize.