###### E-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | Ing.Vlastimil Križan |  |  |  |
| Investor: UJEP, Hoření 13, Ústí nad Labem |  |  |  |  |
| Název akce: UJEP – PF * UČEBNA ANGLISTIKY ČESKÉ MLÁDEŽE, ÚSTÍ NAD LABEM Elektroinstalace slaboproudu |  |  | ## Místo: | ##### Ústí nad Labem |
|  |  |  | Účel : | PS |
|  |  |  | Zak. číslo: | 30/2012 |
|  |  |  | Datum : | Duben 2012 |

- Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

E-01   Technická zpráva

E-02   Výpis základního materiálu

E-03   Půdorys 5.patro

E-04   Schéma slaboproudých rozvodů

1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace řeší slaboproudé rozvody na akci: „UJEP – PF * učebna anglistiky, České Mládeže, Ústí nad Labem“.

  - Podklady pro vypracování projektové dokumentace elektro

PD stavební části vypracovaná p.Zatloukalem z 04/2012.

1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován a musí být realizován dle platných norem ČSN, EN a předpisů v době realizace. V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

- Základní elektrotechnické údaje

2.1. Napěťové soustavy

3 PEN ~50 Hz 230/400 V, TN-C-S - síť

24V ~50 Hz , 12VDC

2.2. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude zajištěna samočinným odpojením vadných částí od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2, SELV.

2.3. Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51ed.3

Ve všech dotčených vnitřních místnostech je prostor N O R M Á L N Í.

2.4. Krytí el. zařízení

Použité elektrické přístroje a zařízení musí vyhovovat podmínkám ČSN 33 2000-5-51ed.3.

3. Technické řešení

3.1.Přípojky

Stávající kabel UTP cat.5e., který je v současné době zaveden do prostoru místnosti se zkrátí a zavede do nové skříně RACK, která je umístěna ve stejné místnosti na stěně.

3.2.Datové rozvody:

V místnosti  učebny anglistiky bude umístěn nový datový rozvaděč RACK 19“  12U 600x600mm. V tomto datovém rozvaděči bude umístěn datový propojovací panel  12xRJ45 kat.5e, z nehož povedou  kabely UTP kat.5e k jednotlivým datovým zásuvkám 2xRJ45 kat.5e.. Zásuvky budou v provedení pod omítku a do  podparapetního žlabu v bílé barvě a budou umístěny v instalačních krabicích. Mezi jednotlivými propojovací panely budou umístěny horizontální organizéry pro propojovací kabely. Na bocích skříně budou umístěny vertikální organizéry (oka).

Podparapetní žlab je i pro silové rozvody a je v dodávce slaboproudu.

Značení zásuvek, kabelů a patch panelů

Značení zásuvek doporučuji

Zásuvky :  číslo datového koncentrátoru –  pořadové číslo portu (zleva do prava)

Příklad:  K1-1,2 ,  koncentrátor K1 - první port, druhý port

- Svazek kabelů končící v boxu musí být označen popiskou odpovídající označení boxu s konektory.

- Každý jednotlivý kabel musí být označen číslem konektoru.

- Toto označení bude použito  na obou stranách kabelu a také na propojovacích panelech v koncentrátoru.

#### Měřící protokoly

Každý datový port bude potištěn na propojovacím panelu a na zásuvce nesmyvatelným tiskem. Po skončení prací bude vyhotovena výkresová dokumentace skutečného stavu ke které budou přiloženy kompletní měřící protokoly (dle kategorie 5e) všech nově instalovaných datových portů.

###### Kabelové trasy

Z datového rozvaděče povedou  kabely UTP v podparapetních žlabech na stěně společně k kabely elektro. Mezi SLP kabely a silovými kabely ve ve žlabu osazena kovová stínící přepážka. Ke katedře jsou kabely vedeny v podlaze. Ve stěně jsou kabely vedeny v elektroinstalační trubce.

Všechny kabelové trasy jsou navrženy s dostatečnou rezervou pro případné rozšíření datové sítě. Umístění jednotlivých kabelových tras se může na přání zákazníka změnit.

Kabelové trasy budou provedeny dle norem ČSN EN50173-1, ČSN EN 50174-1 a ČSN EN 50174-2.

Při montáži žlabů (průrazy, prostupy atd.) doporučuji :

- maximálně snížit prašnost, odsávání prachu vysavačem, popř.protiprachová zástěna apod.

- při průrazech používat detektor silových rozvodů

#### Napájení 230V LAN a uzemnění

Napájení datového rozvaděče bude provedeno pomocí kabelu CYKY-J 3x2.5 mm2, který bude zapojen na samostatný jistič 16A v rozvaděči NN. Na zdi u dat.rozvaděče bude kabel zakončen v rozvodné krabici ACIDUR z níž povede flexibilní kabel CYSY 3Cx2,5mm2 do datové skříně kde bude zakončen na napájecím panelu 19“ 6x230V/16A s přepěťovou ochranou. Skříň bude uzemněna vodičem CYA 10 mm2  zelenožlutý. Po zapojení napájecích obvodů bude provedena výchozí revize.

Napájecí kabely z rozvaděčů elektro a jističe v rozvaděčích elektro zajistí dodavatel ELEKTRO.

#### Aktivní prvky sítě

V datovém rozvaděči budou umístěny aktivní prvky. V PD je řešen pouze aktivní prvek SWITCH.

Použité normy a bezpečnost práce:

Při tvorbě této projektové dokumentace bylo dbáno na dodržení všech platných norem, jejich doplňků a novel, níže uvedených.

Taktéž při instalaci je nutno dodržet všechny  schválené postupy výrobců dodávaných zařízení, standardy montážních prací, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o ochraně zdraví a normy týkající se bezpečnosti práce kmenové řady ČSN 34 40 . .  a  ČSN 34 41 . . .

Použité normy :

ČSN EN 50173-1,ČSN EN 50174-1, ČSN EN 50174-2, EIA/TIA 568A, EIA/TIA 569, EIA/TIA 570A,ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000 -7-707ed.2, ČSN 33 2000 - 4 - 41, ČSN 33 2000 - 5 -54, ČSN 33 21 30ed.2

Souvisící požadavky, předpisy a ČSN :

Použité přístroje musí vyhovovat požadavkům nařízení vlády č.168/97 Sb. , 169/74 Sb. a zákonu č.22 o technických požadavcích na výrobky doložených protokolem o shodě výrobku s těmito technickými požadavky. Dále kmenová řada ČSN 33 2000.

Závěr:

Elektrické zařízení musí být před tím, než je uvedeno do provozu prohlédnuto a přezkoušeno, aby se prověřila jeho správná funkce v souladu s ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 a bude vyhotovena výchozí revize.