MÍSTNÍ  PROVOZNÍ  PŘEDPIS

transformační stanice a rozvodna VN 10/22/0,4 kV

UJEP SKM ul.Klíšská č.129

Zpracoval : 	Krejčiřík Roman							03.09.2015

…………………………………………………..……………………………….

J   m   é   n   o			   P   o   d   p   i   s		D   a   t   u   m

Za provozovatele trafostanice:

Schválil :	Vladimír Bauštein							03.09.2015

…………………………………………………..……………………………….

J   m   é   n   o			   P   o   d   p   i   s		D   a   t   u   m

Osoba odpovědná za provoz:

Schválil :	Vladimír Bauštein							03.09.2015

…………………………………………………..……………………………….

J   m   é   n   o			   P   o   d   p   i   s		D   a   t   u   m

Za ČEZ Distribuce, a.s., Řízení sítí , akceptoval body č.1 a 2 :

…………………………………………………..……………………………….

J   m   é   n   o			   P   o   d   p   i   s		D   a   t   u   m

Účinnost od : září / 2015

# Prověrka platnosti MPP

| Poř..číslo | Datum prověrky | Údaje o prověrce - potřeba změny ano - ne | Příští prověrka |
| --- | --- | --- | --- |

# Rozdělovník MPP

| Číslo soupravy | Rozdělovník místního provozního předpisu | Převzal dne - jméno a příjmení | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | UJEP Ústí nad Labem | 03.09. 2015 – Vladimír Bauštein |  |
| 2 | ČEZ Distribuce, a.s. |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

# Změnový list

| Poř. číslo | Datum | Údaj o změně | Provedl |
| --- | --- | --- | --- |

# Základní údaje

Tento místní provozní předpis (dále jen MPP) slouží obsluhujícímu personálu pro obsluhu, manipulace a zajišťování pracoviště v elektrické stanici TS UL 1168_Kolej PF, která je zapojena na  smyčkové kabelové vedení 10/22kV napojené třemi přívody ze sítě ČEZ : kobka č.4 – č.6.

Kobka č.4 = TS Ruďák,odpojovač BA.

Kobka č.5 = TS Hala Chemičky tělocvična,odpojovač BA.

Kobka č.6 = TS Jateční,odpojovač BA

MPP definuje kompetenční rozhraní mezi ČEZ DISTRIBUCE, a.s. a společností UJEP Ústí nad Labem,Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem

a dále obsahuje pokyny pro manipulace a obsluhu elektrické stanice a popisuje i bezpečnostní opatření při práci na elektrickém zařízení.

MPP doplňuje průvodní dokumentaci obsahující provozně montážní pokyny výrobců pro montáž, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize jednotlivých zařízení použitých v této elektrické stanici, které jsou součástí výrobní dokumentace jednotlivých zařízení.

## Umístění a základní popis

Vestavená trafostanice 10/0,4kVA do objektu "TS UL 1168_Kolej PF" (dále jen stanice) se nachází v areálu UJEP SKM,ul.Klíšská č.129. Tato trafostanice je napojena kabelovou smyčkou VN 10kV.V DTS je umístěn rozvaděč VN-10/22kV ozn. Normafix 24, ve kterém je distribuční kabelová smyčka ukončena. Z vývodového pole č. 03 rozvaděče VN - 10kV je vyvedeno kabelové vedení odběratele VN-10kV v provedení 3 x 1 x 70-AXEKVCE 240/16 pro napájení 2ks velkoodběratelských transformátorů 10/22/0,4kV - 630kVA. Stávající uzemnění trafostanice je společné pro část VN a NN.

## Rozhraní odpovědnosti

### Místo a způsob připojení k síti 10/22 kV ČEZ DISTRIBUCE

Místem připojení k sítí 10/22kV ČEZ DISTRIBUCE je pole č. 01 distribučního rozvaděče VN-10/22kV ozn. Normafix 24.

Připojení k síti ČEZ DISTRIBUCE  je provedeno pomocí šroubového spoje (staniční kabelové koncovky VN-10/22kV) na pojistkovém odpínači ISF 630A rozvaděče VN-10/22kV pole č.1 ozn. Normafix 24.

### Vlastník a hranice vlastnictví

Vlastníkem kabelového vedení 10/22kV včetně distribučního rozvaděče VN-10/22kV je UJEP Ústí nad Labem,Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem

Vlastníkem odvodního kabelového vedení z pojistkového odpínače ISF rozvaděče VN-10/22kV pole č.1 trafostanice 10/22/0,4kV je odběratel UJEP Ústí nad Labem,Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem

Hranici vlastnictví (předací místo) mezi ČEZ DISTRIBUCE a společností UJEP Ústí nad Labem,Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem na zařízení VN tvoří proudové spoje na odvodních svorkách pojistkového odpínače rozvaděče VN-10/22kV pole č.1. Vlastníkem zařízení distribučního rozvaděče VN-10/22kV je UJEP Ústí nad Labem,Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem

### Provozovatel , provozní rozhraní , rozhraní údržby

Provozovatelem trafostanice je společnost UJEP Ústí nad Labem,Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem a osobou odpovědnou za provoz celé stanice jsou:

- Vladimír Bauštein

tel: +420                     ; email:

Údržbu a opravy  trafostanice zajišťuje:

- Vladimír Bauštein

tel: +420                     ; email:

ČEZ DISTRIBUCE neprovozuje a neprovádí údržbu a opravy na zařízení distribučního rozvaděče VN-10/22kV a kabelového distribučního vedení VN-10/22kV.

Provozní rozhraní a rozhraní údržby mezi ČEZ DISTRIBUCE a společností UJEP Ústí nad Labem,Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem je totožné s rozhraním vlastnictví.

### Dispečerské řízení

Dispečink ČEZ DISTRIBUCE Ostrava, oblast SEVER  tel.: 840 850 860 -  řídí: celou část VN.

Veškeré manipulace a zajišťování, resp. odjišťování pracoviště na zařízení VN lze provádět jen na příkaz nebo se souhlasem dispečera ČEZ DISTRIBUCE.

Dispečer ČEZ DISTRIBUCE eviduje vydané „B“ příkazy pro zajištění a odjištění pracoviště v této stanici.

Pro dispečerské řízení platí  vyhláška  MPO 79/2010 Sb. – dispečerské řízení.

Při komunikaci s dispečerem ČEZ DISTRIBUCE je nutno používat výhradně označení stanice :  UL 1168_Kolej PF

O veškeré komunikaci s dispečerem je na straně dispečinku ČEZ DISTRIBUCE prováděn automatický audiozáznam. Ve stanici musí být veden Provozní deník s povinností pro obsluhující personál zaznamenávat vstup a účel, veškeré manipulace a práce na zařízení VN a NN (platí i pro pracovníky ČEZ Distribuční služby), deník uložen v rozvaděči TS.

### Pověřený personál

Provozovatelem pověřená osoba odpovědná za provoz celé stanice je:

- Vladimír Bauštein

tel: +420                   ; email:

Pověřená společnost pro práce a manipulaci v trafokobce TS a zařízení NN:

- Dle aktuální smlouvy o provádění pravidelné údržby a servisu.

Obsluhu a zajišťování pracoviště, na zařízení VN (rozvodna VN-10/22kV) v majetku ČEZ Distribuce a.s. budou provádět zajišťování pověření pracovníci ČEZ Distribuční služby.

Pověření pracovníci ČEZ Distribuční služby jsou oprávnění provádět manipulace a práce na zařízení v majetku společnosti UJEP Ústí nad Labem Pasteurova 3544/1,400 96 Ústí nad Labem

a to zejména při činnostech souvisejících s lokalizací a odstraňování poruch v síti ČEZ DISTRIBUCE.

### Povolení vstupu

Volný vstup je povolen:

- pracovníkům provozovatele a jejich smluvním partnerům a to v souladu s jejich pověřením.

- pověřeným pracovníkům ČEZ DISTRIBUCE,a.s., ČEZ Distribuční služby s.r.o., ČEZ Měření s.r.o. a to za účelem kontroly, odečtů, údržby, oprav zařízení pro měření elektřiny, při provádění činností související s lokalizací a odstraňování poruch v síti VN.

Vstup za doprovodu platí pro všechny ostatní osoby jakou jsou např. revizní technici, policie, hasiči, bezpečnostní technik. Tyto osoby musí prokázat provozovateli oprávněnost vstupu a předem musí být poučeni a upozorněni na možné nebezpečí. Tyto osoby musí doprovázet osoba s povolením volného vstupu.

### Provozní řízení

Provoz trafostanice  zajišťuje pověřená osoba provozovatele, kterou je:

- Vladimír Bauštein

tel: +420                       ; email:

Stanice je provozována bez trvalé obsluhy.

# Technický popis a parametry zařízení

## 2.1.	Distribuční soustava VN ČEZ DISTRIBUCE

Napájecí distribuční soustava: 3~50 Hz, 10/22 kV / IT, ochrana před nebezpečným dotykem neživých části zajištěna ochranou zemněním, při vniku dvojitého zemního spojení je zajištěno rychlé vypnutí.

DTS je napojena kabelovou smyčkou 22 kV , 35 -AXEKVCE 3x1x240 mm2.

## Velkoodběratelská vestavená trafostanice

Napěťová soustava  3~50 Hz, 10/22/0,4 kV / IT

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zajištěna zemněním.

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je provedena v souladu s PNE 33 0000-1. Všechny neživé části jsou vodivě spojeny s hlavním uzemňovacím svodem. Transformátor a skříně rozvaděče VN a NN s rozvaděči jsou uzemněny samostatným vodičem na hlavní uzemňovací svod v souladu s ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou vnější vlivy  stanoveny podle PN 33 2000-2 typ prostoru: IV.

Prostory z hlediska elektrického úrazu dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Změna Z1, příloha A  jsou stanoveny jako prostory nebezpečné.

## Transformátor

Transformátory jsou umístěny v samostatné oddělené části (trafokobka) stanice , přívod  VN je proveden kabelem 35kV-2x1x70-AXEKVCE 240/16 mm2 , vývod do rozvaděče NN je proveden vodiči 1 x (2 x YY 1x240 mm2) + 2 x YY 1x240mm2.

Napěťová soustava  3~50 Hz, 35 kV / IT ; 3 PEN, 400/230 V, 50Hz, TN-C.

Základní ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je zajištěna

- zemněním (dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.N6) v síti 35kV/IT a samočinným odpojením od zdroje v  síti NN (dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 413.1.).

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je v síti 35kV/IT zajištěna

- ochrana polohou dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.4

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je v síti NN je zajištěna

- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1

- ochrana kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2

- ochrana polohou dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.4

Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 jsou vnější vlivy standardní stanoveny podle PN 33 2000-2 typ prostoru: IV.

Prostory z hlediska elektrického úrazu dle ČSN 33 2000-4-41ed.2 Změna Z1, příloha NA jsou stanoveny jako prostory nebezpečný.

Jedná se o 2ks suché se zalitým vinutím 3 fázové  transformátory:

Typ transformátoru: 	Typ – TMC 630/10/22/0,4kV

Elektrické parametry:	výkon - 630 kVA

jištění - na straně VN pojistkou 3x50A, na straně NN jističem (In=630A) proudová spoušť nastavena na Ir=250A.

jmenovité napětí na primární – 10000V±2x2,75%

jmenovité napětí sekundární – 400/231 V

frekvence - 50 Hz,

napětí uk – 6 %

zapojení – Dyn1

#### 2.4.   Rozváděč VN

Napěťová soustava  IT 10000V, 50Hz

ČÁST ČEZ DISTRIBUCE a.s.

Typ : XXXXXXXXXXXXXX

- v.č. POLE - č. 01 - xxxxx

- v.č. POLE - č. 02 - xxxxx

- v.č. POLE - č. 03 - xxxxx

rok výroby:	XXXX

výrobce:	XXXX

ČÁST ODBĚRATEL UJEP Ústí nad Labem

Typ : 10/22kV Normafix 24 Efacec

- v.č. POLE - č. 01 – S180949775

- v.č. POLE - č. 02 – S180949777

- v.č. POLE - č. 03 – S180949778

- v.č. POLE - č. 04 – S180949776

rok výroby:	2015

výrobce:	Efacec Energia

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je zajištěna izolací, kryty, zábranou.

#### 2.5.   Rozváděč NN trafostanice

Napěťová soustava  3 PEN, 400/230 V, 50Hz, TN-C

Typ : SKŘÍŇOVÝ - ATYP

ozn. : R2

rok výroby:	2015

výrobce:	MPI TECH

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí je v síti NN je zajištěna

- ochrana izolací dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.1

- ochrana kryty a přepážkami dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.2

- ochrana polohou dle ČSN 33 2000-4-41, čl. 412.4

### 3.	Návod na obsluhu zařízení

(ČSN EN 50110-1 ed. 2, PNE 33 0000-6)

Bezpečná obsluha a práce na elektrickém zařízení transformovny

Před zahájením jakékoliv práce na elektrickém zařízení nebo jeho obsluhy, musí být provedeno hodnocení elektrického rizika. Podle něj musí být stanoveno, jakým způsobem musí být práce nebo obsluha vykonávána a jaká opatření musejí být pro zajištění bezpečnosti provedena.

Veškeré osoby vykonávající práci na elektrickém zařízení, nebo v jeho blízkosti, musejí být školeny z bezpečnostních předpisů a místních pracovních předpisů týkajících se jejich práce. Musí být vyžadováno, aby osoby postupovaly ve smyslu pokynů pro práci na zařízení transformovny ve smyslu výše uvedených rizik.

Osoby musejí nosit oděv vhodný pro místo a podmínky, kde pracují. To zahrnuje používání přiléhavého oděvu a požívání doplňků OOP (osobní ochranné prostředky).

Před zahájením pracovní činnosti a během ní musí vedoucí práce dbát na dodržování všech pokynů a bezpečnostních opatření.

Vedoucí práce musí poučit všechny osoby zapojené do pracovní činnosti o nebezpečí, které jim není okamžitě zřejmé.

Pracovní činnosti, při kterých je k zamezení elektrického nebezpečí nebo zranění třeba technických znalostí nebo zkušeností, nesmí provádět nikdo jiný než ty osoby, které takové znalosti a zkušenosti mají.

Za každou prováděnou činnost zodpovídá vedoucí práce.

Aby bylo možné na zařízení pracovat musí se vedoucí práce a osoba odpovědná za elektrické zařízení dohodnout, jak na uspořádání elektrického zařízení, tak na popisu pracovní činnosti na elektrickém zařízení před tím, než se provedou jakékoliv změny na elektrickém zařízení nebo než se na zařízení zahájí práce.

Vedoucí práce a osoba odpovědná za elektrické zařízení může být tatáž osoba.

Příprava na provedení složité pracovní činnosti musí být provedena písemně.

Osoba znalá může stanovit postup, jak musí být práce prováděna bezpečně.

Pracovní postup musí být k dispozici na pracovišti, aby osoba, která má námitky proti provádění činnosti v rozporu s bezpečnostními předpisy měla možnost tuto skutečnost oznámit vedoucímu práce. Vedoucí práce musí rozpor prověřit a pokud je nutné, postoupit k rozhodnutí nadřízenému.

Dorozumívání

Zahrnuje všechny způsoby, kterými jsou informace mezi osobami předávány nebo vyměňovány například ústně (osobní styk, telefon, radiostanice), písemně (záznam, fax), vizuálně (zobrazovací jednotkou, signalizačním panelem, světly apod.). Před zahájením každé pracovní činnosti musí být osoba odpovědná za elektrické zařízení informována o plánované práci.

Všechny potřebné informace, například jako je uspořádání sítě, stav spínacích přístrojů (zapnuto, vypnuto, uzemněno, zkratováno) a uspořádání ochranných prostředků pro zajištění bezpečné práce a obsluhy elektrických zařízení, musí být při předávání sděleny.

Zahájení práce a uvedení elektrického zařízení do provozního stavu po ukončení práce, nesmí být povoleno signály nebo dohodnutým dorozumíváním po odsouhlasených časových intervalech.

Pracoviště

Pracoviště musí být jednoznačně určeno a označeno. U všech částí elektrického zařízení, na němž, s nímž nebo v jehož blízkosti je prováděna pracovní činnost, musí být zajištěn přiměřený pracovní prostor, způsob  přístupu a osvětlení. tam kde je to nutné, musí být bezpečný přístup k pracovišti zřetelně označen. Musí být přijata vhodná opatření k zabránění zranění osob v důsledku jiných rizik, která se na pracovišti mohou vyskytnout jako jsou například mechanické nebo tlakové systémy nebo pády.

Předměty zabraňující v přístupu a nebo hořlavé materiály, která se na pracovištích vyskytují, nesmí být umístěny u vchodu, na přístupových cestách, u elektrických spínacích přístrojů a ovládacích částí, v prostoru obsluhy zařízení. hořlavé materiály, které jsou v blízkosti elektrického zařízení musí být umístěny tak, aby nemohlo dojít k jejich vznícení.

Nářadí a výstroj

- izolační boty, galoše a rukavice

- ochrana očí nebo obličeje

- ochrana hlavy

- vhodný ochranný oděv

- izolační koberec, plošiny a stojany

- izolované pružné a pevné zábrany

- izolované a izolační nářadí

- ovládací tyče a táhla

- zámky, označení, značky

- systémy indikace a detekce napětí

- zařízení na vyhledávání kabelů

- uzemňovací a zkratovací zařízení

- přepážky, praporky, výstražné tabulky apod.

Nářadí, výstroj a přístroje musejí být používány v souladu s instrukcemi a/nebo návodem poskytnutým výrobcem nebo dodavatelem.

Veškeré nářadí, výstroj a přístroje používané pro bezpečnou obsluhu nebo práci na elektrickém zařízení, nebo v jeho blízkosti, musí být pro takové použití vhodné, udržované ve stavu vhodném pro toto použití a správně používané.

„Udržování ve stavu vhodném pro použití“ znamená provádět předepsané pravidelné prohlídky a zkoušky, aby byly ověřeny elektrické a mechanické vlastnosti nářadí, výstroje a přístrojů. Výstroj zahrnuje osobní ochranné prostředky a pracovní pomůcky.

V  transformovně musí být k dispozici dokumentace ( jednopólové schéma) podle skutečného provedení.

Provozní postupy, provozní činnost,

Manipulace, určené ke změně elektrického stavu elektrického zařízení s použitím zařízení určených k práci na něm, spojení, odpojení, zapnutí nebo vypnutí zařízení bez rizik, pokud je to v praxi přiměřené, odpojení nebo připojení zařízení pro práce na něm

Odpojení pro práci bez napětí nebo opětovné připojení po ní musí být vykonáno osobami znalými nebo poučenými.

Kontroly funkčního stavu, měření

Při měření na elektrických zařízeních, musí být používány vhodné a bezpečné měřící přístroje. Funkčnost přístrojů musí být kontrolována před použitím a pokud je to nutné i po něm. Hrozí-li nebezpečí dotyku s živými částmi, musí mít osoba vykonávající měření osobní ochranné prostředky a pomůcky a dodržovat opatření na ochranu před zraněním elektrickým proudem, účinky zkratu a elektrického oblouku. Podle potřeby musí být použity metody pro práci bez napětí, práci pod napětím nebo práci v blízkosti zařízení pod napětím.

Zkoušení

Zkoušení zahrnuje všechny činnosti určené k ověření elektrického, mechanického či tepelného stavu elektrického zařízení. zkoušení zahrnuje činnosti k prokázání spolehlivosti, například elektrických ochran a zabezpečovacích obvodů. Zkoušení může zahrnovat měření, která musí být vykonávána v souladu. Zkoušení musí být vykonáváno osobami znalými nebo osobami poučenými pod dozorem osoby znalé.

Zkoušení zařízení, které bylo odpojeno, musí být prováděno v souladu s postupy pro práci bez napětí. Pokud má být odpojeno nebo demontováno uzemnění nebo zkratovací zařízení, musí být učiněna vhodná bezpečnostní opatření, aby nedošlo k připojení zařízení na napětí z jiného možného zdroje napájení a tím ke zranění osob elektrickým proudem.

Revize

Účelem revize je ověřit, zda elektrické zařízení je v souladu s bezpečnostními předpisy a stanovenými technickými požadavky příslušných norem a může zahrnovat i ověření provozního stavu zařízení. Nová elektrická zařízení stejně jako úpravy a rozšíření stávajících zařízení musí být revidována před jejich uvedením do provozu. Elektrická zařízení musejí být revidována ve stanovených časových intervalech. Cílem pravidelných revizí je předcházení závadám, které mohou nastat a tím přerušit provoz nebo vyvolat poruchu.

Pracovní postupy

Před zahájením práce musí být stanoven pracovní postup.

Podle základních principů, musí buď osoba odpovědná za elektrické zařízení nebo vedoucí práce zajistit, aby osoby vykonávající práci byly seznámeny s průběhem práce před jejím zahájením a s jejím ukončením.

Před zahájením práce musí vedoucí práce informovat osobu odpovědnou za elektrické zařízení o povaze práce, místě a důležitosti prováděné práce na elektrickém zařízení. Jedná-li se o složitou práci musí podat informace písemně.

Povolení k provádění práce může dát pouze osoba odpovědná za elektrické zařízení. To musí být dodrženo i v případě přerušení a ukončení práce.

Pracovní postupy se dělí na tři různé postupy: práce bez napětí, práce pod napětím, práce v blízkosti živých částí. Všechny tyto postupy jsou založeny na používání ochranných opatření proti úrazu elektrickým proudem a/nebo účinkům zkratu a elektrického oblouku.

Atmosférické podmínky

V případě nepříznivých atmosférických podmínek, například bouři, silném dešti, mlze, silném větru atd. musejí být přijata příslušná omezení u zahajovacích nebo prováděných prací.

Blýská-li se nebo je slyšet hřmění nebo blíží-li se bouře, musí být práce na neizolovaných vodičích elektrické sítě vystavených nebezpečí nebo na zařízeních přímo spojených s ohroženými vodiči ihned zastavena a musí být o tom informována osoba odpovědná za elektrické zařízení.

Pokud je na pracovišti špatná viditelnost, nesmí být zahájena žádná pracovní činnost a veškeré probíhající práce musí být přerušeny.

Práce bez napětí

Pět bezpečnostních pravidel na zajištění takového stavu, aby elektrické zařízení, na kterém se má pracovat, bylo po celou dobu práce bez napětí a bezpečné. To vyžaduje zajištění pracoviště. Po určení příslušného elektrického zařízení musí být splněno pět základních požadavků v daném pořadí, pokud není zvláštní důvod konat jinak:

- úplné odpojení

- zabezpečení proti opětovnému zapnutí

- ověření, že zařízení je bez napětí

- provedení uzemnění a zkratování

- provedení ochranných opatření proti živým částem, které se nacházejí v blízkosti

Souhlas k zahájení těchto prací musí dát osoba odpovědná za elektrické zařízení vedoucímu práce nebo vedoucím práce. Osoba provádějící tyto pracovní činnosti musí být osoba znalá, nebo poučená pod dozorem osoby znalé.

Úplné odpojení

Část zařízení, na kterém se pracuje, musí být odpojena ze všech stran možného napájení. Odpojení musí být provedeno vzdušnou vzdáleností nebo izolací, která zajistí elektrické oddělení v místě odpojení.

Zabezpečení proti opětovnému zapnutí

Všechny spínací přístroje, které byly použity k odpojení elektrického zařízení pro práci na něm, musí být zajištěny proti opětovnému sepnutí, nejlépe uzamknutím vybavujícího mechanizmu. Pokud není k dispozici uzamykatelné zařízení, musí být provedeno odpovídající opatření v souladu s místními podmínkami, aby bylo zabráněno opětovnému sepnutí.

Ověření beznapěťového stavu zařízení

Beznapěťový stav musí být ověřen na všech pólech elektrického zařízení na pracovišti, nebo co nejblíže pracoviště. Skutečný stav částí zařízení, které byly odpojeny a beznapěťový stav, musí být ověřen. Tyto přístroje musí být prověřeny bezprostředně před použitím a pokud je to možné i po použití.

Uzemnění a zkratování

Všechny části vysokonapěťových a některých nízkonapěťových zařízení na kterých se pracuje, musejí být uzemněny a zkratovány. Uzemňovací a zkratovací zařízení nebo přístroje musejí být nejdříve spojeny s uzemňovací soustavou a pak se všemi vodiči vypnutého zařízení. Uzemnění a zkratování musí být provedeno co nejblíže k pracovišti. Pokud to není možné, uzemňovací a zkratovací zařízení nebo přístroje musí být umístěny na dohled z pracoviště.

Pokud jsou během práce vodiče rozpojeny nebo spojeny a existuje-li nebezpečí, že se na zařízení může objevit rozdíl potenciálu, musí být před tím, než jsou vodiče rozpojeny nebo spojeny, provedena na pracovišti vhodná opatření jako je pospojování nebo uzemnění.

Uzemňovací a zkratovací zařízení nebo přístroje, kabely a svorky použité k propojení musí být dimenzovány tak, aby odolaly zkratovému proudu v místě, kde jsou instalovány.

Uzemnění a zkratování musí být po celou dobu provádění práce bezpečné.

Na venkovních vedeních musí být uzemnění a zkratování provedeno na pracovišti a ze všech stran možného napájení a/nebo na všech vodičích vstupujících do tohoto místa, minimálně jedno uzemňovací a zkratovací zařízení musí být umístěno na dohled z pracoviště. Výjimky jsou:

- u pracovních činností, při nichž se vodiče během práce nepřeruší, je vhodné připojení samostatného uzemňovacího a zkratovacího zařízení na pracovišti.

- kde není uzemňovací a zkratovací zařízení nebo uzemňovač na dohled, musí být na hranicích pracoviště připojeno přenosné uzemňovací zařízení nebo provedena jiná rovnocenná opatření.

Opětovné uvedení zařízení do provozu

Po ukončení práce musí být všechny zúčastněné osoby odvolány a oznámeno jim, že práce jsou ukončeny a žádná další práce již není povolena. Veškeré nářadí, výstroj a přístroje používané během práce musí být  odstraněny. Teprve potom může být zahájen postup pro opětovné uvedení zařízení do provozu.

Veškeré uzemňovací, zkratovací zařízení a/nebo jiné přístroje musí být z pracoviště odstraněny. Všechna bezpečnostní opatření, zámky nebo jiné přístroje, použité k zabránění opětovnému sepnutí a veškerá označení použitá pro vymezení pracoviště musí být odstraněny.

Jakmile, po ukončení činnosti, byla odstraněna bezpečnostní opatření a byl zahájen postup pro uvádění zařízení do provozního stavu, musí se tato část elektrického zařízení považovat za zařízení pod napětím.

Když je vedoucí práce přesvědčen, že elektrické zařízení je připraveno k opětovnému zapnutí, musí být osobě odpovědné za elektrické zařízení, nahlášeno, že práce je ukončena a elektrické zařízení je schopné k uvedení do provozu.

Činnost vedoucího práce

Vedoucí práce musí informovat osobu odpovědnou za elektrické zařízení o jakou práci se jedná a o zařízení, na kterém se bude pracovat. Před zahájením práce musí být osoby seznámeny, z čeho práce sestává, jaká jsou bezpečnostní hlediska, jaká je úloha každého z nich a jaké nářadí a výstroj budou použity.

Úroveň dozoru musí odpovídat druhu a složitosti pracovní činnosti a/nebo napěťové hladině.

Vedoucí práce musí zvažovat a brát do úvahy stav okolního prostředí na pracovišti.

Povolení k zahájení práce smí dát osobám pouze vedoucí práce.

Před ukončením práce musí vedoucí práce informovat osobu odpovědnou za elektrické zařízení požadovaným způsobem. Jestliže byla práce přerušena, musí být provedena odpovídající bezpečnostní opatření a musí být vyrozuměna osoba odpovědná za elektrické zařízení.

Musí být ověřeno, že zvolené metody a používané nářadí jsou vhodné, ve vztahu k prováděné práci a zařízení na kterém se má pracovat.

Jestliže rozsah pracoviště nedovoluje vedoucímu práce zajistit dozor nad pracovní činností, musí prováděním dozoru pověřit další osobu.

Osoba, která vykonává práci sama, musí se přesvědčit, že při všech možných pohybech nezasáhne do ochranného prostoru, částí těla, nářadím a nebo věcmi, se kterými pracuje. Zvláště musí být opatrná, když manipuluje s dlouhými předměty, například nástroji, konci kabelů, trubkami, žebříky apod.

Ochrana zábranou, přepážkou, krytem nebo izolačním zakrytím

Tyto ochranné prostředky musí být zvoleny a instalovány tak, aby poskytly dostatečnou ochranu proti elektrickému a mechanickému namáhání.

Při montáži ochranných prostředků uvnitř ochranného prostoru musí být elektrické zařízení vypnuto nebo musí být přijaty postupy pro práci na elektrickém zařízení pod napětím.

Při umísťování ochranných prostředků vně ochranného prostoru, musejí být uplatněny buď pracovní postupy pro práci na vypnutém zařízení nebo musí být použity prostředky chránící osoby umísťující tyto prostředky do ochranného prostoru. Pokud je to nutné, musí být použity postupy pro práci pod napětím.

Pokud jsou výše uvedené podmínky splněny, mohou práci v zóně přiblížení vykonávat běžnými postupy osoby znalé, poučené nebo seznámené. Prostředky použité pro zábrany, přepážky, krytí nebo izolované zakrytí musí být vhodně udržovány a musí být v průběhu pracovní činnosti bezpečné. Pokud tyto prostředky neposkytují plnou ochranu nezakrytých živých částí.

Ochrana bezpečnou vzdáleností a dozorem

Při použití ochrany bezpečnou vzdáleností a dozorem, musí tento pracovní postup zahrnovat zejména:

- Bezpečnou vzdálenost udržovanou s ohledem na druh pracovní činnosti a jmenovité napětí elektrického zařízení

- stanovení podmínek pro pověření osob, které mají požadovanou pracovní činnost vykonávat

- postupy přijímané během pracovní činnosti, pro zabránění vniknutí do ochranného prostoru elektrického zařízení pod napětím.

Údržba

Účelem údržby je udržet elektrické zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Údržba může sestávat z „preventivní údržby“, která je vykonávána na základě běžných postupů s cílem zabránit poruše a udržovat zařízením v provozním stavu, nebo „opravné údržby“, kterou se opravují nebo nahrazují opotřebované části.

Existují dva druhy údržby

- při které se vyskytuje riziko zranění elektrickým proudem, zkratem nebo obloukem, a proto musejí být používány odpovídající pracovní postupy.

- při které konstrukce zařízení umožňuje, aby určitá údržba (např. výměna pojistek nebo žárovek) byla prováděna bez použití pracovních postupů.

Pokud to je nezbytné, musejí být použita pravidla pro práci bez napětí, pod napětím nebo v blízkosti živých částí.

Osoby

Veškeré pracovní postupy na provádění údržby musejí být schválené osobou odpovědnou za elektrické zařízení.

Pokud jsou na elektrickém zařízení vykonávány údržbové práce musí být:

- přesně stanovena dotčená část zařízení

- určena osoba pověřená řízením údržby

Osoby, které mají tuto práci vykonat musejí být kvalifikované nebo vyškolené, tj. musejí být pro tuto práci způsobilé. Musejí být vybaveny odpovídajícím nářadím, měřícími a diagnostickými přístroji a osobními ochrannými pomůckami, musejí je používat a udržovat v dobrém stavu.

Musejí být vykonávána všechna nutná bezpečnostní opatření včetně předběžných opatřeních, aby bylo zabráněno ohrožení jiných osob a chráněna hospodářská zvířata a majetek.

Opravy

Oprava má sestávat z následujících etap:

- lokalizace poruchy

- odstranění poruchy a/nebo výměna součástí

- opětovné zprovoznění opravené části zařízení

Na každou etapu práce mohou být použity jiné postupy.

Specifické pracovní podmínky musí být stanovené při lokalizování a odstraňování poruch u zařízení pod napětím nebo během měření napětí. Odstraňování poruch musí být prováděno v souladu s pracovními metodami.

Aby bylo zaručeno, že jsou opravené části zařízení vhodné pro opětovné zapojení musí být provedena odpovídající měření, seřízení zařízení a funkční zkoušky.

Výměna pojistek

Pokud není stanoven pracovní postup pro výměnu pojistek pod napětím, musí být výměna pojistek provedena za vypnutého stavu.

U zařízení vysokého napětí musí být výměna vykonána osobou znalou nebo poučenou, v souladu s pracovními postupy.

Výměna světelných zdrojů a příslušenství jako jsou startéry apod. musí být provedena za vypnutého stavu.

Dočasné přerušení práce

V případě dočasného přerušení údržbových prací musí vedoucí práce provést veškerá opatření, k zabránění přístupu k nezakrytým částem a neoprávněnému provozu elektrického zařízení.

Pokud je to nutné, musí být informována osoba odpovědná za elektrické zařízení.

Ukončení údržbové práce

Na konci údržbových prací vedoucí práce musí předat zařízení osobě odpovědné za elektrické zařízení, Stav elektrického zařízení po údržbě musí být oznámen osobě odpovědné za elektrické zařízení.

Příkaz „B“ pro práci na elektrickém zařízení transformovny se vydává na všechny práce, které budou prováděny v transformovně včetně oprav, údržby a revizí.

Příkaz „B“  vyplní vedoucí práce!

Zpracoval : 	Krejčiřík Roman							03.09.2015

…………………………………………………..……………………………….

J   m   é   n   o			   P   o   d   p   i   s		D   a   t   u   m