Příloha č. 4A - Obrazovky MFC

Předmět plnění

Předmětem plnění této dílčí části veřejné zakázky je pořízení dvou monitorů – obrazovek, jejich montáž, provedení kabelových rozvodů a zprovoznění v prostoru Červené auly Kampusu UJEP.

Účelem je poskytnout náhled obrazu pro vyučující, přednášející a další účastníky na jevišti bez ztráty kontaktu s publikem. Umožnit tak sledování obrazu z jeviště bez obracení k promítacím plátnům v čele.

2 Monitory (obrazovky), minimální konfigurace

- 2ks (kusy) LCD plochých monitorů

- min. 82“ úhlopříčka

- možnost řízení RS232

- rozlišení minimálně FullHD, 1.920 x 1.080

- Jas [cd/m2] (nit) min. 300

- digitální vstupy

- možnosti montáže na stěnu, montáž na stěnu je součástí dodávky

Montáž a instalace technologie, součástí dodávky je:

- Dodávka a montáž v budově Auly areálu Kampus UJEP, Pasteurova 3544/1, 400 96, Ústí nad Labem.

- Obrazovky budou umístěny na stěnách auly nade dveřmi dle příloh – orientační umístění „prava_i.jpg“, druhá strana bez obrazovky „leva_s.jpg“. Půdorys „1NP Aula.pdf“ - cílový prostor vyznačen tučně červenou barvou.

- Ovládání umístěno v místnosti  Režie 1.26.

-  Provedení kabelových rozvodů pro zapojení do stávajícího AV rozvodu sálu. Dovést video signál z DVI Matrix Routeru z Režie m. 1.26 k Obrazovkám. Součástí dodávky musí být kabeláž, zapojení a případné konvertory – video převodníky pro přenos video (min. FullHD) signálu z Režie m. 1.26 k instalovaným Obrazovkám při minimální latenci. Dovést ovládací signál. Navíc k výše uvedenému rozvodu vést ke každé obrazovce z Režie 2 x datový bezhalogenový kabel min. Cat. 5E, který bude po instalaci a zprovoznění volný.

- Připojení nového silnoproudého rozvodu do rozvaděče. Přívod elektrické energie zajistit pomocí položení bezhalogenového kabelu z rozvaděče RPS1-1 umístěného dle přílohy „1PP Aula.pdf“. K dispozici je volný jistič 16A. V místě instalace obrazovky umístit elektrickou dvojzásuvku 230V.

- Uchycení držáku přes obkladové desky na kotvy do betonu s distancí. Obrazovky budou umístěny nad obložením na dodaných montážích uchycených do betonového skeletu, který je za obložením. Pro dostupnost skeletu se předpokládá rozebrání obložení (pomocí lešení, je nutné postupné rozebrání obložení po jednotlivých deskách zeshora).

- Kabelové trasy budou vedeny za obložením, vyvrtán prostup tamtéž (na úrovni 3-4tá řada křesel) do technického prostoru pod aulou - „1PP Aula.pdf“. Nutné rozebrání obložení. V technickém prostoru bude elektrický rozvod veden a zapojen do RPS1-1.  Datové kabely svedeny do technického prostoru a přes stropní prostup (označen „Prostup“ na „1PP Aula.pdf“) do Režie 1.26.

- Mezi 01.50-1 a 01.49-1 (viz. „1PP Aula.pdf“) nejsou prostupy, musí být vyvrtány. Otvory musí být  zajištěny protipožární ucpávkou. Stávající prostup mezi patry je aktuálně zajištěn protipožární ucpávkou, ta musí být po protažení kabelů obnovena.

- Obrazovky budou ovládány a napojeny na stávající Ovládací systém (CUE, RS232, zhotovitel fy. AV Media). K dispozici je DVI Matrix Router. Musí být provedeny programátorské práce, integrace do systému, zapracování přes dotykové ovládací pulty iCUE. Součástí dodávky je rozšíření a pozměnění programovacích schémat (o 6 makro presetů, viz. příloha „makra.docx“)  na dotykovém pultu v Režii.

- V prostoru Režie bude z RACK (DVI Matrix Router - Input) vyvést do stávající lišty 10 m HDMI kabel (DVI-HDMI) s výstupem z lišty na druhém konci Režie. Inputy zapracovány do Ovládacího systému.

- Součástí dodávky je doprava, instalace technologie jak v prostoru Auly, technického prostoru, tak Režie. Včetně rozebrání obložení stěn pro pokládku kabelů. Kabely musí být bezhalogenového typu, průrazy zajištěny protipožární ucpávkou. Propojení, integrace a zprovoznění technologie do funkčního celku. V ceně musí být zahrnuté dále oživení systému, konfigurační a programátorské práce.

- Úchytový, spojovací materiál, vč. kabeláže (s konektory) a její instalace musí být zahrnuto v ceně.

- Součástí dodávky je výkresová dokumentace.

- Součástí dodávky je elektro revize.