## Tabulka zařízení
Číslo zařízení | Popis | Umístění | Množství - ks | Výkonové parametry
|  |  |  | Přívod vzduchu | [10 empty] | Odvod vzduchu
|  |  |  | V | Dpext | Motor |  |  | Ohřívač |  | Chladič |  | Chladič |  | V | Dpext | Motor |  |  | Hmotnost / 1ks | Celkem spotřeba ÚT | Celkem spotřeba chladu - glykol | Celkem spotřeba chladu - voda | Celkem spotřeba EL | Poznámka:
[9 empty] | Vodní 60/40 °C | tlaková ztráta | Glykol 6/12°C | tlaková ztráta | Voda 8/14°C | tlaková ztráta
|  |  |  | m3/h | Pa | kW | V | A jmen | kW | kPa | kW | kPa | kW | kPa | m3/h | Pa | kW | V | A nom/max | kg | kW | kW | kW | kW
Uvedená technické data odpovídají navrženému výrobku - standardu, který je uveden jako vzor. Na tyto údaje navazuje silnoproud, rozvody tepla a chladu a MaR.
1 | Aula | Strojovna 1.PP | 1 | 15000 | 500 | 7 | 400 | 8.8 | 101 | 1.76 |  |  | 105 | 9.58 | 15000 | 400 | 7 | 400 | 8.8 | 3700 | 101 | 0 | 105 | 14 | 1
2 | Posluchárny 1.NP vlevo | Střecha nad 3.NP | 1 | 6000 | 500 | 2.4 | 400 | 3.1 | 24.2 | 0.56 | 32.3 | 11.38 |  |  | 6000 | 500 | 2.4 | 400 | 3.1 | 1900 | 24.2 | 32.3 | 0 | 4.8
3a | Učebny, simulačních místností atd (dále jen učebny) 2.NP | Střecha nad 3.NP | 1 | 7500 | 500 | 5 | 400 | 6.4 | 30.3 | 0.58 | 40.8 | 23.1 |  |  | 7500 | 500 | 2.7 | 230 | 9.4 | 1900 | 30.3 | 40.8 | 0 | 7.7
3b | Učebny, simulačních místností atd (dále jen učebny) 1. až 3.NP | Střecha nad 5.NP | 1 | 4500 | 500 | 2.4 | 400 | 3.1 | 18.2 | 0.23 | 20.9 | 8.51 |  |  | 4500 | 500 | 2.4 | 400 | 3.1 | 1450 | 18.2 | 20.9 | 0 | 4.8
4 | Kanceláře | Střecha nad 5.NP | 1 | 3500 | 500 | 2.5 | 400 | 3.2 | 14.01 | 0.35 | 14.4 | 11.49 |  |  | 3500 | 500 | 1.35 | 230 | 4.8 | 1300 | 14.01 | 14.4 | 0 | 3.85
5 | Šatny 1.PP | Strojovna 1.NP | 1 | 2200 | 500 | 1.35 | 230 | 4.8 | 10.4 | 1.05 |  |  |  |  | 2200 | 500 | 1.35 | 230 | 4.8 | 550 | 10.4 | 0 | 0 | 2.7
6 | Chodby 1. až 4.NP | Střecha nad 3.NP | 1 | 11500 | 550 | 5 | 400 | 6.2 | 46.5 | 0.32 | 50.9 | 9.35 |  |  | 11500 | 550 | 4.6 | 400 | 5.8 | 2650 | 46.5 | 50.9 | 0 | 9.6
7 | Učebny + ostatní prostory v 1.PP | Strojovna 1.NP | 1 | 2900 | 500 | 1.35 | 230 | 4.8 | 11.7 | 0.35 |  |  | 14.1 | 6.55 | 2900 | 500 | 1.35 | 230 | 4.8 | 750 | 11.7 | 0 | 14.1 | 2.7
8 | Větrání technických prostor 1.PP - levá část | Strojovna 1.NP | 1 | 1500 | 500 | 0.5 | 230 | 1.8 | 12.4 | 1.22 |  |  |  |  | 1600 | 230 | 0.78 | 230 | 2.9 | 300 | 12.4 | 0 | 0 | 1.28
9.1a až y | Fancoil dvoutrubka typ podstropní velikost 6 | Pod stropem VP | 15 |  |  | 0.104 | 230 | [5 empty] | 3.95 | [7 empty] | Viz kniha místností |  |  | 1.56 | 2
9.2a až ah | Fancoil dvoutrubka typ podstropní velikost 5 | Pod stropem VP | 31 |  |  | 0.091 | 230 | [5 empty] | 3.308 | [10 empty] | 2.821 | 2
9.3a až c | Fancoil typ dvoutrubka podstropní velikost 4 | Pod stropem VP | 3 |  |  | 0.077 | 230 | [5 empty] | 2.801 | [10 empty] | 0.231 | 2
9.4a až j | Fancoil dvoutrubka typ podstropní velikost 3 | Pod stropem VP | 10 |  |  | 0.058 | 230 | [5 empty] | 2.285 | [10 empty] | 0.58 | 2
9.5a až c | Fancoil čtyřtrubka typ podstropní velikost 3 s krytem | Pod stropem VP | 3 |  |  | 0.058 | 230 |  | 2.27 |  |  |  | 2.245 | [11 empty] | 2
9.6a až d | Fancoil čtyřtrubka typ podstropní velikost 4 s krytem | Pod stropem VP | 4 |  |  | 0.077 | 230 |  | 3.62 |  |  |  | 3.88 | [10 empty] | 0.308 | 2
9.7a až b | Fancoil čtyřtrubka typ podstropní velikost 5 s krytem | Pod stropem VP | 2 |  |  | 0.091 | 230 |  | 3.24 |  |  |  | 3.348 | [10 empty] | 0.182 | 2
9.8a až g | Fancoil typ kazeta, dvoutrubka | Pod stropem VP | 7 |  |  | 0.163 | 230 | [5 empty] | 7.51 | [10 empty] | 1.141 | 3
9.9a až b | Fancoil typ potrubní vel.40, dvoutrubka | Pod stropem VP | 7 |  |  | 0.34 | 230 | [5 empty] | 9.57 | [10 empty] | 2.38 | 7
9.10a až d | Fancoil typ potrubní vel.30 čtyřtrubka (m.č. 1.11 a 1.12) | Pod stropem VP | 5 |  |  | 0.32 | 230 |  | 9.17 |  |  |  | 8.3 | [10 empty] | 1.6 | 7
9.10e až g | Fancoil typ potrubní vel.30 dvoutrubka | Pod stropem VP | 3 |  |  | 0.32 | 230 | [5 empty] | 8.3
9.11a až d | Fancoil typ potrubní vel.20, dvoutrubka | Pod stropem VP | 2 |  |  | 0.24 | 230 | [5 empty] | 7 | [10 empty] | 0.48 | 7
10 | Odvětrání demonstrační místnosti (garáž) | Střecha 5.NP | 1 | [11 empty] | 2000 | 400 | 0.521 | 230 | [5 empty] | 0.521 | 4
11.1 | Větrání trafny a rozvodny VN | VP | 1 | [11 empty] | 5000 | 200 | 0.86 | 230 | [5 empty] | 0.86
11.2 | Větrání rozvodny NN | VP | 1 | [11 empty] | 2500 | 200 | 0.353 | 230 | [5 empty] | 0.353
12.1 | Technologické chlazení - SPLIT výkon 10 kW, nástěnná | Střecha nad 2.NP a 4.NP | 1 |  |  | 3.5 | 230 | [16 empty] | 3.5
12.2 | Technologické chlazení - SPLIT výkon 7 kW, nástěnná | Střecha nad 2.NP a 4.NP | 3 |  |  | 2 | 230 | [16 empty] | 6
12.3 | Technologické chlazení - SPLIT výkon 7 kW, nástěnná | Střecha nad 2.NP a 4.NP | 2 |  |  | 2 | 230 | [16 empty] | 4
12.4 | Technologické chlazení - SPLIT výkon 7 kW, nástěnná | Střecha nad 2.NP a 4.NP | 13 |  |  | 2 | 230 | [16 empty] | 26
12.4a | Technologické chlazení - SPLIT výkon 7 kW, nástěnná | Střecha nad 2.NP a 4.NP | 3 |  |  | 2 | 230
13 | Výrobník chladící vody (chiller) s chlad. výkonem min 574 kW | Střecha nad 5.NP | 1 |  |  | 234 | 400 | 548 | [15 empty] | 234 | 6
14a | CHÚC 01 SC1 | schodiště | 1 | 12000 | 500 | 4.4 | 400 | 9.06 | [15 empty] | 4.4 | 5
14b | CHÚC 02 SC2 | schodiště | 1 | 12000 | 500 | 4.4 | 400 | 9.06 | [15 empty] | 4.4 | 5
14c1 | CHÚC 02 SC2 - chodby | Střecha 5.NP | 1 | 8500 | 500 | 3 | 400 | 6.26 | [15 empty] | 3 | 5
14c2 | CHÚC - evakuační výtah | Střecha 5.NP | 1 | 3500 | 500 | 1.56 | 230 | 5.8 | [15 empty] | 1.56 | 5
14d | CHÚC 03 SC3 | Střecha 5.NP | 1 | 12000 | 660 | 4.4 | 400 | 9.06 | [15 empty] | 4.4 | 5
15 | Dveřní clona | Vstupní dveře 1.NP | 2 |  |  | 0.2 | 230 |  | 16.9 | 10.1 | [10 empty] | 33.8 |  |  | 0.4
16 | Větrání strojovny chlazení (střecha nad 2.NP) | VP | 1 | [11 empty] | 2500 | 200 | 0.353 | 230 |  |  | 0 |  |  | 0.353
17 | Větrání skladu biologického odpadu | VP | 1 | [11 empty] | 300 | 170 | 0.053 | 230 | [5 empty] | 0.053 | 8
Celkem:
| EL | kW
| Soudobost 85% | kW
| ÚT (bez fancoilů, tyto viz kniha msítností) | kW
| Chlad - glykol | kW
| Chlad - voda 8/14°C, (bez fancoilů, tyto viz kniha msítností) | kW
Napojuje a ovládá MaR
Napojuje EL, vlastní ovládání s přenosem dat na net
Napojuje a ovládá EL
Napojue EL ovládá MAR
Napojuje EL ovládá EPS
Poznámka:
VP - větraný prostor
1 | 2 ventilátory v souběhu na přívodu i odvodu, uveden příkon celkem, jednotka větraný prostor i topí a chladí, včetně cirkulace
2 | Chladící celkový výkon při hlučnosti (akust.tlak) do 40 dB, umístění viz kniha místností nebo výkresy
3 | Chladící celkový výkon při hlučnosti (akust.tlak) do 55 dB, umístění viz kniha místností nebo výkresy
4 | Chod od měření CO a pohyb.čidla s doběhem. S ventilátorem otevírat klapku na přívodu. Třootáčkový ventilátor.
5 | Napojeno na nouz.zdroj. S chodem ventilátorů otevírat klapky (u ventilátoru-230 V a v nejvyšším patře-24V). Ovládá EPS.
6 | Uvedený příkon je včetně čerpadla (15 kW).
7 | Hlučnost fancoilu s přidanými tlumiči hluku do 40 dB (akust.tlak)
8 | Chod od časového relé + ruční dle potřeby. Otevírání serva (230) přívodu vzduchu (pouze 2 polohy - ON/OFF)
V Ostravě 6.12.2018
*