## seznam strojů a zařízení
|  | SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ | [5 empty] | Vydání: 1
|  | List of machines and equipment | [5 empty] | Revize: 0
Účinnost ŘD od: 16.1.2017
1NCI_FO_0037_SSZ Seznam strojů a zařízení
Název zakázky: |  |  | Investor: |  |  |  |  | Číslo zakázky:
Chlazení VK UJEP |  |  | Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí nad Labem |  |  |  |  | 19-054-150 NCI
Název dokumentace: |  |  | Hlavní projektant: |  |  |  |  | Stupeň PD:
SO 01 - Chlazení kanceláří ve 3. až 5.NP |  |  | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  |  | ZD
D.1.4.2 Chlazení | [7 empty] | Sv. | D.1.4.2.02
D.1.4.2.02. Výkaz výměr |  |  | Projektant profese: |  |  |  |  | Datum:
Vypracoval: |  | Zdeněk Hába | NCI.CZ ENGINEERING s.r.o. |  |  |  |  | 2019-11-14
pozice | název zařízení a materiálu |  | počet | MJ | cena dodávky |  | cena montáže |  | cena
číslo |  |  |  |  | jednotková | celková | jednotková | celková | celková
Zařízení č.1- Chlazení kanceláří ve 3. až 5.NP
1.01 | kondenzační jednotka venkovní typu VRV IV generace až pro 64 vnitřních jednotek |  | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=33,5 kW, Qtop=37,5 kW; připojení: 400 V 3 PEN - 32A, SEER 6,5; SCOP 4,3, chladivo R-410A/2087,5 GWP, 1615x940x460 mm, 180 kg, 76dB(A) akust. Výkon, 57 dB(A) akust.tlak, provoz.rozsah -5-46st.C, možnost omezení příkonu ve špičce, chladivem chlazená PCB deska, výměník tepla syst. E-Pass,
1.01A | rozvětvení BP1 - 5 pro připojení standardních vnitřních jednotek do systému VRV 2-3 porty |  | 5 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180x294x350 mm, 8 kg,
1.02 | nástěnná jednotka |  | 11 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=2,2 kW, Qtop=2,5 kW; příkon: 0,04 kW, čidlo pohybu, hladina akust.tlaku 41 dB(A)
1.03 | nástěnná jednotka |  | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Qch=2,2 kW, Qtop=2,5 kW; příkon: 0,04 kW, čidlo pohybu, hladina akust.tlaku 41 dB(A)
1.04A | Adaptér ModBus RTD-RA |  | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04B | Infračervený dálkový ovladač |  | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Cu potrubí chladiva 6,4 mm - vč. kaučukové izolace |  | 82 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.06 | Cu potrubí chladiva 9,5 mm - vč. kaučukové izolace |  | 88.4 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.07 | Cu potrubí chladiva 12,7 mm - vč. kaučukové izolace |  | 22.8 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.08 | Cu potrubí chladiva 15,9 mm - vč. kaučukové izolace |  | 13.7 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.09 | Cu potrubí chladiva 22,2 mm - vč. kaučukové izolace |  | 5.3 | bm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | odbočka refnet (vdimenze - viz schema |  | 4 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | chladivo R410A pro doplnění |  | 5 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | konzole pro venkovní jednotku |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.02 - Montážní, závěsový, spojovací, těsnící materiál
2.01 | Nosníky, objímky, závitové tyče, podložky, šrouby, matice, samořezné šrouby, kotvy, nýty |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.02 | Těsnící materiál, spojovací materiál |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.03 | Pojízdné pomocné plošiny a lešení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.04 | Jeřábová technika včetně dopravy |  | 6 | HZS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení č.03 - Najetí, Komplexní vyzkoušení,dokončení
3.01 | Najetí a oživení VZT a klima, seřízení,zaregulování a zaškolení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Doprava osob a materiálu |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Dokončení a úklidové práce |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Projekt skutečného provedení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.05 | Dodavatelská dokumentace |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.06 | Aktualizace PENB |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.07 | Zavedení inspekční knihy zařízení |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.08 | Protokol o měření a zaregulování systému |  | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM ZAKÁZKA
| CELKEM BEZ DPH: |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0