- V projektové dokumentaci je zakreslen jen jeden kus u KTPO, ale VV obsahuje 500 kusů

| 0 | K | Pol14 | stroboskopický hlásič požáru | ks | 500,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | stroboskopický hlásič požáru |  |  |  |  |  |

Žádáme o vysvětlení, nebo úpravu VV

Odpověď:

Pod obecným názvem stroboskopicky hlásič je míněna světelná indikace paralelně připojena k hlásiči požáru, který bude indikovat vyhlášeni poplachu hlásičem, Tato světelná indikace není hlásičem požáru, nenahrazuje evakuační rozhlas

- Dle našeho názoru obsahuje VV málo kabelových tras pro systém EPS a SL. V pokojích jsou vedeny trasy na povrchu, ale stávající lišty jsou nevyhovující a při demontážích nebudou opakovaně použitelné.

Žádáme o doplnění kabelových tras do VV

Odpověď:

Nechráněné trasy a kabely bez požární odolnosti se budou zřizovat nove. Ve výkaze výměr jsou uvedeny položky chráněné / nechráněné trasy a kabely s / bez požární odolnosti

- Kabelové trasy pro systém EPS a Wi-Fi jsou společně uloženy v jedné trase. Dle norem by požární bezpečnostní systém měl být veden svou trasu a být oddělen od ostatních systémů.

Žádáme o potvrzení, zda má být vedeno ve společné trase nebo doplnění kabelové trasy.

V případě, že povedou trasy společně, tak žádáme o navýšení dimenze kabelové lišty pro potřebný počet kabelů.

Odpověď:

podle vykladu lze souběžně vest s kabelem EPS bez požární odolnosti v trase bez požární odolnosti další slaboproudy kabel, samozřejmě za podmínky neprokroceni nosnost kabelove trasy. Nelze vest spolecne kabel silovy /soubeh/, apod. Dimenze kabelovych tras postacuje, prostudujte si vykresovou dokumentaci

- VV neobsahuje požární utěsnění prostupů.

Žádáme o doplnění VV o požární ucpávky

Odpověď:

Pokud neni uvedeno ve vykazu vymer, necente

- V PBŘ obsahuje tento odstavec.

Vzhledem k historickému PBŘ Žádáme o potvrzení, že dle VV nemusí být použity zmíněné kabely v PBŘ.

- Vzhledem k tomu, že PBŘ neobsahuje výkresy podlaží a rozdělení do požárních zón.

Žádáme o potvrzení, že v objektu není žádná CHÚC a je dělen jen do 1 požární zónu a jedné nové zóny, která vznikne pro systém EPS.

Odpověď:

Pro otázky 5 a 6 - PBR zpracovane pro ucely vypracovani projektu EPS a ER obsahuje relevantni udaje. Co se tyka CHUC, toto neni predmetem zrizovani EPS a ER. Dulezite je zrizeni samostatneho pozarniho useku pro EPS, ZDP, RPO, TOTALSTOP, UPS

- Systém ERO obsahuje na patro jen 2 kusy evakuačního reproduktoru + 1 kus schodiště.

Žádáme o potvrzení, úpravu VV, nebo předání zvukové studie, že je tento dle nás nevyhovující počet dostačující pro zajištění srozumitelnosti požárního evakuačního hlášení v jednotlivých pokojích.

Odpověď:

Protoze nemame podklady o stavebnich konstrukcich, zvukovych izolacich, atd., musi se pri dokoncovani dila provest zkousky a mereni, zda jsou vsechny prostory ozvuceny dostatecne. V pripade nedostatecne intenzity, se vec bude resit. Stavajici evekuacni reproduktory vesmes umoznuji prepinat vystupni vykon. Dimenze koncovych zesilovacu ER take umoznuje s vykonem pracovat. Nakonec take mistni setreni pomohlo odhalit moznosti i v teto oblasti

- Můžeme požádat o dodání stavební dokumentace od konstrukce stropů (spiroly ?, směr uložení dutin) ?

Odpověď:

zadna takova dokumentace s nejvetsi pravdepodobnosti neexistuje

- Jak budou řešené případné prostoje při provádění montáže – dostupnost klíčů, přítomnost nájemce v bytech ? (případnou dohodou – dodatkem o prodloužení lhůty provedení díla ?)

- Z důvodů dodržení hygienických limitů (přítomnost studentů v průběhu rekonstrukce a hlučnost při vrtání do žb stropů / panelů) – budou tyto limity řešeny / upřesněny ?

Odpověď:

Pro otázky 9 a 10 – Není počítáno s tím, že vzniknou prostoje při provádění montáže. Bude se postupovat dle předem domluveného harmonogramu prací a přístup do všech prostor bude umožněn dle potřeby. Pokud by takováto situace nastala, tak by se řešila formou dodatku ke smlouvě. Práce nebudou probíhat v dobách nočního klidu, neporuší se limity.

- Ve Výkazu Výměr u této VZ jsou tyto nedostatky:

V soupisu prací PS03 Technická místnost:

- Položky: Pol28 – Pol32 nelze objektivně ocenit – nejsou v souladu s Vyhl.169/2016 Sb., §6. – prosíme o vysvětlení, případnou úpravu VV atd.

- Pol28 - není specifikace požárně odolných dveří (materiál, požární odolnost, rozměry dveří, specifikace kování případně samozavírače a není ani odkaz na výkresovou dokumentaci.

- Pol29 – není specifikace bourané příčky, její rozměry, materiál, tonáž likvidace odpadů, množství a specifikace začištění a výmalby (výpočet výkazu výměr).

- Pol30 – není specifikace vzduchotechniky, chybí odkaz na výkresovou dokumentaci, výměry, výpočet výkazu výměr.

- POL31, POL32 - Předaná zadávací dokumentace neobsahuje projektovou dokumentaci, výkaz výměr k těmto položkám

| 0 | K | Pol31 | zřízení elektroinstalace pro VPZ a VZT, osvětlení | kpl | 1,000 |  |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PP |  | zřízení elektroinstalace pro VPZ a VZT, osvětlení |  |  |  |  |  |
| 0 | K | Pol32 | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál | kpl | 1,000 |  |  | 0,00 |
|  | PP |  | pomocný a ostatní materiál, instalační a spojovací materiál |  |  |  |  |  |

Žádáme od dodání projektové dokumentace a podrobného VV s rozpisem materiálu.

Odpověď:

Nutne udaje jsou uvedeny v pozarne-bezpecnostnim reseni, vcetne pozarnich odolnosti, atd. Uchazeč dle zvoleného nabízeného konkrétního typu zařízení dodá i odpovídající drobný materiál, který nebylo možné přesně specifikovat v PD.

- Pol13 „zakončovací modul reproduktorových linek“ - Pro některé systémy není nutný zakončovací modul reproduktorových linek.  Chtěli bychom vás požádat o sdělení, zda v tomto případě můžeme tuto položku ocenit s nulovou cenou.

Odpověď:

Nelze. Oceňte dle VV a PD.

- Pol14 „stroboskopický hlásič požáru“- Chtěli bychom vás požádat o vysvětlení, co je míněno uvedenou položkou.  Domníváme se správně, že by se mohlo jednat o paralelní světelné indikátory umístěné na chodbách pro indikaci aktivity hlásičů uvnitř místností nebo nad podhledy?

Odpověď:

pod obecnym nazvem stroboskopicky hlasic je minena svetelna indikace paralelne pripojena k hlasici pozaru, ktera bude indikovat vyhlaseni poplachu lasicem, Tato svetelna indikace neni hlasicem pozaru, nenahrazuje evakuacni rozhlas

- Pol15 „rozváděč požární ochrany“ – Chtěli bychom vás požádat o vysvětlení, co má obsahovat uvedená položka.  Domníváme se, že by se mohlo jednat o nehořlavou skříň Celsion pro umístění ústředny požární signalizace, nebo o skříň pro umístění vstupně-výstupních členů.

Odpověď:

z vykresove dokumentace, z pozarne-bezpecnostniho reseni PBR, z technicke zpravy EPS a ER a dale z obecnych predpisu je vyznam rozvadece pozarni ochrany jednoznacne zrejmy

- Pol16 „chráněná trasa a kabel s požární odolností“ – Jedná se o kabel pro napojení reproduktorů? Cena bude složena z kabelové trasy (příchytky s PO) a kabelu v provedení „V“?

Odpověď:

chranena trasa a kabel s pozarni odolnosti napojuje presne specifikovane komponenty systemu EPS a ER, pozarni odolnost je specifikovana v pozarne bezpečnostním reseni PBR

- Pol17 „nechráněná trasa a kabel“ - Jedná se o kabel pro napojení hlásičů EPS? Cena bude složena z kabelové trasy (příchytky s PO) a kabelu? Jaký je požadavek na vzhled kabelové trasy (trubky, lišty, příchytky)?

Odpověď:

Nechranena trasa a kabel bez pozarni odolnosti napojuje ostatni nespecifikovane komponenty systemu EPS a ER. Predpoklada se instalace list.

- Pol18 „UTP kabel 4x2x0,5 drát cat6“ - Do jaké kabelové trasy bude uvedený kabel instalován?

Odpověď:

do trasy bez pozarni odolnosti spolecne s kabelem pro hlasic EPS, viz technicka zprava

- Pol19 „montáž přístroje na strop“ - Není uvedena položka dodávka zařízení. Jedná se o instalaci AP pro Wifi.  Chtěli bychom vás požádat o sdělení, zda toto zařízení bude zajištěno zadavatelem výběrového řízení. V případě, že ne, do jaké položky má být dodávka zařízení oceněna nebo zadavatel doplní výkaz výměr?

Odpověď:

dle technicke zpravy si koncove prvky dodava objednatel. Zhotovitel pouze instaluje kabelaz do tras bez pozarni odolnosti pro hlasice EPS, vse potrebne k oceneni je uvedeno ve vykaze vymer

- Pol2 „externí tablo obsluhy se zdrojem, záložní akumulátory, zobrazovací a ovládací panel s dotykovým barevným displejem, Lnet, Ethernet (recepce)“ - Může být dotykový panel nahrazen externím ovládacím panelem bez dotykového displeje?

Odpověď:

Ne.  Oceňte dle VV a PD.

- Výkaz výměr neobsahuje:

a) Nehořlavý („V“) kabel pro ovládané zařízení.

b) In – Out moduly pro připojení návazných zařízení.

c) Veškeré trasy pro kabelová vedení (datové rozvody).

d) Rozvod elektrické požární signalizace musí být dle normy ČSN 730875 a navazující ČSN 342300 – kapitola „Uložení kabelů“ veden v samostatné trase.

Chtěli bychom vás požádat o poskytnutí vysvětlení jak budou tyto nejasnosti řešeny, případně doplnění všech těchto položek do výkazu výměr.

Odpověď:

A/ vykaz vymer obsahuje jednak -nechranenou trasu a kabel bez pozarni odolnosti, jednak - chranenou trasu a kabel s pozarni odolnosti, zde je potreby ocenit jak kabel, tak trasu

B/ podle systemu, ktery nabizite, si ocente vsechny potrebne komponenty

C/ vsechny trasy jsou ve vykaze vymer uvedeny, popis je v technicke zprave take uveden

D/ podle vykladu lze soubezne vest s kabelem EPS bez pozarni odolnosti v trase bez pozarni odolnosti dalsi slaboproudy kabel, samozrejme za podminky neprokroceni nosnosti kabelove trasy. Nelze vest spolecne kabel silovy /soubeh/, apod.

- Pol25 „úprava hlavního rozváděče“ - V technické zprávě je uvedeno: „Úpravy rozváděčů a propojení kabeláže budou řešeny samostatným jednoduchým projektem při realizaci.“. V zájmu zachování rovných podmínek pro všechny uchazeče bychom vás chtěli požádat o vysvětlení, resp. přesnou specifikaci „kompletu“. Bude možné na stávající jistič připojit nově instalované tlačítko TOTAL-STOP? Nebo osadit do RH nový hlavní jistič?

Odpověď: Byl doplněn výkaz výměr (list PS02) o jednotlivé položky, které specifikují požadované dodávky a montáže. Zhotovitel zpracuje po dokončení dodávek a montáží dokumentaci skutečného provedení díla.

- Pol26 „instalace vypínacího prvku a příslušenství – Jedná se o dodávky tlačítka TOTAL – STOP?

Odpověď:

ano, jedna se o tyto dodavky a montaze, samozrejme s prislusenstvim a v souladu s platnymi predpisy a normami

- Pol28“ instalace požárně odolných dveří, instalace požární zárubně, kování a zámek, likvidace odpadů“ - Není uvedena požární odolnost dveří. Chtěli bychom vás požádat o sdělení tohoto údaje.

Odpověď:

Byl doplněn výkaz výměr (list PS03) o jednotlivé položky, které specifikují požadované dodávky a montáže

- Pol30 „dodání a instalace vzduchotechnika (přehřátí elektroniky)“ – V zájmu zachování rovných podmínek pro všechny uchazeče bychom vás chtěli požádat o vysvětlení, resp. přesnou specifikaci „kompletu“. Jedná se o klimatizační jednotku?

- Pol31“ zřízení elektroinstalace pro VPZ a VZT, osvětlení“ – Jedná se o dodávku osvětlení a zásuvek pro technickou místnost? V zájmu zachování rovných podmínek pro všechny uchazeče bychom vás chtěli požádat o vysvětlení, resp. přesnou specifikaci „kompletu“.

Odpověď:

pro otázky 24 a 25 : Byl doplněn výkaz výměr (list PS03) o jednotlivé položky, které specifikují požadované dodávky a montáže. Zhotovitel zpracuje po dokončení dodávek a montáží dokumentaci skutečného provedení díla.

- Pol38 „stavební přípomoce (fasáda)“– V zájmu zachování rovných podmínek pro všechny uchazeče bychom vás chtěli požádat o vysvětlení, resp. přesnou specifikaci „kompletu“.

Odpověď:

Klíčový trezor požární ochrany KTPO se umisťuje v blízkosti hlavního vstupu do objektu, instaluje se pod omítku tak, aby nebyla možnost -mezi jiným- ho napadnout vandaly, protože jsou v něm uloženy veškeré klíče od objektu. KTPO musí být zvenku přístupný pro zasahující jednotku hasičského záchranného sboru. S tím souvisí požadavek objednatele, aby při jeho zabudování nebyla nejen hyzděna fasáda objektu, ale i její další případné funkce (izolace, zateplení, apod). Po zhlédnutí míst pro instalaci KTPO zhotovitel zvolí odpovídající způsob instalace a stavebních přípomocí.

- Pol39 „dodávka a instalace UPS cca 1,5kW, 1 hod, záložní baterie“– V technické zprávě je uvedeno: „Velikost (kapacita) těchto záložních zdrojů bude v samostatném jednoduchém projektu zhotoveném před realizací, zohledňujícím spotřebu napájených vyhrazených požárních zařízení VPZ, odhad činí 1,2 kW“. Ve výkazu výměr je uveden výkon max. 1,5 kW. Chtěli bychom vás požádat o sdělení, jaký je maximální požadovaný výkon.

Odpověď:

pozadovany vykon UPS cini 1,5 kW

- Pol 40 „úprava hlavního rozváděče“ - Jedná se o doplnění stávajícího rozvaděče o vývod pro připojení UPS?

Odpověď:

Vse podstatne bylo jiz uvedeno vyse, k otazce Pol40 pripominam, ze veskere napajeni VPZ bude provadeno prostrednistvim RPO v samostatnem pozarnim useku, upravy hlavniho rozvadece resi predevsim pripojeni RPO a instalaci TOTALSTOP, upravy se tykaji zmen ve vystroji a zapojeni

- Pol 41 „chráněná trasa a kabel NN s požární odolností“ – Jedná se o kabel pro napojení UPS? Předpokládáme správně, že cena bude složena z kabelové trasy (příchytky s PO) a kabelu?

Odpověď:

je to chranena trasa s pozarni odolnosti a kabel s pozarni odolnosti, co tato trasa a kabel budou napajet, je uvedena v techncike zprave a vykresove dokumentaci

- Pol4 „UTP kabel 4x2x0,5 CAT.6 Drát“- U položky není uvedeno množství, je součástí EPS, kde je pro uvedou kabeláž specifikována kabelová trasa? Má být u této položky uvedena jednotková cena nebo má být u této položky uvedena cena 0?

Odpověď:

Kabelová trasa je spol. s EPS (ukládají se do spol. lišty), cena a množství je pro kabely správně 0.

- Pol 7 „Vyvazování kabeláže ve žlabech pro slaboproud“ - U položky není uvedeno množství. Má být u této položky uvedena jednotková cena nebo má být u této položky uvedena cena 0?

Odpověď:

Vyvazování je v části EPS, cena je pro kabely správně 0,-.

- Pol 8 „Montáž zařízení do rozvaděče (switch...)“ – Předpokládáme správně, že dodávka zařízení není součástí dodávky?

Odpověď:

Ne, jen montáž vč. drobného materiálu.

- SCS předpokládáme v UTP provedení cat. 6. - V jakém provedení bude instalovaný kabel LSOH / FRNC (bezhalogen)?

Odpověď:

Ano UTP Cat.6 stačí PVC nikoliv bezhalogen

- Specifikace nepočítá s „opravou – dodávkou “požárních ucpávek“, ve specifikaci není uvedeno množství. Má být součástí ocenění i dodávka (oprava) stávajících požárních ucpávek? V případě že ano, žádáme o úpravu výkazu výměr. Má být u této položky uvedena jednotková cena nebo má být u této položky uvedena cena 0?

Odpověď:

Je zahrnuto v rámci EPS

- V kabelové knize je uvedeno 5 ks optických patch kabelů, ale specifikace je neobsahuje. Kdo bude tyto kabely dodávat? Pokud uchazeč, žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Optické kabel jsou ve VV specifikovány v m celkově.

- Kabelová trasa pro SCS - Není ve specifikaci EPS ani SCS. Do jakých kabelových tras bude kabeláž instalována a kdo je dodá? Pokud uchazeč, žádáme o doplnění výkazu výměr.

Odpověď:

Kabelová trasa je společná trasa s EPS

- Co je to sada pro uchycení AP (uvedeno v TZ) – jedná se o hmoždinky a šrouby?

Odpověď:

Spodek od AP připevněn ke stropu pomocí hm. a šr., AP se pak „nacvakne“.

- Jak bude ukončena kabeláž na straně AP (datové zásuvky nejsou ve specifikaci)? Kabeláž bude ukončena modulem RJ45 a zapojena přímo do AP?

Odpověď:

Ano, zástrčkou RJ45.

- Ve specifikaci je položka „PATCH PANEL 48p FTP/STP“ - předpokládáme správně instalaci UTP patch panelu?

Odpověď:

Ano

- Výkaz výměr neobsahuje:

- Pigtaily, optické spojky, ochrany svárů, kazety pro ochranu svárů….. Kdo bude tento materiál dodávat?

Odpověď:

Potřebný drobný montážní materiál je ve VV specifikován samostatnou položkou: Drobný montážní materiál. Uchazeč dle zvoleného nabízeného konkrétního typu zařízení dodá i odpovídající drobný materiál, který nebylo možné přesně specifikovat v PD.

b) Optické vany – Bude využito stávajících optických panelů?

Chtěli bychom vás požádat o poskytnutí vysvětlení, případně doplnění všech těchto položek do výkazu výměr.

Odpověď:

Ano, bude využito stávajících optických van

- Návrh smluvního vztahu je typu „kupní smlouva“. Výběrové řízení je vypsáno na dodávku díla.

Odpověď:

- Zadavatel v příloze zadávací dokumentace zveřejnil smlouvu, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Obsah smlouvy plně odpovídá požadavkům zadavatele.

- Domníváme se, že s vítězem výběrového řízení bude uzavírána „smlouva o dílo“.

Odpověď:

- Zadavatel v příloze zadávací dokumentace zveřejnil smlouvu, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Obsah smlouvy plně odpovídá požadavkům zadavatele.

- Chtěli bychom vás požádat o poskytnutí tohoto návrhu „smlouvy o dílo“, abychom se k němu mohli vyjádřit.

Odpověď:

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace zveřejnil smlouvu, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Obsah smlouvy plně odpovídá požadavkům zadavatele.

- Návrh smlouvy obsahuje neomezené smluvní sankce a náhradu škody. V obdobných výběrových řízeních bývají smluvní sankce omezeny maximální výší 20% a náhrada škody maximální výší 40% z ceny díla. Žádáme zadavatele o úpravu návrhu kupní smlouvy.

Odpověď:

Zadavatel v příloze zadávací dokumentace zveřejnil smlouvu, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Obsah smlouvy plně odpovídá požadavkům zadavatele.

- Pol14 - Co si máme představit pod stroboskopickými hlásiči? Je jich ve výkazu 500 ks, ve výkrese 1ks.

Odpověď:

pod obecnym nazvem stroboskopicky hlasic je minena svetelna indikace paralelne pripojena k hlasici pozaru, ktera bude indikovat vyhlaseni poplachu hlasicem, Tato svetelna indikace není hlasicem pozaru, nenahrazuje evakuacni rozhlas

- Pol15 - Rozvaděč požární ochrany - jaké má mít rozměry a jakou požární odolnost?

Odpověď:

Z vykresove dokumentace, z pozarne-bezpecnostniho reseni PBR, z technicke zpravy EPS a ER a dale z obecnych predpisu je vyznam rozvadece pozarni ochrany jednoznacne zrejmy

- Pol16 - Chráněná trasa a kabel s požární odolností: Kabel s jakou požární odolností a jaký typ uchycení pro kabel?

Odpověď:

pozarni odolnost je uvedena v pozarne bezpecnostnim resesi PBR, typ uchyceni ja na rozhodnuti uchazece

- Pol17 - Nechráněná trasa a kabel - jaký typ uchycení pro kabel?

Odpověď:

Nechranena trasa a kabel bez pozarni odolnosti napojuje ostatni nespecifikovane komponenty systemu EPS a ER. Predpoklada se instalace list.

- Pol38 - Stavební přípomoci (fasáda) - o jakou fasádu se jedná, o jaké přípomoci v jakém rozsahu?

Odpověď:

Klíčový trezor požární ochrany KTPO se umisťuje v blízkosti hlavního vstupu do objektu, instaluje se pod omítku tak, aby nebyla možnost -mezi jiným- ho napadnout vandaly, protože jsou v něm uloženy veškeré klíče od objektu. KTPO musí být zvenku přístupný pro zasahující jednotku hasičského záchranného sboru. S tím souvisí požadavek objednatele, aby při jeho zabudování nebyla nejen hyzděna fasáda objektu, ale i její další případné funkce (izolace, zateplení, apod). Po zhlédnutí míst pro instalaci KTPO zhotovitel zvolí odpovídající způsob instalace a stavebních přípomocí.

- V položkovém rozpočtu chybí svařování, a materiál k ukončení optické kabeláže. Máme cenit?

Odpověď:

Potřebný drobný montážní materiál je ve VV specifikován samostatnou položkou: Drobný montážní materiál. Uchazeč dle zvoleného nabízeného konkrétního typu zařízení dodá i odpovídající drobný materiál, který nebylo možné přesně specifikovat v PD.

- UPS pro EPS, ER, ZDP není zařízení dle ČSN EN 54. Případně o jaký typ zálohování se jedná?

Odpověď:

napajeni VPZ musi byt zajisteno za dvou nezavislych zdroju, tzn elektricka energie z verejne site a dalsi zdroj-napriklad UPS. Zalozni zdroj v ustredne EPS nebo ZDP nepostacuje, vice viz PBR nebo prislusne normy

- Dodání a instalace VZT - o jaký typ VZT se jedná? Jak bude instalována?

Odpověď:

Byl doplněn výkaz výměr (list PS03) o jednotlivé položky, které specifikují požadované dodávky a montáže. Projektant požaduje, aby zhotovitel zpracoval po dokončení dodávek a montáží dokumentaci skutečného provedení díla