###### Zadavatel:

###### Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1

400 96 Ústí nad Labem

###### UJEP – PF – Rekonstrukce budovy kateder

###### UJEP – PF – Rekonstrukce auly a výstavního koridoru

###### Projektová dokumentace

POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

A TECHNICKÉ ZADÁNÍ

březen 2021

1. Základní ustanovení

1.1	Po podpisu smlouvy o dílo předá zadavatel (dále také „objednatel“) vybranému dodavateli (dále také „zhotovitel“) projektové dokumentace na prvním koordinačním jednání upřesňující požadavky k předpokládanému rozsahu díla uvedenému pod bodem 2.1.

1.2	Upřesňování dalších požadavků potřebných pro zpracování projektové dokumentace a projednávání navržených řešení bude dodavatel zhotovitel projektové dokumentace projednávat s oprávněnými osobami objednatele. Tyto osoby budou určeny na prvním koordinačním jednání.

1.3	V průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1x za 4 týdny ke konzultaci nad rozpracovanou projektovou dokumentací formou koordinačních jednání a seznámit objednatele s průběhem plnění díla. V rámci těchto koordinačních jednání bude zhotovitelem vždy předložena aktuální rozpracovaná dokumentace v tištěné podobě. Místem pro jednání bude sídlo objednatele. Minimálně 1 týden před každým koordinačním jednáním zašle zhotovitel objednateli danou fázi projektové dokumentace v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro koordinační jednání. Objednatel je povinen nejpozději na koordinačním jednání předat zhotoviteli písemné připomínky k zaslané rozpracované dokumentaci. Zhotovitel musí v průběhu koordinačního jednání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jeho konání, rozhodnout o řešení připomínek a výsledek písemně oznámit objednateli.

1.4	Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace pro stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provedení stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, uchazeč (zpracovatel) vždy uvede v projektové dokumentaci pro provedení stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

1.5	Zhotovitel projektové dokumentace bude veškeré zásahy do objektu v průběhu rekonstrukce, které to ze své podstaty vyžadují, průběžně konzultovat s dotčenými orgány státní správy, zejména KHS a HZS ÚK.

1.6	Podkladem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provedení stavby jsou:

- PENB jednotlivých budov,

- Projektová dokumentace Odstranění havarijního stavu konstrukcí nadpraží výplní budovy PF UJEP,

- Projektová dokumentace Přípojka NN pro objekt UJEP

- Projektová dokumentace Reko elektro II. Etapa,

- Projektová dokumentace Rekonstrukce plochých střech

- Projektová dokumentace PF_Telefonní ústředna kabeláž

- Projektová dokumentace Novostavba vodov. přípojky u obj. Sportovní haly

Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto zadání a v digitální podobě budou součástí zadávací dokumentace.

1.7 	Vítěznému dodavateli bude při podpisu smlouvy o dílo předána plná moc k nezbytným právním úkonům.

2. Technické zadání

2.1	Základní rozsah stavebních prací, dodávek a služeb, které bude řešit projektová dokumentace pro rekonstrukci a snížení energetické náročnosti výše uvedených objektů:

- Architektonicko stavební část

- Nové konstrukce (skříně v chodbách – oblast únikových tras)

- Úpravy povrchů

- Výměna stávající keramické dlažby

- Výměna truhlářských prvků (dveře, parapety)

- Výměna kamenných prvků (schody, ostění, parapety apod.)

- Výměna zámečnických prvků (zábradlí, mříže apod.)

- Výměna novodobých dveří včetně zárubní

- Malířské a natěračské práce

- Ústřední vytápění

- Úprava tras stávajících rozvodů

- Výměna stávajících otopných těles

- Elektromontáže - silnoproud

- Celková rekonstrukce páteřních rozvodů

- Nové patrové rozvaděče včetně přívodů

- Výměna osvětlovacích těles za energeticky úsporná

- Elektromontáže - slaboproud

- Celková rekonstrukce rozvodů strukturované kabeláže a vybudování nových páteřních rozvodů (optika)

- Nové patrové datové rozvaděče

- Výměna a rozšíření koncových prvků (Wi-Fi, EZS, EPS, CCTV)

- Doplnění nových aktivních prvků bude-li to nutné (požární evakuační rozhlas)

- Požárně bezpečnostní řešení

- Zpracování celkového požárně bezpečnostního řešení

- Orientační a informační systém

- Projekt organizace výstavby

- Další související práce

2.2	Projektová dokumentace pro stavební povolení bude provedena kompletně pro všechny stavební objekty. Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude členěna do vhodných etap. Projektová dokumentace pro provedení stavby musí zohledňovat požadavek zadavatele na realizaci stavby, která bude prováděna za provozu některých objektů, a proto navržená řešení musí v co nejmenší míře omezovat provoz vymezených objektů.

Přehled objektů areálu zadavatele je součástí výkresové přílohy tohoto dokumentu.

3. Požadavky na projektovou dokumentaci

3.1	Projektová dokumentace bude obsahovat soubor výkresů detailů jednotlivých konstrukčních prvků nebo konstrukcí. Rozsah detailů bude zohledňovat všechny konstrukční prvky tak, aby bylo možné přesně identifikovat jejich provedení a zařazení do výkazu výměr.

3.2	Projektová dokumentace bude obsahovat výkresy kladečského plánu dlažby (spáro řez) včetně všech detailů návazností na okolní konstrukce (chodby, schodiště, rampy, stěny, prostupy apod.).

3.3 	Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle vyhlášky o dokumentaci staveb č.499/2006 Sb. v platném znění bude obsahovat jednoznačné stanovení technického řešení stavby, ze kterého bude zejména u neobvyklých konstrukcí a detailů patrné rozměrové a tvarové řešení navržených konstrukcí a zařízení tak, aby na základě této projektové dokumentace mohl zhotovitel stavby (budoucí dodavatel) v rámci přípravy provést jejich ocenění a následně provést i vlastní realizaci stavby.

3.4 	Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických vlastností a druhu požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných k realizaci díla, a dále, je-li to možné, i údaje o požadavcích na technické vlastnosti celé stavby, včetně uvedení požadavků na jakost. Součástí technického popisu řešení uvedeného v dokumentaci musí být dále jednoznačná specifikace požadavků na způsob fungování technologických zařízení a řídicích systémů stavby včetně specifikace podmínek a parametrů, za kterých tyto provozní stavy fungují. Nepřipouští se variantní řešení.

3.5	Součástí dokumentace pro provedení stavby bude i výkaz výměr (oceněný a neoceněný), který bude zpracován v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.

3.6	Požadavky na zpracování výkazu výměr:

- Výkaz výměr musí být kompletní a závazný.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr musí být zpracován dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.

- Provedení koordinace výkazu výměr stavební části a jednotlivých profesí a provedení koordinace výkazu výměr jednotlivých profesí mezi sebou.

- Tolerance je chápána jako % odchylka výměry položky zařazené do výkazu výměr.

- Maximum výměra bude přímo převzata z geometrie prvků v projektové dokumentaci.

- Prvky budou počítány ve formě XLSX tabulek. V položkovém výkazu výměr s výpočtovými výrazy musí být uvedeno, jakým způsobem byly výměry počítány, a to včetně uvedení zásad výpočtů.

- Položky budou jednoznačně lokalizovány (etapa, patro, místnost, číslo výkresu apod.).

- Jednoznačný popis položek výkazu výměr s určením účelu, např. nelze používat popis betonová mazanina (m3), ale betonová mazanina tl. 70 mm – skladba 01 – podlaha chodby (m2).

- Výměra „kpl“ nebo „soubor“ je přípustná jen v dopředu projednaných a odůvodněných případech – speciálních položkách.

- Požární ucpávky budou uvedeny v samostatném oddíle „požární zabezpečení“ a budou rozděleny po jednotlivých profesích, kusech a průměrech.

- Výkaz výměr zpracovaný k realizační dokumentaci bude obsahovat:

- výkaz položek seskupený do kapitol výkazu

  - položkový výkaz výměr zpracovaný po jednotlivých sekcích a patrech, v případě možnosti po místnostech, výjimku tvoří TZB a elektro, které nemusí být vykázáno po patrech

  - položkový výkaz výměr bude zohledňovat standard projektu

    - např.: Položka „obklady a dlažby“ (m2):

      - podlaha - dlažba keramická glazovaná 333/333 na střih (m2)

      - objekt Budovy Kateder

      - 1. NP

      - m. č. 102 - 1 chodba

      - 2,0 x 3,0

    - obklady - keramické glazované 198/398, horizontálně, kombinace dvou barev

(do výšky 0,6 m a do výšky 2,2 m)

        - objekt Budovy Kateder

        - 1. NP

        - WC muži

        - 0,6 x (2,0 + 3,0) + 2,2 x (3,0 + 2,0)

3.7	Projektová dokumentace bude obsahovat položky, které je nutné zapracovat položkově do výkazů výměr:

- koordinační a kompletační činnost zhotovitele stavby,

- náklady na veškeré energie související s realizací stavby,

- pojištění stavby,

- pojištění odpovědnosti zhotovitele stavby včetně všech jeho poddodavatelů,

- poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů,

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

- náklady na provedení zkoušek (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.),

- náklady na revize (elektro),

- veškeré náklady na zaškolení obsluhy,

- úklid dokončené stavby a jejího okolí,

- opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace stavby a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)

- položky nutné, výše neuvedené

3.8 	Zadavatel požaduje, aby výsledná rozpočtová cena za kompletní realizaci rekonstrukce dle zpracované projektové dokumentace byla cenou konečnou bez jakýchkoliv doplatků.

3.9  	Předmětem plnění je i výkon inženýrské činnosti, který bude zahrnovat zejména tyto činnosti:

- zajištění vyjádření všech dotčených orgánů a vyjádření správců sítí pro potřeby získání pravomocného stavebního povolení,

- zajištění pravomocného stavebního povolení,

- zapracování požadavků a podmínek vyjádření dotčených orgánů do dokumentace pro provedení stavby.

3.10  	Předmětem plnění je i výkon autorského dozoru. Výkon autorského dozoru bude zahrnovat zejména tyto činnosti:

- účast na řízeních v případech, kdy je nutné vysvětlit souvislosti se zpracovanou dokumentací stavby,

- účast na kontrolních dnech stavby,

- poskytování potřebných vysvětlení k dokumentaci stavby,

- kontrola dokumentů předávaných ke kolaudaci,

- účast při předání stavby a kolaudaci,

- poskytování běžných konzultací účastníkům stavby, pokud jde o souvislosti prací, dodávek a služeb s dokumentací stavby,

- koordinace dokumentace popřípadě dokumentů a návrhů na organizaci prací na staveništi ve spojitosti s dokumentací organizace výstavby (POV), která bude součástí díla,

- odborná technická pomoc při posuzování návrhů účastníků stavby na odchylky a změny proti příslušné části dokumentace stavby z pohledu dodržení technických a ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby včetně poskytování vyjádření k případným požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci stavby,

- operativní zpracování dokumentace k odstranění odchylek mezi prováděním stavby a 	dokumentací stavby,

- příprava podkladů pro případná změnová řízení, pokud se týkají dokumentace.

3.11	Součástí díla mimo vlastní vypracování projektové dokumentace a provedení navazujících činností jsou i náklady na:

- konzultační a poradenskou činnost,

- studium a zajišťování potřebných podkladů,

- provedení všech nutných průzkumných prací,

- organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace,

- projednání s dotčenými orgány a organizacemi

- součinnost projektanta – zhotovitele projektové dokumentace při vysvětlení či změnách PD a VV při realizaci zadávacího řízení na samotnou realizaci stavby (dotazy dodavatelů k PD a VV).

3.12	Projektovou dokumentaci pro provedení stavby je zadavatel oprávněn k tomuto účelu použít bez jakéhokoliv omezení a bez ohledu na to, zda bude dodavatelem dalších projektů na tuto stavbu zhotovitel projektové dokumentace nebo jiný odborný dodavatel určený zadavatelem.

3.13 Všechny nové stavební konstrukce musí splňovat požadavky na přístupnost tělesně          postiženým osobám.

4. Detailní technická specifikace jednotlivých objektů

4.1 Rekonstrukce výstavního koridoru a Auly PF

Rekonstrukce výstavního koridoru a Auly PF bude zahrnovat komplexní rekonstrukci budovy dle zadání objednatele včetně rekonstrukce technické infrastruktury.

Požadavky uživatele PF UJEP:

Výstavní koridor – Revitalizace, nové dveřní a okenní výplně s nižším součinitelem prostupu tepla, rekonstrukce podlahy, pevné omítky (často se bude malovat a přetvářet koncová plocha z důvodu využití jako Galerie koridor).

Aula PF – Opláštění a zateplení objektu, rekonstrukce střechy, vnitřní vybavení Auly, ovládací prvky, presentační prvky, zajištění bezbariérovosti.

Požadavky referátu energetiky:

- Nové rozvody elektroinstalace NN, včetně rekonstrukce hlavní objektové rozvodny,

včetně výměny stávající osvětlení, které je zastaralé, bude nahrazeno novými svítidly s LED zářivkami nebo žárovkami. Chodby a sociální zařízení budou mít senzorové osvětlení, které bude zapínat na základě pohybového čidla s automatickým vypnutím.

- Hromosvod

- Nové objektové rozvody vody a kanalizace

- Nové objektové rozvody tepla a přípravy teplé užitkové vody

Bude vybudován nový otopný systém, který bude napojen na nový zdroj tepla v hlavní budově. V současnosti není otopná soustava hydro-termicky vyvážena a kompletně regulována. V hlavní budově bude instalována nová výměníková stanice a bude osazena úspornými oběhovými čerpadly. Paty větví budou osazeny příslušnou regulací. Bude proveden kompletní přepočet a vyregulování otopné soustavy. Za tímto účelem bude v celém areálu osazena příslušná regulace na tělesech tam, kde není. Páteřní i objektové rozvody budou zhotoveny jako nové a nově i zatepleny minerální vlnou.

- Výměna původních otvorových výplní za nové

Dojde k výměně otvorových výplní za nové. Součinitel prostupu těchto výplní bude činit maximálně 0,75 W/m2*K.

- Zateplení fasády

Fasáda bude zateplena pěnovým polystyrenem. Výsledný součinitel prostupu bude maximálně 0,2 W/m2*K.

- Zateplení stropu nad suterénem

Bude provedeno zateplení stropu nad suterénem. Výsledný součinitel prostupu bude maximálně 0,6 W/m2*K.

- Zateplení střechy

Bude provedeno zateplení střechy nad aulou i nad spojovací chodbou. Nový součinitel prostupu bude činit maximálně 0,151 W/m2*K.

- Rekonstrukce vzduchotechniky

Dojde ke kompletní rekonstrukci vzduchotechniky tak, aby splňovala posledně platné předpisy stavebně-technické i hygienické pro její instalaci a provoz a zajišťovala ochranu proti bakteriální a virové infekci.

4.2 Rekonstrukce budovy kateder

Rekonstrukce budovy kateder o 7 NP bude zahrnovat veškerou rekonstrukci budovy dle zadání objednatele včetně rekonstrukce technické infrastruktury. Rekonstrukce budovy bude řešit kompletní rekonstrukci vč. změny dispozice dle zadání PF UJEP s výjimkou prostor řešených v rámci projektové akce „ Rekonstrukce výukových prostor 2. – 5. NP budovy kateder PF UJEP “. Zadávané práce budou na předchozí akci navazovat.

Požadavky uživatele PF UJEP:

- Zvýšení počtu učeben o 2 x 30 osob (s volnými stoly, didaktické místnosti, jedna bude akustickými zasouvacími dveřmi propojitelná s místností pro 15 osob), 2x40-50 osob

- Ve všech doposud nerekonstruovaných prostorách nové podlahy vč. podkladových vrstev

- Výměna dveří a zárubní

- Na chodbách instalovat nové skříně, přičemž část bude úložná pro studenty (skříňky), část bude úložný prostor pro pracoviště, část jen zakrytí stoupacího potrubí TI

- Celé provedení musí splňovat tzv. Universal design  ( http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/ )

- V 5. a 6. NP posoudit potřebnost klimatizovat prostory při jižní fasádě, příp. posoudit realizaci potřebnosti klimatizace budovy a navrhnout případná energeticky úsporná opatření

- Realizovat sanaci omítek, podhledů

- Navrhnout nové osvětlení

- Realizovat kompletní rekonstrukci výtahů

- Realizace studentského relaxačního koutku

- Barevné řešení vč. mobiliáře a koncových prvků navrhnout tak, aby byla zvolena vhodná a jednotná koheze a estetická kvalita (několik návrhů při respektování barevných prvků PF UJEP, možná průběžná konzultace)

- Výměna zařizovacích předmětů v učebnách v souladu s ČSN

- Toalety zrekonstruovat dle požadavků ČSN s přihlédnutím na nutnost toalet pro osoby se ZTP (toalety opatřit sprchovým bidetem)

- Lodžie přístupné z učeben realizovat jako pochůzné splňující bezpečností kritéria pro užívání

- Zrealizovat chybějící rekonstrukci střech v 6. NP a střechy nad technickým 7. NP

Požadavky referátu energetiky jsou specifikovány v samostatných dokumentech, které se týkají zejména těchto částí:

- Nové rozvody elektroinstalace NN

- Úprava areálové Trafostanice

- Nové objektové rozvody vody a kanalizace

- Nové objektové rozvody tepla a přípravy teplé užitkové vody

- Rekonstrukce vzduchotechniky

- Zhodnocení předávacích stanic tepla

- Areálová paro-kondenzátní přípojka

- Areálové páteřní rozvody UT a TV

- MaR

- ZTI Voda a kanalizace

Obecné požadavky centra informatiky:

Strukturovaná kabeláž

- Metalické rozvody provést v kabeláži kat. 6A.

- Strukturovaná kabeláž bude sloužit pro datové a telefonní služby

- Předpokládáme osazení slaboproudého rozvaděče (dále rack) do každého patra budovy - tedy 6 ks.

- Patrové racky nesmí být umístěny v učebně či kanceláři. Musí být zajištěn odvod tepla - v uzavřených místnostech účinné odvětrání nebo lépe klimatizace.

- Na straně racku budou kabely ukončené v patchpanelu, na straně místností v dvojzásuvkách RJ45.

- Množství, umístění  a provedení (na stěně, podlahové krabice, podparapetní žlaby) přípojných míst podle požadavku uživatele. Rovněž i způsob vedení kabeláže (pod omítkou, žlaby, lišty) by měl určit uživatel.

- Hrubý odhad vycházející z dříve provedeného projektu 5. a 6. NP je cca 130 přípojných míst na patro, tedy 780 přípojek + aula. Ale přesný počet vyplyne z požadavků uživatele.

- Uvedené racky budou propojeny optickými kabely (SM, 12 vláken, konektory LC) se stávajícím centrálním rozvaděčem v místnosti 529.

- Z místnosti 529 napojit optickým kabelem  (SM, 12 vláken, konektory LC) i stávající rack v režii auly a v místnosti 712 v 7.NP

- Do každého racku bude zaveden 50-ti párový telefonní kabel pro propojení koncových zásuvek s telefonní ústřednou umístěnou ve hlavní budově.

- Je nutné počítat z přeložením rozvodů vybudovaných v první etapě (učebny) do nově umístěných racků.

Datová síť (ethernet)

Předpokládá se osazení budovy koncovými prvky Cisco. Ještě před zahájením rekonstrukce byla plánované výměna aktivních prvků. Tato výměna byla odložena, ale prvky jsou pro budovu k dispozici. Vzhledem k tomu, že výměna pokrývala jen stávající nedostatečnou kabeláž, nebudou prvky stačit a bude nutné počítat s pořízením dalších. Pro vytvoření 10 Gb páteře by měl být pro každý patrový rozvaděč vybaven přepínačem s 10 Gb uplinkovým portem (porty).

Telefonní služby

Předpokládá se napojení na stávající telefonní ústřednu umístěnou v hlavní budově PF. Pokud bude požadavek uživatele na osazení více přístroji než dosud, bude nutné tuto ústřednu patřičně rozšířit.

Wifi síť

Předpokládá se rozmístění přístupových bodů pro úplné pokrytí budovy wifi signálem. AP musí být součástí dodávky, žádné rezervní nemáme. AP musí být kompatibilní s používaným kontrolerem Unifi. Pro napájení přístupových bodů bude potřeba dodat POE přepínače. Požadované AP jsou určené pro stropní montáž, takže při umístění příslušných zásuvek SK je potřeba s tím počítat.

Předpoklad je 8 - 10 AP na patro.

Přístupový systém

Systém na řízení přístupů, měl by být kompatibilní s již na univerzitě používaným systémem K4 od firmy IMA.

Rozvody a technologie provozované CI v rámci budovy kateder PF, které je nutné v průběhu rekonstrukce ochránit a zachovat funkční.

Místnosti 528 a 529

- zachování napájení místností

- zachování chlazení (split klimatizace s vnějšími jednotkami na střeše + okenní klimatizace)

- zachování propojení na motorgenerátor v 1. NP (dílna údržby)

- pokud by bylo možné vytvořit zásuvku (230V) napojenou na UPS umístěnou v místnosti 529

Optické rozvody - vertikální část procházející stoupačkou ze suterénu do 5.NP, horizontální části v 5.NP (do místnosti 529) a v suterénu do hlavní budovy PF

Motorgenerátor - připojení rozvaděče v místnosti 528, zachování nebo přeložka datové signalizace.

Zachování metalického propojení mezi místnostmi 529 a 712 (4 UTP linky), doplnění optickým kabelem.

CCTV a EZS a EPS

Bude řešeno autonomně v rámci celého areálu České mládeže 8.