Technické zadání dostavby laboratoří FSI Za Válcovnou - GET center UJEP

Verze dokumentu: 03 _ ze dne 15.07.2021

Označení příloh k technickému zadání:

1) Schematické nákresy jednotlivých podlaží

2) Specifikace podlahové plochy jednotlivých místností

1. Lokalizace - prostorové umístění budovy:

Zamýšlená dostavba laboratoří FSI Za Válcovnou je plánována jako nadstavba současné budovy laboratoří FSI UJEP v ulici Za Válcovnou 1000/8. Současná budova laboratoří má půdorys ve tvaru písmena L a plánovaná dostavba bude tento půdorys kopírovat. V rámci dostavby budou vybudovány dvě další nadzemní podlaží. Stávající první nadzemní podlaží bude přizpůsobeno pro nové použití (plánované systémy Power to X a systémy inteligentní bez emisní budovy, nové funkce laboratoří…). Druhé nadzemní podlaží se bude sestávat ze čtyř velkoprostorových laboratoří (tři min. 150 m2, nejmenší min 100 m2), dílny pro techniky, dvojice menších laboratoří počítačové učebny pro min 20 studentů, PC učebny pro 8 Ph.D. studentů a místnosti pro IT techniku – serverovny (budou mít vlastní klimatizační okruh). Třetí nadzemní podlaží bude sloužit pro technické zázemí pracovníků FSI UJEP (GET centra) a bude vybaveno jednou zasedací místností pro 20 zaměstnanců přístupnou z centrální chodby, dále zde bude umístěna jedna přednášková místnost pro 50 studentů, čtyři kanceláře pro Ph.D. asistenty přístupné z centrální chodby. V uzavřeném samostatném bloku patra pak bude vytvořeno zázemí pro pracovníky nově vzniklého ústavu Energetiky. Součástí tohoto samostatného bloku uvnitř 3NP bude jednak samostatné sociální zařízení včetně sprchy, dále pak kuchyňka včetně klidové odpočinkové zóny v atriu Ústavu. Prostorové uspořádání jednotlivých kanceláří bude obsahovat jednu kancelář, ke které bude přiléhat kancelář sekretářky, dále pak min dvě kanceláře pro prof. s plochou min 24 m2, jednu velkoprostorovou kancelář s plochou min 50 m2 a dalších min 7 kanceláří pro doc a Ph.D. pracovníky GET centra. Součástí třetího podlaží bude i velká částečně krytá odpočinková terasa s plochou min 150 m2. Součástí druhého a třetího nadzemního podlaží bude také kuchyňka přístupná z centrální chodby a všechna patra budou spojena výtahem pro min 10 osob a schodištěm přiléhajícím k výtahové šachtě. V druhém nadzemním podlaží bude situován i vstup z ulice Černá, který bude zajišťovat přístup pro stěhování nadměrného zařízení. Součástí plánované dostavby laboratoří bude i elektrická a vodíková dobíjecí stanice pro osobní automobily a také bateriové úložiště o kapacitě cca 400kWh a systém na skladování vodíku cca 20 kg (nízkotlaký/vysokotlaký). Součástí vybavení budovy bude i nově FVE o výkonu 60 kW umístěná na střeše budovy spolu se solárními kolektory s technologií heatpipe na ohřev vody  (o ploše min 25 m2). Na střeše budovy bude umístěno i potřebné technické zázemí pro vzduchotechniku a nevyužitá plocha střechy bude zatravněna. Budova bude v maximální možné míře využívat dešťovou vodu.  Systém inteligentního vytápění a nakládání s energiemi bude doplněný tepelným čerpadlem (ideálně systém voda/voda s hlubinným vrtem cca 150m-200m) zajištujícím dodávku tepla a také palivovým článkem a elektrolyzérem o výkonu cca 20kW, které budou společně s bateriovým polem řídit distribuci a skladování energie s cílem minimalizovat potřebu dodávky energií z externích zdrojů a budou také sloužit spolu s úložištěm vodíku a bateriovým polem pro napájení nabíjecích stanic.

Celková užitná plocha budovy bude 3081 m2, z toho je 1012 m2 již stávající podlahové plochy laboratoří určených k částečné revitalizaci a 2069 m2, nově vybudovaných prostor v 2NP, 3NP a na střeše budovy viz přiložená tabulka a specifikace jednotlivých místností.

|  | 1NP stávající | 2NP | 3NP | střecha | celkem nově vybudováno m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laboratoře | 580 | 705 | 0 |  | 705 |
| Kanceláře | 23 | 21 | 402 |  | 423 |
| Učebny | 42 | 111 | 100 |  | 211 |
| Ostatní prostory | 367 | 283 | 372 | 75 | 730 |
| Celkem | 1012 | 1120 | 874 | 75 | 2069 |

Souhrn stávajících a nově budovaných prostor

2. Celková koncepce budovy - popis samostatných celků:

Připravovaná dostavba laboratoří GET centra Za Válcovnou je koncipována jako výukově-výzkumný prostor, současně však i v maximální možné míře energeticky šetrný objekt (ideálně energeticky soběstačný, se vzdálenou správou prostřednictvím pokročilých systémů), který bude opatřen střešními solárními a fotovoltaickými panely - jak pro výzkumné účely, tak a pro energetické využití v rámci provozu budovy. Budova je koncipována jako třípodlažní (první, druhé a třetí nadzemní podlaží). Rozmístění jednotlivých učeben, laboratoří, a administrativních částí je schematicky zakresleno v Příloze 1. Součástí dostavby je i revitalizace a úprava stávajících laboratorních prostor Za Válcovnou. Jednat se bude převážně o drobné stavební úpravy vnitřních prostor, vybudovávání šaten pro THP a další zaměstnance využívající prostory technických laboratoří. Součástí této dostavby bude i úprava vzduchotechniky a klimatizace ve stávajících laboratořích. V 1NP bude také nově zřízeno energetické centrum budovy s tepelným čerpadlem (s využitím hlubinného vrtu 150m-200m) elektrolyzérem a palivovým článkem pro zajištění dodávat tepla, chladu a elektrické energie. Tento systém bude spolupracovat s bateriovým polem umístěným vně budovy a úložištěm vysokotlakého vodíku.

Celý komplex třípodlažní budovy GET Centra je propojen centrálním bezbarierovým výtahem a schodištěm a světlá výška stropů nově budovaných laboratoří je min 3.5 m, výška stropů v kancelářských prostorách a na chodbě je min 2.6 m, světlá výška stropů v učebnách je min 3 m. Chodby jsou dostatečně široké, ve 3NP min 2m a v 2NP je šířka chodeb mezi velkoprostorovými laboratořemi min. 4 m.

S ohledem na pracovní podmínky v nově budovaných laboratořích, kde budou používány jednak chemické přípravky, jakož i např. technologie obrábění, aditivní technologie a další náročné procesy, je nutné požadovat dodatečné strojní a technologické zabezpečení, jakými jsou např. bezpečností hlásiče nebezpečných plynů, rozvod vodíku a dalších plynů do laboratoří. Rovněž je nutné ve velkoprostorových laboratořích zajistit vhodnou protiskluzovou podlahu, s příslušným teplotně a chemicky odolným povrchem, v provedení nátěr nebo dlažba, resp. hydroizolace.

Dále jsou pro laboratoře požadovány elektrorozvody 220/400 V, a samostatné jištění (např. pro aditivní technologie a obrábění 70-100 A), rovněž tak centrální odsávání a rozvod stlačeného vzduchu s tlakem 7-10 atm., jakož i další speciální požadavky.

Ve třetím patře budovy vznikne konzultační (zasedací) místnosti pro zaměstnance GET CENTRA a nově vybudovaného Ústavu Energetiky, s kapacitou 20 míst, velkoprostorová učebna pro min 50 studentů a kanceláře pro zaměstnance Ústavu/GET centra (15-20 míst pro prof, doc, Ph.D. i THP). Na každém patře bude kuchyňka se zázemím. V atriu 3NP uvnitř Ústavu Energetiky se předpokládá možnost vytvoření relaxační zóny. Ve 3NP bude umístěna i částečně krytá terasa přístupná z centrální chodby s klidovou zónou. Na střeše pak bude kromě technického zázemí umístěna FVE a solární panely.

3. Požadavky na zpracování projektové dokumentace a technické zadání

Upřesňování dalších požadavků potřebných pro zpracování projektové dokumentace a projednávání navržených řešení bude dodavatel zhotovitel projektové dokumentace projednávat s oprávněnými osobami objednatele. Tyto osoby budou určeny na prvním koordinačním jednání.

V průběhu plnění díla je zhotovitel povinen přizvat objednatele nejméně 1x za 4 týdny ke konzultaci nad rozpracovanou projektovou dokumentací formou koordinačních jednání a seznámit objednatele s průběhem plnění díla. V rámci těchto koordinačních jednání bude zhotovitelem vždy předložena aktuální rozpracovaná dokumentace v tištěné podobě. Místem pro jednání bude sídlo objednatele. Minimálně 1 týden před každým koordinačním jednáním zašle zhotovitel objednateli danou fázi projektové dokumentace v elektronické formě ve formátu PDF jako přípravu pro koordinační jednání. Objednatel je povinen nejpozději na koordinačním jednání předat zhotoviteli písemné připomínky k zaslané rozpracované dokumentaci. Zhotovitel musí v průběhu koordinačního jednání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od jeho konání, rozhodnout o řešení připomínek a výsledek písemně oznámit objednateli.

Zhotovitel projektové dokumentace zodpovídá za soulad zpracované dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace pro územní a stavební řízení včetně souladu se všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby a vydaných stavebních povolení. V případě existence odchylek navrženého řešení, obsaženého v projektové dokumentaci pro provedení stavby, oproti předchozím stupňům projektové dokumentace, uchazeč (zpracovatel) vždy uvede v projektové dokumentaci pro provedení stavby seznam a přesnou specifikaci těchto odchylek a způsob povolení těchto změn příslušným stavebním úřadem oproti dosud vydaným rozhodnutím o povolení stavby.

Zhotovitel projektové dokumentace bude veškeré zásahy do objektu v průběhu rekonstrukce, které to ze své podstaty vyžadují, průběžně konzultovat s dotčenými orgány státní správy, zejména KHS a HZS ÚK.

Projektová dokumentace bude obsahovat položky, které je nutné zapracovat položkově do výkazů výměr:

- koordinační a kompletační činnost zhotovitele stavby,

- náklady na veškeré energie související s realizací stavby,

- pojištění stavby,

- pojištění odpovědnosti zhotovitele stavby včetně všech jeho poddodavatelů,

- poplatky za dopravu a uložení veškerých odpadů,

- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby,

- náklady na provedení zkoušek (tlakové, topné, oživení systémů, zkušební provoz atd.),

- náklady na revize (elektro),

- veškeré náklady na zaškolení obsluhy,

- úklid dokončené stavby a jejího okolí,

- opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace stavby a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky)

- položky nutné k pasportizaci všech dotčených ploch

- položky nutné k obnově dotčených ploch stavbou

- položky nutné, výše neuvedené

Součástí díla mimo vlastní vypracování projektové dokumentace a provedení navazujících činností jsou i náklady na:

- konzultační a poradenskou činnost,

- studium a zajišťování potřebných podkladů,

- provedení všech nutných průzkumných prací,

- organizační a koordinační činnost při zpracování projektové dokumentace,

- projednání s dotčenými orgány a organizacemi

- součinnost projektanta – zhotovitele projektové dokumentace při vysvětlení či změnách PD a VV při realizaci zadávacího řízení na samotnou realizaci stavby (dotazy dodavatelů k PD a VV)

Všechny nové stavební konstrukce musí splňovat požadavky na přístupnost tělesně postiženým osobám.

Strukturovaná kabeláž

- Metalické rozvody provést v kabeláži kat. 6.

- Strukturovaná kabeláž bude sloužit pro datové a telefonní služby

- Patrové  rozvaděče nesmí být umístěny v učebně či kanceláři. Musí být zajištěn odvod tepla - v uzavřených místnostech účinné odvětrání nebo lépe klimatizace. Lze využít stávající rozvaděč v 1.NP , kde je ukončeno optické připojení budovy. Případně tento rozvaděč na hradit větším.

- Na straně  rozvaděče budou kabely ukončené v patchpanelu, na straně místností v dvojzásuvkách RJ45.

- Množství, umístění a provedení (na stěně, podlahové krabice, podparapetní žlaby) přípojných míst podle požadavku uživatele. Rovněž i způsob vedení kabeláže (pod omítkou, žlaby, lišty) by měl určit uživatel

- Je nutné zajistit nové datové a telefonické rozvody ve stávající budově – tedy 1.NP  , stávající rozvody nejsou dostatečně dimenzované a mají nevhodnou topologii.

Datová síť (ethernet)

Předpokládá se osazení budovy  přepínači Cisco. Dále je požadováno plné pokrytí budovy bezdrátovou sítí (wifi). Jako koncové body je nutno použít prvky kompatibilní ze stávající univerzitní sítí – výrobce buď Cisco nebo Ubiquiti. Předpokládá se stropní montáž přístupových bodů.Optické rozvody

- Budova má optické připojení do univerzitní sítě (24 vláken, zatím obsazena 2 vlákna). Využít lze stávající přepínač (2x10 Gb SFP + 24x1Gb RJ45).

CCTV a EZS a EPS

Bude řešeno autonomně s doplněním radiového či jiného přenosu na Velín PCO  UJEP v Kampusu

Telefonní služby

Předpokládá se napojení na stávající telefonní ústřednu umístěnou v budově PŘF. Budovy jsou propojeny 25-párovým telefonním kabelem.   Lze tedy připojit maximálně 25 telefonů, případný požadavek na vyšší počet by byl řešen pomocí IP telefonů.

Přístupový systém

Systém na řízení přístupů musí  být kompatibilní s již na univerzitě používaným systémem K4 od firmy IMA.

ÚT

- Zhotovitelem bude předložen návrh a posouzení nového realizovatelného konceptu vytápění. Výstupem budou minimálně 3 varianty s uvedením investičních a předpokládaných ročních provozních nákladů a spotřeb energií.

Objednatel upřednostňuje jako zdroj vytápění užít geotermální energii, proto primárně trvá na posouzení možnosti využití geotermální energie (vrty) a jako další z posuzovaných variant požaduje posouzení využití zemního plynu. Třetí varianta je ponechána k výběru zpracovatele. Objednatel po předložení následně vybere jednu z navržených variant, která bude dílčím předmětem projektové dokumentace.

- Projektová dokumentace bude zahrnovat začlenění stávajícího objektu UJEP FSI garáže do nově navrhovaného konceptu.

MaR

- Zhotovitelem navržený system MaR bude vizualizován na jednotlivých regulátorech a rozvaděčích současně i na nadřazeném centrálním dispečinku s možností úprav parametrů a časových programů. Ve zdroji a regulačních prvcích bude možno centrálně nastavit útlumy v základních časových pásmech. Detailní režimy bude možné nastavit přímo na topném systému objektu a současně i na centrálním dispečinku. Útlumy musí zohledňovat funkci prostorových referenčních čidel na jednotlivých topných větvích, zónách a místnostech.

- Navržena optimálně vzájemným propojením regulace vytápění, zařízení VZT a chlazení.

- Pro UT kombinací DIRC a ostatních zón.

- Jednotlivé větve topných systémů se rozdělí podle orientace fasád objektů (stávajícího a nového). Každá větev se osadí směšováním tak, aby mohla být individuálně řízena teplota topné vody.

- Projektová dokumentace MaR bude obsahovat seznam datových bodů, výkresy komunikace, dispozic, návaznosti elektra, schémata zapojení UT, VZT, dispečink atd. TZ popis funkce regulace.

- Systém MaR musí umět uregulovat rozmezí výkonu od špiček až po útlumy i v rozsahu odstavení jednotlivých budov.

- Systém MaR bude centralizovat a visualizovat i další vybrané instalované speciální technologické celky, které nespadají pod TZB.

- Systém MaR bude umět detekovat únik závadných a jinak nebezpečných látek (např. Vodík) určených objednatelem nad rámec zákonných povinností.

- Zhotovitel navrhne komplexní systém zálohování dodávky energií a chladu.

- Systém MaR bude zahrnovat i původní objekt FSI garáže.

MaR Energetický management

- Zhotovitelem bude navržen EM, který bude splňovat ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií pro celý objekt.

- Technická součást EM bude systém, který pracuje s energetickými daty v uzavřeném a kontrolovaném procesu a který zajišťuje:

- Nastavení hranic systému – přezkum spotřeby, definice výchozího stavu

- Monitoring spotřeby

- Vyhodnocování

- Plánování

- Kontrola, náprava a návrhy úpravy systému

- Personální (procesní) součást EM bude definování odpovědnosti osoby.

- EM bude obsahovat zprávu o provádění energetického managementu, který bude obsahovat alespoň:

- Popis způsobu provádění EM

- Tabelární nebo grafický přehled spotřeb

- Porovnání výpočtové a reálné (přepočtené) spotřeby minimálně v měsíční periodě

- Inženýrské sítě a další rozvody technických médií budou osazeny hlavními podružnými měřiči s možností automatického dálkového odečítání, vizualizace, záznamu, exportu trendů a hlášení chybových hlášek formou GSM a e-mail.

- Objednatelem určené prostory, nebo technologie budou osazeny podružnými měřiči k zajištění možnosti přeúčtování dodávky energií dle platných právních předpisů.

NN

- Zhotovitel projektové dokumentace posoudí, zda je stávající přípojka NN kapacitně dostatečná pro technologické procesy, které v budově plánuje uživatel provozovat, popř. připraví podklady pro ČEZ distribuce a.s. k navýšení kapacity NN přípojky. Projektová dokumentace bude zahrnovat začlenění stávajícího objektu UJEP FSI garáže do nově navrhovaného konceptu.

- Zhotovitel navrhne optimální řešení energetického hospodářství objektu s ohledem na žádaný koncept ostrovního systému a nově instalovaná zařízení (FVE, dobíjecí stanice, bateriové úložiště) ve vazbě na požadavky provozovatele distribuční soustavy.

- Zhotovitel včas připraví a předvyplní nezbytné podklady pro veškerou komunikaci s ČEZ distribuce a.s. a tyto podklady předá vždy objednateli ke kontrole a podpisu.

- Zhotovitel navrhne komplexní systém zálohování dodávky energií a chladu.

ZTI Voda a kanalizace

- Zhotovitel navrhne u zásadních technologií úpravu tvrdosti a případně dalších fyzikálně-chemických parametrů vody k zajištění delší životnosti a hospodárnosti provozu zařízení.

- Jednotlivé spotřebiče vody se vybaví úsporným zařízením při zohlednění předpokládané spotřeby na výtokovém prvku.

- Je nutné, aby zhotovitel projektové dokumentace posoudil zajištění objektu pro dodávku vody, včetně vody požární, tj. posouzení přípojky vody a případná projekce přípojky nové. Projektová dokumentace bude zahrnovat začlenění stávajícího objektu UJEP FSI garáže do nově navrhovaného konceptu.

- Zhotovitel projektové dokumentace kanalizace posoudí, zda je stávající odkanalizování objektu dostatečné pro budoucí provoz a navrhne systém kanalizace při současném zohlednění stavu kanalizace původní.

- Bude zvážena povinnost výstavby objektové čistírny odpadních vod z technologických procesů, která bude případně projektována.

Odpadové hospodářství

- Zhotovitel projektové dokumentace vytvoří s ohledem na nově provozované specializované technologie koncepci odpadového hospodářství navrženého objektu, v rámci které bude vyčleněn a navržen prostor na shromažďování odpadů  a chemických látek, bude zvážena povinnost výstavby objektové čistírny odpadních vod z technologických procesů a která bude obsahovat roční přehled předpokládané produkce druhů odpadů a jejich množství.

- Projektová dokumentace zohlední povinnost objednatele v provozovně třídit a zvlášť shromažďovat směsný komunální odpad, papír, plast, sklo, bioodpad a kovy; systém sběru odpadu v budově bude tomuto modelu uzpůsoben a bude navrženo umístění sběrných nádob (v exteriéru/interiéru) respektující jejich množství. Ke každému specializovanému pracovišti bude zpracován návrh metodiky nakládání s odpady a podrobného pracovního /obslužného řádu.

- V rámci projektové dokumentace budou identifikována ekologická rizika plynoucí z provozu a budou zhotovitelem stanoveny povinnosti na poli ochrany životního prostředí vztahující se k nově instalovaným zařízením.

Zadavatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat průběh práce na projektové dokumentaci, jednotlivé verze připomínkovat a jednat o nich se zhotovitelem.

Rozpis stávajících a nových prostor GET centra – Laboratoří Za Válcovnou

|  | 1NP - stávjící budova | m2 |  | 2NP |  | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | chodba | 63 |  | 200 | Chodba | 135 |
| 101 | sklad | 23 |  | 201 | Kuchyň | 18 |
| 102 | laboratoř H2 | 31 |  | 202 | laboratoř anemometrie | 102 |
| 103 | Systémy skladování a konverze tepla | 35 |  | 203 | PC učebna | 76 |
| 104 | Laboratoř Power to X | 49 |  | 204 | server | 20 |
| 105 | sklad | 2 |  | 205 | PC učebna Ph.D. | 35 |
| 106 | elektrolyzér | 20 |  | 206 | laboratoř | 33 |
| 107 | palivový článek | 27 |  | 206b | laboratoř tepla | 37 |
| 108 | úklidová místnost | 5 |  | 207 | laboratoř Fžp | 150 |
| 109 | WC ženy | 13 |  | 208 | laboratoř obnovitelné energetiky | 188 |
| 110 | šatna ženy | 30 |  | 209 | dílna | 40 |
| 111 | šatna muži | 30 |  | 210 | kancelář techniků | 21 |
| 112 | laboratoř LIF | 35 |  | 211 | tech. lab | 195 |
| 113 | laboratoř spalování | 72 |  | 212 | WC muži | 25 |
| 114 | laboratoř automatizace | 132 |  | 213 | WC ženy | 20 |
| 115 | učebna virtuálních prototypů | 42 |  | 214 | úklidová místnost | 5 |
| 116 | kancelář doktorandi | 23 |  | 215 | rozvod slaboproud | 5 |
| 117 | chodba | 15 |  | 216 | rozvod silnoproud | 5 |
| 118b | sklad | 17 |  | 217 | WC muži | 5 |
| 118a | sklad | 16 |  | 218 | WC ženy | 5 |
| 119 | laboratoř výrobních strojů | 141 |  |  |  |  |
| 120 | laboratoř aditivních technologii | 120 |  |  |  |  |
| 121 | Stupní hala | 30 |  |  |  |  |
| 122 | výtah |  |  |  |  |  |
| 123 | WC muži | 6 |  |  |  |  |
| 124 | sprcha | 3 |  |  |  |  |
| 125 | WC muži | 32 |  |  |  |  |
| Změna dispozic oproti stávajícímu stavu označená červeně (vybudování/vybourání stavebních příček, změna užívání ) |  |  |  |  |  |  |
|  | laboratoří | 580 |  |  | laboratoří | 705 |
|  | kanceláří | 23 |  |  | kanceláří | 21 |
|  | učeben | 42 |  |  | učeben | 111 |
|  | ostatních proctor | 367 |  |  | ostatních prostor | 283 |
|  | Celkem | 1012 |  |  | celkem | 1120 |

| 3NP |  | m2 |  |  | střecha | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | chodba | 118 |  | 400 | chodba | 30 |
| 301 | kancelář Ph.D. | 14 |  | 401 | vzduchotechnika | 45 |
| 302 | kancelář správce rozpočtů | 13 |  | 402 | světlík | 300 |
| 303 | kancelář tajemník | 13 |  | 403 | FVE | 35 |
| 304 | Kancelař doc/prof | 14 |  | 404 | solární kolektory | 30 |
| 305 | kancelář sekretářka | 13 |  |  |  |  |
| 306 | kancelář vedoucí centra | 33 |  |  |  |  |
| 307 | kanceář doc/prof | 25 |  |  |  |  |
| 308 | kuchyňka | 11 |  |  |  |  |
| 309 | kancelář doc/prof | 25 |  |  |  |  |
| 310 | kancelář | 51 |  |  |  |  |
| 311 | kancelář doc/prof | 15 |  |  |  |  |
| 312 | kancelář doc/prof | 15 |  |  |  |  |
| 313 | kancelář doktorandi | 15 |  |  |  |  |
| 314 | kancelář doktorandi | 15 |  |  |  |  |
| 315 | zasedací místnost FSI/FŽP | 63 |  |  |  |  |
| 316 | kancelář FŽP | 20 |  |  |  |  |
| 317 | kancelář FŽP | 19 |  |  |  |  |
| 318 | kancelář FŽP | 19 |  |  |  |  |
| 319 | kancelář FŽP | 20 |  |  |  |  |
| 320 | učebna | 100 |  |  |  |  |
| 321 | kuchyňka | 17 |  |  |  |  |
| 322 | WC muži | 4 |  |  |  |  |
| 323 | technická místnost | 3 |  |  |  |  |
| 324 | WC ženy | 4 |  |  |  |  |
| 325 | WC muži | 9 |  |  |  |  |
| 226 | WC ženy | 9 |  |  |  |  |
| 327 | Sprcha | 4 |  |  |  |  |
| 328 | slaboproud | 2 |  |  |  |  |
| 329 | silnoproud | 2 |  |  |  |  |
| 330 | Terasa | 189 |  |  |  |  |
|  | laboratoří | 0 |  |  | laboratoří |  |
|  | kanceláří | 402 |  |  | kanceláří |  |
|  | Učeben | 100 |  |  | učeben |  |
|  | ostatních prostor | 372 |  |  | ostatních prostor | 75 |
|  | Celkem | 874 |  |  | celkem | 75 |

Sestavil: doc. Ing. Jan Novotný Ph.D.,  Ing. Štefan Michna, PhD.