Příloha č. 3 – Technická specifikace

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je Instalace UPS pro Fytotron včetně pravidelných profylaktických prohlídek.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace modulární UPS (zdroje nepřerušitelného napájení), včetně otestování, profylaktické prohlídky a záruční doby 5 let pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1.

Požadované technické parametry dodávky a rozsah prací:

- 1ks modulární UPS s decentralizovanou paralelní architekturou – každý výkonový modul obsahuje usměrňovač, střídač, elektrický by-pass, dobíječ akumulátorů, řídicí mikroprocesorový kontrolér, ovládací displej, komunikační rozhraní paralelní spolupráce mezi moduly, ochrana proti zpětnému napájení

- zálohovaný výkon min. 20 kW + 1 ks redundantní výkonový modul, tedy redundance N+1, všechny moduly musí být výkonově shodné

- moduly vkládatelné a vyjímatelné za provozu

- maximální šířka UPS 60 cm

- čidlo teplotní kompenzace nabíjení, SNMP karta pro vzdálený dohled přes webové rozhraní, reléová karta

- interní akumulátory bezúdržbové, ventilem řízené

- minimální životnost baterie dle EUROBAT 6 let při 20°C

- minimálně 2 na sobě nezávislé sady akumulátorů,

- doba zálohy na obě sady baterií 15 minut při 15 kW

- rozvaděč manuálního by-passu SBP pro možnost bezvýpadkového odstavení UPS

- odpojení stávajícího vodiče z rozvaděče Fytotron a zapojení do SBP

- nový vodič z SBP do rozvaděče Fytotron

- vodiče mezi UPS a SBP

- včetně dopravy, stěhování, instalace, zprovoznění, revize

V ceně dodávky jsou servisní profylaktická prohlídky UPS na 5 let provozu (5x profylaktických prohlídek) v min. rozsahu:

- vizuální kontrola UPS, baterií a propojek, kontrola prostředí

- kontrola ovládacího panelu, ověření zobrazovaných hodnot

- kontrola funkce ventilátorů

- kontrola registru událostí

- kontrola svorek a jejich dotažení

- ověření provozu na baterie a elektronického by-passu

- vyčištění zdroje od prachu a nečistot

- kontrola vnitřku UPS - kondenzátorové banky, řídicí a výkonové vodiče, šroubové spoje

- výstupem je vyhotovení protokolu o provedení profylaktické prohlídky