## List1
Technické parametry
TECHNICKÝ PARAMETR | ZÁVAZNÝ TECHNICKÝ PARAMETR 1 | DÍLČÍ HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 2 | PARAMETR NABÍZENÝ ÚČASTNÍKEM
Modulární UPS
Zálohovaný výkon modulů min. 20 kW | ANO
Decentralizovaná paralelní architektura UPS | ANO
Každý výkonový modul disponuje usměrňovačem | ANO
Každý výkonový modul disponuje disponuje střídačem | ANO
Každý výkonový modul disponuje elektrickým by-passem | ANO
Každý výkonový modul disponuje dobíječem akumulátorů | ANO
Každý výkonový modul disponuje řídicím mikroprocesorovým kontrolérem | ANO
Každý výkonový modul disponuje ovládacím displejem | ANO
Každý výkonový modul disponuje komunikačním rozhraním paralelní spolupráce mezi moduly | ANO
Každý výkonový modul disponuje ochranou proti zpětnému napájení | ANO
Moduly jsou vkládatelné a vyjímatelné za provozu | ANO
Čidlo teplotní kompenzace nabíjení, SNMP karta pro vzdálený dohled přes webové rozhraní, reléová karta | ANO
Šířka UPS maximálně 60 cm | ANO
UPS disponuje výkonovým odpojovačem modulu od výstupní paralelní sběrnice – s viditelnou signalizací odpojení a zároveň odpojovačem separované baterie každého modulu – s viditelnou signalizací odpojení. |  | ANO
Účinnost UPS minimálně 95 % |  | ANO
Hlučnost UPS při 100% zátěži <50 dB(A) / 3 m |  | ANO
Akumulátory
Interní akumulátory bezúdržbové, ventilem řízené | ANO
Minimální životnost baterie dle EUROBAT 6 let při 20°C | ANO
Minimálně 2 na sobě nezávislé sady akumulátorů | ANO
Doba zálohy na obě sady baterií 15 minut při 15 kW | ANO
Rozvaděč manuálního by-passu SBP pro možnost bezvýpadkového odstavení UPS | ANO
Nový vodič z SBP do rozvaděče Fytotron | ANO
Vodiče mezi UPS a SBP | ANO
1Pokud předmět dodávky splňuje požadovaný parametr, napište "ANO", případně doplňte konkrétní číslo / hodnotu parametru. Pokud předmět dodávky nesplňuje požadovaný parametr, napište „NE“, účastník v takovém případě bude z výběrového řízení vyřazen.
2Splnění dílčího hodnotícího kritéria bude hodnoceno v souladu s tabulkou v hodnocení nabídek.
Účastník uvede pravdivou hodnotou, kterou doloží předložením originálního katalogového listu zařízení. Uvedené hodnoty budou v katalogovém listu zvýrazněni.