PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Výstavba skleníku PřF UJEP, Za Válcovnou 8

p.p.č. 1514/25, 1514/7, k.ú. Klíše

Ústí nad Labem

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1

400 01 Ústí nad Labem-centrum

D.1.01.3 - Požárně bezpečnostní řešení

10/2016					Ing.Zábojník

......................

Počet listů : 15

- OBSAH :

1.  	Účel

2.  	Popis objektu

3.  	Popis technologie

4.  	Rozsah hodnocení

5.  	Hodnocení požární ochrany

6.  	Výkresy

7.  	Výpočtová část

8.  	Použité předpisy

- 1. ÚČEL

Předmětem akce je přestavba stávajícího skleníku na skleník s pěstební laboratoří vybavenou růstovou komorou. Laboratoř a skleník jsou přistavěny ke zděnému štítu stávajícího dvoupodlažního provozního objektu s nehořlavým konstrukčním systémem. Štítová stěna je bez požárně otevřených ploch. Laboratoř bude s chodbou v provozním objektu propojena přes požární dveře s odolností EW 30DP3 se samozavíračem.

Přístavba laboratoře bude zděná s nespalnou stropní konstrukcí a dřevěnou spádovou konstrukcí střechy. Střešní plášť je z OSB desek a lepenky.

Nosná konstrukce skleníku bude z ocelových pozinkovaných profilů. Opláštění a zastřešení je z termoizolačního skla.

- 2. POPIS  OBJEKTU

Nový skleník a laboratoř jsou jednopodlažní. Laboratoř je staticky závislá na dvoupodlažní stávající budově. Výška objektu dle ČSN 73 0804 pro výpočet požárního a ekonomického rizika je stanovena na h=3,50m.  Konstrukční systém objektu je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0804.

Nosná konstrukce objektu je z ocelových nechráněných profilů bez požadavku na požární odolnost. Pro I.SPB pro PNP jsou požární odolnosti dle tabulky 10 ČSN 73 0804 pouze doporučené. Se snižujícím se součinitelem c1 se neuvažuje. Skleníky jsou dle ČSN 73 0842 čl.5.2 považovány za prostory bez požárního rizika. Obvodový a střešní plášť nového skleníku je ze skla. Ze skleníku vedou dvě únikové cesty přes dvoje dveře vodorovně  posuvné do strany, což je dle čl. 10.16.2, ČSN 73 0804 dovoleno. Dveře mají výplň z polykarbonátu.

Přístavba laboratoře má stěny zděné tl.30cm. Stropní konstrukci tvoří keramický strop s keramickými vložkami tl.150mm. Stavební provedení je masivní a vyhovuje požadovanému I.SPB pro PNP. Na dřevěnou spádovou konstrukci nad požárním stropem nejsou kladeny požadavky. Střešní plášť je z OSB desek a lepenky. Na střešní plášť nejsou kladeny požadavky. Podstřešní prostor je nepřístupný. Pokud bude zřízen přístup musí být přístupový poklop požární s odolností EW15DP3.

Laboratoř bude s chodbou v provozním objektu propojena přes požární dveře s odolností EW 30DP3 se samozavíračem. Z laboratoře vedou ještě dveře otevíratelné v čepech do venkovního prostoru.

Větrání laboratoře bude nucené v rámci hodnoceného požárního úseku. Větrací jednotka je v laboratoři. Externí kondenzační jednotka je umístěna na betonovém základě ve venkovním prostoru. Požární klapky nejsou požadovány. Laboratoři je umístěna komora fytotronu pro pěstování rostlin. Přístup do komory je přes dveře otevíratelné v čepech.

Pro vytápění skleníků bude sloužit stávající plynové kotle, které jsou umístěny ve stávající provozní budově. Vytápění skleníků pomocí topné vody bude na tyto kotle napojeno. Do konstrukce a umístění kotlů není zasahováno.

- 3. POPIS TECHNOLOGIE, VLASTNOSTI  LÁTEK

Skleník je z hlediska stavebního i z hlediska využití členěn na dvě části. První část je tvořena laboratoří, která bude součástí Laboratoře experimentální botaniky katedry biologie PřF UJEP. Druhá provozní část skleníku je určena pro praktickou výuku v botanických a půdně mikrobiologických oborech.

Laboratorní část je osazena samostatným kultivačním boxem, tzv. fytotronem. Tento box je určen pro kultivaci pokusných rostlin a rostlinných explantátů v kontrolovaných podmínkách intenzity a spektrálního složení světelného záření, světelné periody, teploty a vlhkosti okolního prostředí. Jeho činnost bude plně automatizována. Fytotron bude splňovat podmínky pro kultivaci GMO rostlin rizika B v uzavřeném provozu. Součástí této laboratoře bude i malá přípravna vzorků, určená pro běžnou manipulaci a inspekci kultivovaných rostlin.

Tato část skleníku bude fyzicky propojena se sousedním stávajícím objektem, kde se v dosahu bude nacházet další část Laboratoře experimentální botaniky. V této části laboratoře bude probíhat vlastní příprava vzorků pro kultivaci a jejich analýza. Toto funkční propojení Laboratoře experimentální botaniky s první částí skleníku zahrnující fytotron umožní efektivní využití nově vybudovaných prostor při běžné praktické výuce studentů během laboratorních cvičení a při jejich tvůrčí činnosti v rámci zpracování bakalářských a magisterských diplomových prací.

Druhá, rozlehlejší část skleníku těsně navazuje na laboratorní část. Jedná se o výukový skleník určený pro kultivaci pokusných rostlin a půdně-mikrobiologické experimenty v rámci praktické laboratorní výuky studentů. V tomto skleníku budou pěstovány rostliny získané množením formou explantátových kultur, tj. ve fytotronu (vyjma GMO rostlin) u kterých zde bude probíhat adaptace na běžné světelné a vlhkostní podmínky. Zároveň bude sloužit k praktickému využití v množení a ošetření sbírkových rostlin jak původních tak nepůvodních v ČR. To umožní udržení a postupné rozšiřování rostlin ve sbírkách stávajícího expozičního skleníku a zahrady Naučného botanického parku (výukového zázemí katedry biologie). Skleník bude dále využíván pro půdně biologické experimenty v rámci Laboratoře půdní mikrobiologie, která je rovněž součástí stávajících objektů katedry v areálu Za Válcovnou. Ve skleníku bude možné realizovat výukové pokusy s použitím vypěstovaného rostlinného materiálu a realizovat bakalářské/diplomové práce s botanickou tematikou. Studenti FŽP zde budou v rámci oborového zaměření provádět kultivační remediační pokusy se vzorky kontaminované půdy atp.

Požární riziko je velni nízké a dle čl.5.2 ČSN 73 0842 je sklení prostorem bez požárního rizika.

Skleník bude součástí požárního úseku společně s laboratoří. Požární riziko je výpočtem dle ČSN 73 0804 stanoveno pouze pro laboratoř a dle čl.6.1.2, ČSN 73 0804 je vztaženo i na skleník. Pro obě části tak platí I.SPB pro PNP.

- 4.  ROZSAH HODNOCENÍ

Obnova skleníku je hodnocena jako změna stavby skupiny II dle ČSN 73 0834. Pěstování květin má charakter zemědělské výroby a hodnocení skleníků je tedy provedeno dle ČSN 73 0842, ČSN 73 0804 a ČSN 73 0834.

Požární riziko je velni nízké a dle čl.5.2 ČSN 73 0842 je skleník prostorem bez požárního rizika v I.SPB pro PNP.

Skleník bude součástí požárního úseku společně s laboratoří. Požární riziko je výpočtem dle ČSN 73 0804 stanoveno pouze pro laboratoř a dle čl.6.1.2, ČSN 73 0804 je vztaženo i na skleník. Pro obě části tak platí I.SPB pro PNP.

Hodnocení bude provedeno dle §41, odstavec 2  vyhlášky č.246/2001 Sb., vyhlášky č.23/2008 Sb. a vyhlášky č. 268/2009 Sb. v rozsahu obvyklém pro stavební povolení.

- 5.  HODNOCENÍ  POŽÁRNÍ  OCHRANY

- Rozdělení na požární úseky

N 1.1 	Laboratoř a skleník

- Stanovení požárních charakteristik

Laboratoř je staticky závislá na dvoupodlažní stávající budově. Výška objektu dle ČSN 73 0804 pro výpočet požárního a ekonomického rizika je stanovena na h=3,5m.  Konstrukční systém objektu je nehořlavý ve smyslu ČSN 73 0804.

Výsledky výpočtů jsou uvedeny v následující tabulce.

Požární úsek		k8 x Taue		SPB

---------------------------------------------------------------------------------

N 1.1			14,53			I pro PNP

-----------------------------------------------------------------------------------

Dovolená plocha požárního úseku není překročena. Výpočet požárního a ekonomického rizika dle ČSN 73 0804 pro hodnocený požární úsek je přiložen ve výpočtové části.

- Stavební provedení

Nosná konstrukce objektu je z ocelových nechráněných profilů bez požadavku na požární odolnost. Pro I.SPB pro PNP jsou požární odolnosti dle tabulky 10 ČSN 73 0804 pouze doporučené. Se snižujícím se součinitelem c1 se neuvažuje. Skleníky jsou dle ČSN 73 0842 čl.5.2 považovány za prostory bez požárního rizika. Obvodový a střešní plášť nového skleníku je ze skla. Ze skleníku vedou dvě únikové cesty přes dvoje dveře vodorovně  posuvné do strany, což je dle čl. 10.16.2, ČSN 73 0804 dovoleno. Dveře mají výplň z polykarbonátu.

Přístavba laboratoře má stěny zděné tl.30cm. Stropní konstrukci tvoří keramický strop s keramickými vložkami tl.150mm. Stavební provedení je masivní a vyhovuje požadovanému I.SPB pro PNP. Na dřevěnou spádovou konstrukci nad požárním stropem nejsou kladeny požadavky. Střešní plášť je z OSB desek a lepenky. Na střešní plášť nejsou kladeny požadavky. Podstřešní prostor je nepřístupný. Pokud bude zřízen přístup musí být přístupový poklop požární s odolností EW15DP3.

Laboratoř bude s chodbou v provozním objektu propojena přes požární dveře s odolností EW 30DP3 se samozavíračem. Z laboratoře vedou ještě dveře otevíratelné v čepech do venkovního prostoru.

Stavební provedení vyhovuje požadavkům.

- Únikové cesty

Ze skleníku vedou dvě únikové cesty přes dvoje dveře vodorovně  posuvné do strany, což je dle čl. 10.16.2, ČSN 73 0804 dovoleno. Délky NÚC ze skleníku jsou bez průkazu vyhovující. Z laboratoře vede jedna nechráněná úniková cesta chodbou stávajícího objektu mimo objekt. Nechráněná úniková cesta je vyhovující až mimo objekt.

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.1 Laboratoř

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Jediná úniková cesta

Započitatelný počet osob   podle ČSN 73 0818 =      3

Půdorysná plocha [m2] připadající na 1 osobu =     10,3

Časový limit te [min] =  1,68

Skupina výrob a provozů :      3

č. Typ tu,max    tu  l,max    l   u,min  u   E.s  E.s,m Evak. Únik Vyhovuje

[min]          [m]    [1=0.55 m]     [os]

---------------------------------------------------------------------------

0 NÚC   2,50   0,79  93,3   25,0  1,0  1,5   10   250   S    rovina    Ano

---------------------------------------------------------------------------

Doby evakuace tu jsou menší než bezpečné doby evakuace te  na nechráněné únikové cestě. Šířky východových dveří z objektu je vyhovující. Smysl otevírání dveří je vyhovující.

- Elektroinstalace

Elektroinstalace bude provedena dle protokolu o stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51.  Proti blesku bude objekt chráněn dle zásad ČSN EN 62 305- 1 až 4. Hlavní rozvaděč objektu bude označen štítkem Central stop. Uvnitř rozvaděče budou jednotlivé vypínače označeny informací o tom, co vypínají.

- Větrání,vytápění

Větrání laboratoře bude nucené v rámci hodnoceného požárního úseku. Větrací jednotka je v laboratoři. Externí kondenzační jednotka je umístěna na betonovém základě ve venkovním prostoru. Požární klapky nejsou požadovány. Laboratoři je umístěna komora fytotronu pro pěstování rostlin. Přístup do komory je přes dveře otevíratelné v čepech. Větrání skleníků je automatické otevíráním a zavíráním části střechy.

Pro vytápění skleníků bude sloužit stávající plynové kotle, které jsou umístěny ve stávající provozní budově. Vytápění skleníků pomocí topné vody bude na tyto kotle napojeno. Do konstrukce a umístění kotlů není zasahováno.

- Prostupy

Prostupy elektroinstalace požárně dělící stěnou mezi stávajícím provozním objektem a laboratoří skleníky budou utěsněny v celé hloubce prostupu na požární odolnost 45 minut. Utěsnění bude provedeno typizovaným způsobem s vystavením příslušných dokladů od prováděcí firmy. V případě potrubí s topnou vodou, které je z nehořlavých hmot, lze toto potrubí těsnit dozděním k prostupujícímu prvku.

- Odstupové vzdálenosti

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.1 Laboratoř

-------------------------------------------------------------------

Odstupy

-------

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =   25

---------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*   Taue  k10  k11    I      d      d*

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%]   [min]         [kW.m-2]  [m]    [m]

---------------------------------------------------------------------------

1   1,0   2,1     2     2  100  100    25  0,76 1,10  78,81   1,41   1,41

2   3,0   1,6     5     5  100  100    25  0,76 1,10  78,81   2,16   2,16

---------------------------------------------------------------------------

Odstupy d označené * vypočtené pro po < 40 %

-------------------------------------------------------------------

1 - Stěna zadní

2 - Stěna čelní

---------------------------------------------------------------------------

Od skleníku, který je bez požárního rizika, se odstupové vzdálenosti nestanovují. Požárně nebezpečný prostor stanovený od laboratoře nepřesahuje hranici stavebního pozemku investora na sousední pozemky jiných majitelů. Umístění nového skleníku a laboratoře je vyhovující.

- Příjezdové komunikace, nástupní plochy

Příjezdové komunikace šířky 3m jsou vyhovující. Komunikace je průjezdná. Obratiště není požadováno. Nástupní plochy nejsou požadovány.

- Zásahové cesty

Vnitřní a vnější zásahové cesty nejsou požadovány.

- Požární voda

Vnitřní požární voda není požadována. Pro vnější zásah je požadováno 6 l/s. Zajišťují hydranty na obecních rozvodech ve vzdálenosti do 150m s možností napojení proudem B 75 mm. Minimální přetlak 0,2 MPa.

- Přenosné hasící přístroje

V laboratoři budou umístěny dva PHP typ práškový á 6 kg,  HS 21A, popřípadě 113B.

- EPS

EPS není dle ČSN 73 0875 požadována. Nejsou požadována ani další vyhrazená zařízení požární ochrany, tj. SOZ a sprinklery.

- Požárně bezpečnostní tabulky

Východy z objektu budou označeny požárně bezpečnostní tabulkami dle ČSN ISO 7010. Dále bude dle příslušnou tabulkou označen hlavní vypínač elektro. Označen bude i hlavní uzávěr vody a uzávěr plynu a hlavní rozvaděč objektu.

- Opatření k zajištění bezpečnosti osob provádějící hasební a záchranné práce

Zasahující hasiči provádějící hasební a záchranné práce se musí řídit rozkazy velitele zásahu, který se řídí zásadami požární taktiky platnými pro jednotlivé druhy a typy požárů.

- 6.  VÝKRESY

Po 1	Situace

Po 2	Půdorys a řez - skleník

Po 3	Půdorys a řez - laboratoř

- 7. VÝPOČET

1. Výpočet požárního a ekonomického rizika dle ČSN 73 0804 – 3 listy.

- 8. POUŽITÉ  PŘEDPISY

ČSN 73 0804, 73 0818, 73 0821, 73 0842, 73 0873, 73 0875, ČSN 33 3240,

Vyhláška.246/2001 Sb., vyhláška č.23/2008 Sb., vyhláška č.268/2009 Sb.

Publikace PAVUS PRAHA a.s., Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů 2009.

Výpočet :

Stavební objekt : Rekonstrukce skleníku PřF UJEP, Za Válcovnou, UL

Požární výška nadzemní části h [m] =     3,50

Požární výška podzemní části h [m] =

Konstrukční systém : Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Dispoziční uspořádání objektu

-------------------------------------------------------------------

1. nadzemní podlaží

-------------------------------------------------------------------

Číslo   Účel místnosti                          S,pno[m2]    S[m2]

-------------------------------------------------------------------

001     Laboratoř                                    0,0      30,8

-------------------------------------------------------------------

Řešení požární bezpečnosti podle ČSN 73 0804, únor 2010,  [Z2/2015]

-------------------------------------------------------------------

npn =   2

npp =   0

np  =   2

-------------------------------------------------------------------

POŽÁRNÍ ÚSEK: N 1.1 Laboratoř

-------------------------------------------------------------------

Skupina výrob a provozů :   3

Parametry místností v požárním úseku:

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                             S   hs      So   ho

m2    m      m2    m

----------------------------------------------------------------------

001         1  Laboratoř                     30,8  3,50    6,9  1,75

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

č.m.      č.p. Účel                              pn     ps   k1   K

kg.m-2

----------------------------------------------------------------------

001         1  Laboratoř                       30,0    5,0 0,90 1,00

----------------------------------------------------------------------

Výpočty pro místnosti

----------------------------------------------------------------------

č.m.          p   k3    Fo    F1    vv   vp    F2     TAU   TAUE   Tg

kg.m-2             m1/2   kg.m-2.min-1 m1/2      min      oC

----------------------------------------------------------------------

001       35,00  4,45 0,067   -     -     -     -     --    25,0  --

----------------------------------------------------------------------

Požární riziko

--------------

Výpočtový režim : zjednodušený postup (čl. 6.2.2)

Konstrukční systém : Nehořlavý (pouze DP1 podle 5.7.1 a)

Umístění : nejnižší podlaží je v nadzemní části objektu

Plocha požár. úseku   S [m2]           =    30,76

Plocha pro výpočet p. zatížení S [m2]  =    30,76

Průměrná sv. výška   hs [m]            =     3,50

Počet podlaží, čl.5.3.6 pro určení SPB =     2

Celkový počet podlaží v požárním úseku =     1

Počet podlaží v úseku podle čl.5.3.2a) =     1

Plocha stav. otvorů  So [m2]           =     6,90

Nahodilé zatížení    pn [kg.m-2]       =    30,00

Stálé zatížení       ps [kg.m-2]       =     5,00

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =    35,00

Součinitel           k3                =     4,45

Plocha konstrukcí    Sk [m2]           =   136,90

(Sk stanovena součtem Ski místností požárního úseku)

Parametr odvětrání   Fo [m1/2]         =     0,067

Požárně bezpeč. zařízení a opatření c  =     1,000

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =    24,7

Součinitel           k5                =     1,41

Součinitel           k6                =     1,0

Součinitel           k8                =     0,589

Součin          TAUe.k8 [min]          =    14,558

Stupeň požární bezpečnosti             = I.pro PNP

Ekonomické riziko (čl. 7)

-------------------------

Vliv následných škod:              součinitel k7 =     2,00

Pravděpodobnost vzniku a rozšíření požáru     p1 =     0,70

Pravděpodobnost rozsahu škod způsob.požárem   p2 =     0,10

Index pravděpodobnosti vzniku požáru P1 (rov.17) =     0,70

Index pravděpodobnosti rozsahu škod  P2 (rov.18) =     8,70

Mezní hodnota indexu P2 (rov.20,diagram 1 obr.6) =  1907,86

Pomocná hodnota                               Z  = 19078,57

Koeficient                        k+  (k5.k6.k7) =     2,83

Mezní půdorysná plocha požárního úseku Smax [m2] =  6745,30

Počet přenosných hasicích přístrojů           nr = 1 (1,0)

Obsazení požárního úseku osobami podle ČSN 73 0818

-------------------------------------------------------------------

Údaje z projektu          Údaje z tabulky 1

-------------------------------------------------------------------

Místn.  Druh             Plocha Počet Položka Plocha Sou- Počet čl.

číslo   místnosti        v m2   osob           na os. či-  osob 6.2

proj.          v m2  nitel

-------------------------------------------------------------------

001     Laboratoř          30,8    2             0,0  1,35    3 Ne

-------------------------------------------------------------------

Únikové cesty

-------------

Jediná úniková cesta

Započitatelný počet osob   podle ČSN 73 0818 =      3

Půdorysná plocha [m2] připadající na 1 osobu =     10,3

Časový limit te [min] =  1,68

Skupina výrob a provozů :      3

č. Typ tu,max    tu  l,max    l   u,min  u   E.s  E.s,m Evak. Únik Vyhovuje

[min]          [m]    [1=0.55 m]     [os]

---------------------------------------------------------------------------

0 NÚC   2,50   0,79  93,3   25,0  1,0  1,5   10   250   S    rovina    Ano

---------------------------------------------------------------------------

Odstupy

-------

Ekvivalentní doba  TAUe [min]          =   25

---------------------------------------------------------------------------

č.   l     hu    Sp    Spo  po  po*   Taue  k10  k11    I      d      d*

[m]   [m]   [m2]   [m2] [%] [%]   [min]         [kW.m-2]  [m]    [m]

---------------------------------------------------------------------------

1   1,0   2,1     2     2  100  100    25  0,76 1,10  78,81   1,41   1,41

2   3,0   1,6     5     5  100  100    25  0,76 1,10  78,81   2,16   2,16

---------------------------------------------------------------------------

Odstupy d označené * vypočtené pro po < 40 %

-------------------------------------------------------------------

1 - Stěna zadní

2 - Stěna čelní

---------------------------------------------------------------------------

Zásobování vodou pro hašení podle ČSN 73 0873, červen 2003

----------------------------------------------------------

Plocha požár. úseku   S [m2]           =     30,8

Požární zatížení      p [kg.m-2]       =     35,0

Součin p.S =   1076,6

Výška objektu         h [m]            =      3,5

1. Vnější odběrní místa (čl.5 ČSN 73 0873)

Druh objektu: výrobní objekt

Položka č. 2 v tab.1 a 2

-------------------------------------------------------------------

Typ odběrního        Vzdálenosti[m]      DN    v      Q    Obsah    Pozn.

místa        od objektu  mezi sebou  mm  m.s-1  l.s-1 nádrže m3

-------------------------------------------------------------------

Hydrant                150       300    100   0,8     6,0     0

-------------------------------------------------------------------

2. Vnitřní odběrní místa (čl.6 ČSN 73 0873)

( p.S < 9000 kg podle čl. 4.4 b)1) lze od vnitřních odběrních míst upustit)

Posouzení nutnosti instalace EPS

ČSN 73 0875:2011, čl. 4.2.2

---------------------------

S[m2] Smax[m2]  hp[m]  pn[kg/m2]  Fo[m1/2]     E  č.podlaží  Skupina

-----------------------------------------------------------------------

30,8   6745,3    3,5      30,00     0,067     3          1        3

-----------------------------------------------------------------------

Nutnost instalace EPS : NE

---------------------------

-------------------------------------------------------------------

Export: NX804PRO v. 04.2015, (c) 1994-2015 Radim Bochňák, www.bochnak.cz

------------------------------------------------------------------------