Příloha č. 3 - Technická specifikace

Pravidelný servis a revize systémů protipožárních uzávěrů (PK), motorických a přetlakových klapek, Fan-coil jednotek, regulátorů vzduchu, vzduchotechnických jednotek, klimatizačních a kondenzačních jednotek, chladící jednotky, kontrola zařízení CENTRAL a TOTAL STOP, dveřních clon a odvodních ventilátorů, a zajištění jejích funkčností a provozuschopnosti dle platných obecně závazných předpisů, technických norem, zákonů, vyhlášek a pokynů výrobcem, příslušné projektové dokumentace a dle požadavků objednatele.

- Kontrola provozuschopnosti Protipožárních uzávěrů (PK) včetně přetlakových klapek. Revize protipožárních klapek a uzávěrů (59 ks) minimálně 1x ročně (červenec).

- Provozní kontrola a servis Motorických klapek se servopohonem (PSUM) – údržba, čištění s čistícími prostředky a revize dle požadavků (9 ks) minimálně 1x ročně (červenec).

- Provozní kontrola a servis Přetlakových klapek CHÚC 01 SC1,02 SC2, 03 SC3 a u evakuačního výtahu (5ks) – minimálně 1x ročně (červenec)

- Provozní kontrola a servis Fan-coil jednotek (kazetové, podstropní/nástěnné, kanálové a dvou trubkové jednotky) údržba, čištění s čistícími prostředky a revize dle požadavků, kontrola funkčnosti, kontrola těsnosti, případné vyčištění filtrů včetně desinfekce (92 ks) minimálně 1x ročně (červenec).

- Provozní kontrola a servis Regulátorů průtoku vzduchu konstantní CAV nebo variabilní VAV (43 ks). Údržba a revize dle požadavků (kontrola funkčnosti) minimálně 1x ročně (červenec).

- Provozní kontrola a servis stavu Vzduchotechnických jednotek, ventilátorů a zařízení (kontrola těsnění, kapsových filtrů, čištění jednotek s čistícími prostředky, čištění filtračních sítek, kontrola a odvzdušnění registrů v jednotkách) minimálně 1x ročně (červenec). Kapsové filtry zakoupí objednatel dle potřeby.

- Provozní kontrola, čištění s čistícími dezinfekčními prostředky a servis Klimatizačních vnitřních jednotek Daikin. Údržba a revize dle požadavků minimálně 1x ročně (červenec). Vyčištění a umytí vzduchových a pachových filtrů, vyčištění vnitřních částí výparníku, vyčištění ventilátoru a odpadní vaničky, nanesení antibakteriálního přípravku, kontrola elektroniky, dotažení všech šroubů. Kontrola uchycení vnitřní jednotky. Případná výměna filtrů u jednotek po dohodě se správcem budovy.

- Provozní kontrola a servis Kondenzačních venkovních jednotek Daikin nad 8kW chladícího výkonu, dle požadavků minimálně 1x ročně (červenec). Vyčištění vnitřních částí venkovní jednotky, výparníku a ventilátoru, kontrola těsnosti okruhů a množství chladiva, dotažení spojů potrubí a elektrických svorkovnic, kontrola uchycení kompresoru a elektroinstalace-příkonu).

- Provozní kontrola a servis Chladící jednotky Trane CGAF 180 nad 15kW – údržba a revize dle požadavků (kontrola funkčnosti, těsnosti, konfigurace nastavení, chemické čištění lamel, kontrola elektroinstalace, kontrola a čištění filtrů na chladícím rozvodu) minimálně 1x ročně (před letní sezonou dle domluvy).

- Provozní kontrola a servis Dveřních clon a ventilátorů minimálně 1x ročně (červenec), fyzická kontrola, čištění s čistícími prostředky, případný návrh na výměny rukávových filtrů. Filtry zakoupí objednatel dle potřeby.

- Kontrola funkčnosti zařízení Central stop a Total stop minimálně 1x ročně při ročních funkčních zkouškách technologií.

- Povinná účast při ročních funkčních zkouškách technologií ve spolupráci s ostatními firmami v návazností na další technologie (letní období – začátek července v daném roce), NO, DA CBS, EPS, EZS, ERO, ZOTK/SOZ, Výtahy/evakuační a osobní, Požární roleta.

Specifikace umístění jednotek/zařízení:

- Rekuperační VZT jednotky Mandík

- Zařízení č.1   Umístění jednotky: strojovna 1.PP prostor pod stupni sedadel, větraný prostor: posluchárna 1.PP a 1.NP.

- Zařízení č.2   Umístění jednotky: střecha nad 3.NP, větraný prostor: posluchárny 1.NP.

- Zařízení č.3a Umístění jednotky: střecha nad 3.NP, větraný prostor: učebny 2.NP.

- Zařízení č.3b Umístění jednotky: střecha nad 5.NP, větraný prostor: učebny 1.NP-3.NP.

- Zařízení č.4   Umístění jednotky: střecha nad 5.NP, větraný prostor: kanceláře.

- Zařízení č.5 Umístění jednotky: strojovna 1.NP prostor pod stupni poslucháren, větraný prostor: šatny 1.PP (chodby).

- Zařízení č.6  Umístění jednotky: střecha nad 3.NP a nad 5.NP, větraný prostor: chodby a toalety 1.NP-4.NP.

- Zařízení č.7 Umístění jednotky: strojovna 1.NP prostor pod stupni poslucháren, větraný prostor: učebny a ostatní prostory (chodby) 1.PP.

- Zařízení č.8  Umístění jednotky: strojovna 1.NP pod stupni auly, větraný prostor: výměníková stanice 1.PP.

- Zařízení č.9   Cirkulační VZT jednotky pro odstranění tepelné zátěže, popřípadě tepelné ztráty vybraných prostorů (Fancoil).

- Zařízení č.10 Umístění jednotky: střecha nad 5.NP (střešní ventilátor), odvětrání místnosti pro demonstrativní výuku v 1.PP.

- Zařízení č.11 Umístění jednotky: 1.PP, větraný prostor: technologické chlazení trafostanice a přilehlé rozvodny NN (odvodní ventilátor).

- Zařízení č.12 Umístění jednotky: střecha nad 3.NP/5.NP, větraný prostor: technologické chlazení rozvoden, místností s AV technikou, učeben v 1.PP bez oken.

- Zařízení č.13 Umístění jednotky: střecha nad 5.NP, větraný prostor: okruhové glykolové chlazení objektu (Chiller).

- Zařízení č.14 Umístění jednotky: 5.NP, větraný prostor: SC1 pod schodištěm 1.PP, SC2 pod schodištěm 1.PP, SC3 nad podhledem chodby u venkovního vchodu ke schodišti SC3 (CHÚC).

- Zařízení č.15 Umístění jednotky: 1.NP, větraný prostor: teplovzdušné dveřní clony.

- Zařízení č.16 Umístění jednotky: strojovna 3.NP m.č.3.27, větraný prostor-strojovna chladu 3.NP (odvodní ventilátor).

- Zařízení č.17 Umístění jednotky: 1.NP, větraný prostor: větrání skladu biologického odpad.

- Kondenzační jednotky-invertor (exteriér) Daikin

- Zařízení č.1   Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.2   Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.3   Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.4   Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.5   Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.6   Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.7   Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.8   Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.9   Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.10 Umístění jednotky: střecha 3.NP

- Zařízení č.11 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.12 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.13 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.14 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.15 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.16 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.17 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.18 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.19 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.20 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.21 Umístění jednotky: střecha 5.NP

- Zařízení č.22 Umístění jednotky: střecha 5.NP

Klimatizační jednotky (interiér) Daikin

- Zařízení č.1   Umístění jednotky: 0.01b 1PP

- Zařízení č.2   Umístění jednotky: 0.01d 1PP

- Zařízení č.3   Umístění jednotky: 0.01   1PP

- Zařízení č.4   Umístění jednotky: 0.07a 1PP

- Zařízení č.5   Umístění jednotky: 0.07b 1PP

- Zařízení č.6   Umístění jednotky: 0.06   1PP

- Zařízení č.7   Umístění jednotky: 1.23   1.NP

- Zařízení č.8   Umístění jednotky: 1.02   1.NP

- Zařízení č.9   Umístění jednotky: 1.03   1.NP

- Zařízení č.10 Umístění jednotky: 1.25   1./2.NP (mezipatro)

- Zařízení č.11 Umístění jednotky: 1.25   1./2.NP (mezipatro)

- Zařízení č.12 Umístění jednotky: 1.24   1.NP

- Zařízení č.13 Umístění jednotky: 1.24a 1.NP

- Zařízení č.14 Umístění jednotky: 1.27   1.NP

- Zařízení č.15 Umístění jednotky: 1.27   1.NP

- Zařízení č.16 Umístění jednotky: 2.04a 2.NP

- Zařízení č.17 Umístění jednotky: 2.17a 2.NP

- Zařízení č.18 Umístění jednotky: 2.17b 2.NP

- Zařízení č.19 Umístění jednotky: 3.02a 3.NP

- Zařízení č.20 Umístění jednotky: 3.11a 3.NP

- Zařízení č.21 Umístění jednotky: 3.11b 3.NP

- Zařízení č.22 Umístění jednotky: 4.15a 4.NP

- Zařízení č.23 Umístění jednotky: 4.15b 4.NP

- Zařízení č.24 Umístění jednotky: 4.02   4.NP

Fancoilové jednotky (kazetové a podstropní)

- Zařízení č. 1 FCZ 650PO, 550PO, 450PO, 350PO, 302U, 401U, 402U, 602U, FCL 102VL, VED640, 440, 441, TS43

- Chlazení (Chillerová chladící jednotka TRANE)

- Zařízení č.1 umístění jednotky: střecha 5.NP.

- Central a Total stop

- Zařízení č.1 Central stop Umístění zařízení: SC1 odpojení zařízení u kterých není nutné, aby byly v případě požáru pod napětím (zapnutí NO, odemknutí dveřních zámků).

- Zařízení č.2 Total stop Umístění zařízení: SC1 odpojení všech elektrických zařízení od napětí.

- Požární klapky (PK+PSUM)

- Zařízení typu Mandík FDMA 40 8ks, FDMR 40 6ks, FDMB 40 45ks, FDML 40 9ks, umístění zařízení 1.PP – 4.NP.

- Lamelové motorické požární klapky

- Zařízení typu (stěnový požární uzávěr) s požární odolností EI 90S, E 120S s třídou těsnosti tělesa klapky B, těsnost přes list klapky třídy 3 vybavené servopohonem, který přestaví list klapky do polohy OTEVŘENO/ZAVŘENO reagující na teplotu +72°C s max. dobou do 20 s.

- Dveřní clona

- Zařízení č.1 Umístění: 1.NP

- Zařízení č.2 Umístění: 1.NP

Na adrese: Fakulta zdravotnických studií (FZS), Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí nad Labem – Severní Terasa

Vysvětlivky k návaznostem technologií:

PK        -požární klapka

PSUM   -požární stěnový uzávěr motorický

VZT      -vzduchotechnika

CHÚC  -chráněná úniková cesta

SC       -schodiště

ZOTK   -zařízení pro odvod tepla a kouře (SOZ – samočinné odvětrávací zařízení)

NO       -nouzové osvětlení

DA       -náhradní zdroj/dieselagregát

CBS     -centrální bateriový systém

EPS     -elektronická požární signalizace

ERO    -evakuační rozhlas

PR       -požární roleta