###### MR-01 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | TECHN. KONTROLA | KRIŽAN-PROJEKCE, MONTÁŽ, REVIZE # Strážky 21 403 40 Ústí nad Labem ### Tel. 603 709 577 #### vl.krizan@seznam.cz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing.Vlastimil Križan | Ing.Vlastimil Križan |  |  |  |
| Investor: UJEP Ústí nad Labem |  |  |  |  |
| Název akce: VYTVOŘENÍ LABORATOŘÍ FŽP UJEP ÚSTÍ NAD LABEM D1.4 – Měření a regulace |  |  | ## Místo: | ##### Ústí nad Labem |
|  |  |  | Účel : | DPS |
|  |  |  | Zak. číslo: | 02/2022 |
|  |  |  | Datum : | Listopad 2022 |

- Všeobecně

SEZNAM PŘÍLOH:

MR-01   Technická zpráva

## MR-02   Dispozice

## MR-03   Technologické schéma M+R

- 1.1. Rozsah a účel

Projektová dokumentace MĚŘENÍ A REGULACE slouží na akci:  „Vytvoření laboratoří FŽP UJEP Ústí nad Labem".

- 1.2. Podklady pro vypracování projektové dokumentace

- dispozice VZT s vyznačením polohy jednotlivých spotřebičů elektro.

-     požadavky investora, projektanta VZT

- platné související normy ČSN a další související předpisy

- 1.3. Předpisy a normy

Projekt je zpracován dle platných norem ČSN, ČSN-IEC, EN, a dalších platných závazných technických a právních předpisů.

Projekt musí být realizován dle norem a předpisů platných v době realizace, pokud tyto předpisy nestanoví jinak.

- 1.4. Napěťové soustavy

MaR a ovládání - 1 NPE ~50 Hz, 230 V TN-S

signály MaR - 2 - 24V DC

- 1.5. Ochrana před nebezp. dotyk. napětím

Ochrana bude provedena dle ČSN 33 2000-4-41ed.2:

základní - ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN

zvýšená - doplňujícím pospojováním - tzn. uvedením všech neživých částí  na stejný potenciál (například žlaby, ventily, čerpadla,  potrubí, zásobníky, kovové konstrukce, apod.)

Pospojení provedeno buďto páskem, nebo měděným vodičem CY  (průřez min. 4 mm2).

- 1.6. Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 a ČSN 33-2000-5-51ed.2

Vnější vlivy prostředí na jednotlivé prostory jsou stanoveny  a v protokolu o prostředí.

- 1.7. Prostředí z hlediska EMC dle ČSN EN 60439-1

Rozváděč  MaR a ostatní zařízení a instalace  MaR budou umístěny z hlediska Elektromagnetické kompatibility (EMC) v Prostředí 1 dle ČSN EN 60439-1, článek 7.10.1.

(Prostředí 1 - lehký průmysl, obytné a obchodní prostory.)

- 1.8. Ochrana před účinky cizích vlivů

Silové kabely vedeny odděleně od kabelů MaR. Při souběhu dodržet odstup min. 300 mm.

Kabely musí být vedeny odděleně od veškerých kabelů části MaR, a ovládacích kabelů! Pokud je to možné, vést tyto kabely odděleně i od ostatních silových kabelů NN.

Všechny stíněné kabely MaR budou stíněním spojeny s PE na jednom konci kabelu, nejlépe v rozváděči MaR (viz. PD, část MaR).

V rozváděči MaR vést silové vodiče odděleně od vodičů analogových vstupů a výstupů, a binárních vstupů a výstupů. Vodiče binárních výstupů vést odděleně od analogových a binárních vstupů, a vstupů čítačů.

- 1.9. Ochrana před přepětím

Ochrana elektronických zařízení části MaR řešena 3. stupněm přepěťové ochrany s VF filtrem, osazeným v části MaR.

- 2. Technické řešení MaR

- 2.1. Regulace přívodu vzduchou do digeštoří

V prostoru laboratoří je osazeno celkem pět digestoří. Digestoř č.1-5 je větrána vzduchotechnickou jednotkou VZT2, digestoř č.6,7 je větrána vzduchotechnickou jednotkou č.3.

Regulace přívodu a odvodu vzduchu pro digestoř 1-5.

Pro digestoř 1-5  slouží vzduchotechnická jednotka VZT 2. VZT jednotka bude vybavena vlastní regulací. Motory pro ventilátory budou vybaveny frekvenčním měničem pro řízení otáček ventilátoru jak na přívodu, tak i na odvodu vzduchu. Na koncích VZT jsou osazeny regulátory průtoku vzduchu VAV.

Požadavky na vybavení regulace:

Vzduchotechnická jednotka: Proudový vstup 0-10V pro řízení otáček ventilátorů-každý ventilátor zvlášť.

Regulátor vzduchu VAV: Napěťový vstup 0-10V pro řízení průtoku vzduchu.

Digestoře: Beznapěťový kontakt pro hlášení stavu sepnutí digestoře a zavření okna.

Regulace přívodu vzduchu do digestoří:

V případě požadavku na chod digestoře se sepne vzduchotechnická jednotka a začne se otevírat klapka regulátoru VAV.  Jelikož množství vzduchu do digestoří je malé, bude VZT jednotka nastavena do čtyřech výkonů – minimální možný výkon daný možností elektromotoru - výkon – stupeň 1, stupeň 2, stupeň 3 a stupeň 4-maximální výkon.  Doregulování množství vzduchu do digestoře je pomocí klapky VAV a čidla rychlosti proudění vzduchu. Přesnou závislost na rychlosti proudění vzduchu a množství vzduchu bude změřeno anemometrem při montáži. Digestoř MERCI N1500 potřebuje při otevřeném okně 1000m3/hod, a při zavřeném okně 195m3/hod. Digestoř MERCI N1200 potřebuje při otevřeném okně 750m3/hod, a při zavřeném okně 145m3/hod. Celkový výkon VZT je 4250m3/hod.

Regulace přívodu a odvodu vzduchu pro digestoř 6-7.

Pro digestoř 6-7  slouží vzduchotechnická jednotka VZT 3. VZT jednotka bude vybavena vlastní regulací. Motory pro ventilátory budou vybaveny frekvenčním měničem pro řízení otáček ventilátoru jak na přívodu, tak i na odvodu vzduchu. Na koncích VZT jsou osazeny regulátory průtoku vzduchu VAV.

Požadavky na vybavení regulace:

Vzduchotechnická jednotka: Proudový vstup 0-20mA pro řízení otáček ventilátorů.

Regulátor vzduchu VAV: Napěťový vstup 0-10V pro řízení průtoku vzduchu.

Digestoře: Beznapěťový kontakt pro hlášení stavu sepnutí digestoře a zavření okna.

Regulace přívodu vzduchu do digestoří:

V případě požadavku na chod digestoře se sepne vzduchotechnická jednotka a začne se otevírat klapka regulátoru VAV.  Jelikož množství vzduchu do digestoří je malé, bude VZT jednotka nastavena do čtyřech výkonů – minimální možný výkon daný možností elektromotoru - výkon – stupeň 1, stupeň 2, stupeň 3 a stupeň 4-maximální výkon.  Doregulování množství vzduchu do digestoře je pomocí klapky VAV a čidla rychlosti proudění vzduchu. Přesnou závislost na rychlosti proudění vzduchu a množství vzduchu bude změřeno anemometrem při montáži. Digestoř MERCI N1500 potřebuje při otevřeném okně 1000m3/hod, a při zavřeném okně 195m3/hod. Digestoř MERCI N1200 potřebuje při otevřeném okně 750m3/hod, a při zavřeném okně 145m3/hod. Celkový výkon VZT je 4250m3/hod.

- 2.2. Spínání ventilátorů tlakových lahví vodíku – zařízení 5.1, 5.2

- V prostoru skladování tlakových lahví vodíku se osadí čidlo výskytu vodíku.

- Odvětrání bude prováděno ve dvou stupních – normálně 3Xza hodinu v intevalu 10min., při úniku vodíku nepřetržitě.

- 2.3. Přenášení stavu elektroměru na dispečink

- V rámci projektu elektro bude na přívodu v rozvaděči osazen trojfázový elektroměr s výstupem M-BUS. V rozvaděči DT se umístí převodník M-BUS/ETHERNET. Stav elektroměru bude přenášen na nový dispečink PROMOTIC v areálu UJEP – z důvodu vzájemné kompatibility.

- 2.4. Rozváděč MaR – DT

Rozváděč MaR - DT slouží pro napájení veškerých přístrojů a dalších zařízení části MaR a zároveň pro osazení řídícího systému, části přístrojů MaR, Rozváděč osazen na chodbě. Přívod do rozváděče i vývody z rozváděče horem. Na přívodu rozváděče osazen 1-pólový vypínač, do přívodu napájení řídícího systému dále doplněna přepěťová ochrana 3. stupně s VF filtrem.

V rozváděči budou silové vodiče vedeny odděleně od vodičů analogových vstupů a výstupů, a binárních vstupů a výstupů, bin. výstupy oddělit od vstupů. (viz bod 1.8).

- 2.5. Řídící systém

Řídící systém PLC – AMIT – z důvodu kompatibility se stávajícím řídícím systémem.

Jedná se o volně programovatelný systém s dostatečnou výkonností, a vysokou spolehlivostí. Systém je schopna plného autonomního provozu, ale může též pracovat v řídící síti s dispečerskými stanicemi v sítích automatizovaných systémů.

Řídící systém PLC je v tomto případě doplněn inteligentním ovládacím displejem, osazeným na dveřích rozváděče MaR. Pomocí displeje je možné nejen přečíst aktuální hodnoty a stavy snímané řídící stanicí, ale také umožňuje v nastavených mezích změny nastavení vybraných parametrů pro řízení procesu. Jde například o změny časových programů a podobně.

- 2.6. Napájení části MaR

Z rozváděče elektro  bude napájena také rozvodnice MaR, a veškeré přístroje MaR. Napájení 230V, 50Hz  kabelem CYKY 3C x 1,5 mm2. Jištění vývodu 1-fázovým jističem 10A.

- 2.7. Komunikace, vizualizace

Komunikace bude řešena přes stávající počítačovou síť ETHERNET.

Na novém dispečinku PROMOTIC bude možné sledovat standardní úroveň vizualizace, která se skládá z:

- analogové vstupy přepočítané na fyzikální jednotky

- binární vstupy -  pro každý vstup je zobrazen popis stavu

- přístup k externím objektům

- MODBUS, M-BUS

Vše se bude vizualizovat přes SCADA – např. VZT + klapky + okna digestoří, otáčky ventilátoru apod. Vizualizovat se dá pouze to, co je možné dálkově přenášet.

SW PROMOTIC se nainstaluje na stávající diskové pole UJEP.

Vizualizována budou všechna snímaná a řízená data s možností jejich archivace a exportu trendů do formátu *.xls v uživatelem vybraných časových intervalech (hodina, týden, měsíc, rok).

Upozornění: Výrobci komponentů a zařízení, kteří jsou uvedeni v projektové dokumentaci, jsou uvedeni jako referenční. V případě odlišného dodavatele je nutné zajistit kompatibilitu ke stávajícím systémům a zachovat jejich funkčnost.

- 4. Požadavky na jiné profese

- 4.1. Dodavatel stavební části zajistí

- zhotovení případných kabelových průrazů

- drobné úpravy dle požadavků vedoucího montéra

- 4.2. Dodavatel strojní části zajistí

- drobné úpravy dle požadavků vedoucího montéra

- 4.3. Dodavatel elektro zajistí

- montáž kabelových tras elektro (lávky, žlaby, ochr.trubky, apod.)

- osazení a vyzbrojení rozváděče elektro

- napájení rozváděče elektro z elektroměrové rozvodnice RE

- napájení zařízení MaR

- drobné úpravy dle požadavků vedoucího montéra

- 4.4. Dodavatel MaR zajistí

- dodržení návazností mezi profesí Elektro a MaR

- montáž kabelových tras MaR (lávky, žlaby, ochr.trubky, apod.)

- osazení a vyzbrojení rozváděče MaR - DT

- drobné úpravy dle požadavků vedoucího montéra