Výzva č. OPST 1/2022, 2/2022, 3/2022

Předběžná tržní konzultace k vědecko-výukovému celku – projekt GET Centrum UJEP

Zadavatel:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO: 44555601

Forma zakázky:

Design & Build (návrh, dodávka, výstavba a uvedení do provozu)

CPV Kódy:

Hlavní CPV kód (stavební zakázka):

45000000-7 – Stavební práce

45200000-9 – Stavební práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrských děl a pro občanskou výstavbu

71322000-1 – Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

09330000-1 – Solární energie

24111600-1 – Vodík

42511110-5 – Tepelná čerpadla

Cíl konzultace:

Získání odborných podnětů od trhu k proveditelnosti a upřesnění technického řešení výzkumně-výukového celku kombinujícího obnovitelné zdroje, výrobu a akumulaci energie, skladování vodíku a výukové zázemí.

Popis záměru

Zadavatel plánuje výstavbu vědecko-výukového areálu v rámci projektu GET Centrum, který bude sloužit pro praktickou výuku, demonstraci a experimentální provoz technologií zaměřených na obnovitelné zdroje, akumulaci a využití vodíku.

Součástí zadání je návrh, dodávka a realizace jednotlivých komponent a systémů, jejich vzájemné propojení a uvedení do provozu.

Předmět budoucího plnění

PEM elektrolýzér (vodíkový modul)

- Výkon: 100 Kw

- Typ: PEM (Proton Exchange Membrane)

- Součástí musí být řídicí systém, monitoring, vodní úpravna, chlazení a provozní zabezpečení

- Rozpočet: cca 10 000 000 Kč bez DPH

Skladování vodíku

- Kapacita: min. 50 kg při tlaku do 35 bar

- Technologie: Nízkotlaké stacionární zásobníky v bezpečnostním režimu

- Rozpočet: cca 1 500 000 Kč bez DPH

Bateriové úložiště

- Kapacita: 400 kWh, výkon a doba vybíjení dle optimalizace provozu (např. 100 kW po dobu 4 h)

- Včetně řídicí jednotky, výměníků a požárně-bezpečnostního systému

- Rozpočet: cca 4 500 000 Kč bez DPH

Stacionární fotovoltaická elektrárna

- Výkon: 260 kWp

- Pozemní instalace, orientace a sklon dle lokality

- Včetně konstrukcí, panelů, střídačů, elektroinstalace, ochrany a SCADA

- Rozpočet: cca 6 500 000 Kč bez DPH

Kontejnerová učebna

- Prostor pro 20 studentů, klimatizace, vytápění, rozvody

- Integrované sociální zařízení a základní vybavení (lavice, tabule, příprava na AV techniku)

- Vhodné pro celoroční provoz (zateplení, elektro, voda, odpady)

- Rozpočet: cca 2 000 000 Kč bez DPH

Produktovody

- Spojení mezi elektrolýzérem, zásobníky, FVE a učebnou

- Včetně armatur, ventilů a bezpečnostních prvků

- Rozpočet: cca 1 200 000 Kč bez DPH

Zabezpečení objektu

- Kamerový systém, záznam, přístupový systém (čipy/kódy), případně dálkový dohled

- Rozpočet: cca 500 000 Kč bez DPH

Oplocení areálu

- Průmyslové oplocení se vstupní bránou

- Rozpočet: cca 150 000 Kč bez DPH

Úpravy terénu

- Zpevnění ploch, vyrovnání, štěrkové podklady, odvodnění, kácení dřevin

- Rozpočet: cca 800 000 Kč bez DPH

Kabelové napojení

- Připojení na distribuční síť, včetně výkopů a ochrany

- Rozpočet: cca 1 650 000 Kč bez DPH

Projektová dokumentace, inženýring a povolení

- Kompletní zajištění návrhu řešení

- Získání stavebních povolení a povolení kácení dřevin

- Zajištění odborných průzkumů

- Zajištění geodetických podkladů

- Rozpočet: cca 7 300 000 Kč vč. DPH

Požadavky k PTK

- Váš názor na proveditelnost kombinace těchto technologií v jednom funkčním celku

- Doporučené technické parametry, kompatibilita systémů a možná provozní rizika

- Odhadnutelné provozní náklady a údržba

- Harmonogram dodávky a typická doba realizace

- Rizika spojená s povolovacím procesem a napojením na DS

- Možnost dodání jako jedno technologické řešení (generální dodavatel)

PŘEDBĚŽNÁ TRŽNÍ KONZULTACE

k záměru zadání veřejné zakázky podle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název zadavatele:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČO: 44555601

1. Identifikace záměru

Zadavatel v rámci projektu GET Centrum UJEP připravuje zadání veřejné zakázky, jejímž předmětem bude dodávka a realizace vědecko-výukového celku zaměřeného na obnovitelé zdroje, akumulaci a využití vodíku. Zakázka bude soutěžena formou design & build (tj. zahrnující projektování, dodávku, stavební realizaci a uvedení do provozu).

Cílem předběžné tržní konzultace je ověření technické proveditelnosti, upřesnění parametrů a možných rizik před zadáním zakázky.

2. Předmět budoucí veřejné zakázky

Zahrnuje návrh, dodávku, realizaci a propojení těchto komponent:

| Položka | Parametry | Předpokládaná hodnota (Kč bez. DPH) |
| --- | --- | --- |
| PEM elektrolyzér | 100 kW | 10 000 000 |
| Skladování vodíku | 50 kg / 35 bar | 1 500 000 |
| Bateriové úložiště | 400 kWh | 4 500 000 |
| FVE (stacionární) | 260 kWp | 6 500 000 |
| Kontejnerová učebna | 20 studentů + sociální zázemí | 2 000 000 |
| Produktovody | propojení komponent | 1 200 000 |
| Zabezpečení objektu | kamerový systém, řízený přístup | 500 000 |
| Oplocení areálu |  | 150 000 |
| Úpravy terénu | vyrovnání, podklady, odvodnění | 800 000 |
| Kabeláž | napojení na DS | 1 650 000 |
| Projektová dokumentace, inženýring, povolení | včetně průzkumů | 7 300 000 |

Celková předpokládaná hodnota zakázky: cca 36 100 000 Kč bez DPH.

3. Dotazy a okruhy konzultace

Zadavatel uvítá příspěvky k následujícím oblastem:

- Doporučené technické parametry a systémové vazby

- Harmonogram realizace jednotlivých fází (projekce, povolení, stavba, spuštění)

- Rizika provozu vodíkových technologií a jejich eliminace

- Návrh modelu napojení na distribuční síť

- Způsob zajištění souladu se stavebními a energetickými předpisy

- Možnost komplexní dodávky jednou entitou (generální dodavatel)

4. Forma a termín konzultace

Zájemci o účast v předběžné tržní konzultaci se mohou přihlásit do:

8. 9. 2025  do 10:00

Způsob přihlášení: Prostřednictvím vyplnění a odeslání (funkce: „podání nabídek“) přílohy PTK uveřejněné na ezak.ujep.cz v sekci zadávací dokumentace

Přestože je tato výzva k účasti uveřejněna z technických důvodů jako VZMR, nejedná se o výzvu k podání nabídky.

Forma následné konzultace:

místní (osobní setkání v sídle UJEP Ústí nad Labem)

Po přihlášení budou zájemci osloveni s nabídkou termínu individuálního jednání.

Situační plán umístění vědecko-výukového celku – projekt GET Centrum UJEP