### CPTO – UJEP

### Technická zpráva - DPS

### Elektroinstalace silnoproud

1. Rozsah:

Jedná se o nově budovaný objekt s osmi nadzemními podlažími a s jedním podzemním podlažím. V objektu se nachází místnosti s laboratořemi, učebnami, kancelářemi, se sociálním příslušenstvím, se sklady, s místnostmi serverů, se strojovnami VZT a chlazení, s výměníkovou stanicí, s rozvodnou NN. V objektu bude provedena vnitřní elektroinstalace, uzemnění a bleskosvod. Vnitřní elektroinstalace začíná v hlavním rozvaděči objektu RH, ze kterého budou napájeny podružné rozváděče v objektu.

2. Podklady:

- stavební půdorysy

- předané požadavky ostatních profesí

- požadavky investora

- platné normy a předpisy v době zpracování PD

3. Základní technické údaje:

3.1. Základní technické údaje:

3/PEN, AC, 400/230V, TN-C (Napájení hlavního rozváděče RH)

3/N/PE, AC 400/230V, TN- S (pro ostatní rozvody)

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2:

automatickým odpojením od zdroje pojistkami a jističi

proudovými chrániči, ochranným pospojováním

dle  ČSN 33 2000-7-701, edice 2

Stupeň dodávky el. energie dle ČSN 34 1610:

1. stupeň -	Nouzové osvětlení – vlastní baterie nouzového osvětlení (60min)

Požárně-bezpečnostní zařízení – UPS + DA

Serverovna – UPS + DA

Vybraná uživatelská zařízení - DA

3. stupeň - 	Ostatní odběry dle ČSN 341610 bez požadavků na náhradní zdroj

3.2. Stanovení vnějších vlivů:

Působení vnějších vlivů je určeno vypracovaným protokolem o určení vnějších vlivů. Protokol je součástí projektové dokumentace.

3.3. Intenzita osvětlení:

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 4301:

Hodnoty osvětlenosti Em:

- komunikace (chodby)				100lx

- výměníková stanice			             200lx

- strojovny					200lx

- rozvodna NN					200lx

- kanceláře					500lx

- denní místnosti				200lx

- laboratoře					500lx

- sklady						200lx

- schodiště					150lx

3.4. Napájení objektu, kompenzace účiníku, fakturační a podružné měření spotřeby el. energie:

Hlavní měření odběru elektrické energie areálu UJEP je stávající a je umístěno ve stávající trafostanici na straně VN. Kontrolní měření odběru elektrické energie pro celý rozvaděč RH a zvlášť pro rozvaděč gastro-technologie, dle požadavku investora, bude provedeno v hlavním rozvaděči nového objektu CPTO.

Napojení nového objektu je provedeno z trafostanice UJEP, došlo k napojení/naspojkování a prodloužení původních kabelů . Trasu a dimenzi přípojky nn řeší samostatná projektová dokumentace. Všechny rozvody v objektu CPTO jsou napájeny z hlavní rozvodny. Kabely 6x AYKY 3x240+120 přípojky NN jsou uloženy v PVC chráničkách v kabelových rýhách s nejmenším krytím chráničky 70cm ve volném terénu a s nejmenším krytím chráničky 100cm pod zpevněnými plochami.

Kabely jsou uloženy v PVC chráničkách na kabelovém loži z kopaného písku. V místech křižování s ostatními inženýrskými sítěmi a při přechodech s komunikací jsou chráničky obetonovány vrstvou 10 cm betonu.

V celé své délce jsou kabely zakryty výstražnou fólií š. 33 cm. Na dno kabelové rýhy je založen zemnící pásek FeZn 30x4mm, který je na jedné straně připojený na společnou uzemňovací soustavu objektu transformovny a na druhé straně na společnou uzemňovací síť objektu UJEP Etapa IIA.

Kompenzace účiníku:

Dodavatel části elektro musí na své náklady zajistit kontrolní měření účiníku v délce jednoho roku a na základě jeho výsledků navrhnout a osadit příslušný typ kompenzačního rozvaděče. Poté musí být provedeno ještě několik kontrolních měření, aby byly zachyceny veškeré provozní stavy a na základě těchto měření bude definitivně nastaven systém regulace. Kompenzace bude osazena do skříňového rozváděče ozn.RC, který bude umístěn v rozvodně NN u hlavního rozvaděče RH.

3.5. Energetická bilance:

| NORMÁLNÍ ODBĚRY |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Pi [kW] | β (soud.) | Ps [kW] | In [A] |
| Katedra Biologie | 170,6 | 0,5 | 85,3 | 124 |
| Katedra Fyziky | 425,5 | 0,5 | 212,8 | 308 |
| Katedra Geografie | 116,5 | 0,5 | 58,3 | 84 |
| Katedra Chemie | 162,5 | 0,5 | 81,3 | 118 |
| Katedra Informatiky | 343,5 | 0,5 | 171,8 | 249 |
| Katedra Matematiky | 70,5 | 0,5 | 35,3 | 51 |
| Děkanát | 117,0 | 0,5 | 58,5 | 85 |
| Fakulta životního prostředí | 345,0 | 0,5 | 172,5 | 250 |
| Chlazení | 382,6 | 0,6 | 229,6 | 333 |
| Vytápění | 20,0 | 0,7 | 14,0 | 20 |
| Vzduchotechnika | 240,0 | 0,7 | 168,0 | 243 |
| Vlhčení VZT | 297,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| AV Technika | 40,0 | 0,5 | 20,0 | 29 |
| Technologie Gastro | 380,0 | 0,7 | 266,0 | 400 |
| Ostatní | 50,0 | 0,6 | 30,0 | 45 |
| SOUČET | 3160,7 |  | 1603,1 | 2358 |
| CELKOVÁ SOUDOBOST |  | 0,68 | 1100,0 | 1600 |
| Poznámka: Vlhčení VZT bude v činnosti pouze při vypnutém chlazení, proto se do celkového soudobého příkonu nezapočítává. |  |  |  |  |

Předběžná spotřeba el. energie: 800 MWhod/rok

Hlavní jistič: 1600A

3.6. Energetická bilance- záloha z náhradního zdroje pro případ výpadku elektrické energie:

Dle požadavku investora, jsou některá zařízení v budově a servery osazené v 1.PP včetně chlazení této místnosti, zálohovány pro případ výpadku elektrické energie z náhradního bateriového zdroje UPS a dieselagregátu:

| ZÁLOHOVANÉ ODBĚRY Z DA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Pi [kW] | β (soud.) | Ps [kW] | In [A] |
| Katedra Biologie | 49,5 | 1,0 | 49,5 | 72 |
| Katedra Fyziky | 122,0 | 1,0 | 122,0 | 177 |
| Katedra Geografie | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| Katedra Chemie | 6,2 | 1,0 | 6,2 | 9 |
| Katedra Informatiky | 83,1 | 1,0 | 83,1 | 120 |
| Katedra Matematiky | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| Děkanát | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| Fakulta životního prostředí | 13,9 | 1,0 | 13,9 | 20 |
| Chlazení | 40,0 | 1,0 | 40,0 | 0 |
| Vytápění | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| AV Technika | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| Technologie Gastro | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| CELKEM | 314,7 |  | 314,7 | 450 |

| BEZVÝPADKOVĚ ZÁLOHOVANÉ ODBĚRY Z UPS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Pi [kW] | β (soud.) | Ps [kW] | In [A] |
| Serverovna v 1.PP | 83,1 | 1,0 | 83,1 | 120 |
| Rozvaděč RPO | 40,0 | 1,0 | 40,0 | 58 |
| CELKEM | 123,1 |  | 123,1 | 178 |

3.7. Energetická bilance - záloha pro požární zařízení z náhradního zdroje:

Odvětrání CHÚC a ZOKT. Všechna požárně bezpečnostní zařízení jsou zálohována pro případ požáru z dieselagregátu a z UPS:

| POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název | Pi [kW] | β (soud.) | Ps [kW] | In [A] |
| Větrání CHÚC | 15,0 | 1,0 | 15,0 | 23 |
| ZOKT | 14,3 | 1,0 | 14,3 | 22 |
| Ústředna ERO a EPS | 2,7 | 1,0 | 2,7 | 4 |
| CELKEM | 32,0 |  | 32,0 | 49 |

3.8. Rozvaděče:

Rozvaděč RH – místnost -1.31a (Rozvodna nn)

Hlavní rozvaděč objektu obsahují nezálohovanou část a část DA zálohovanou z diesel-agregátu na střeše objektu. Obě části jsou propojeny typovým polem ATS, které je součástí dodávky diesel-agregátu a bude obsahovat řídící panel systému zálohování. Celá sestava hlavního rozvaděče se skládá z celkem 11-ti volně stojících, skříňových polí o rozměrech 800/1000x2000x600mm (š x v x h). Je zde umístěn celkový podružný elektroměr a dílčí podružný elektroměr pro rozvaděč R1.2 určený pro provoz gastro.

Rozvaděč RUPS – místnost -1.31b (Rozvodna UPS)

Rozvaděč pro napojení důležitých rozvodů, zajišťující bezvýpadkovou dodávku elektrické energie. Obsahuje automatický Bypass, který v případě výpadku sítě převezme napájení z baterie, která je osazená ve stejné místnosti. Jedná se o samostatně stojící skříňový rozvaděč o rozměrech 1000x2000x400mm (š x v x h).

Rozvaděč R-SERVER – místnost -1.37 (Serverovna)

Rozvaděč pro napojení serverů v 1.PP zálohovaný z diesel-agregátu a UPS. Jedná se o samostatně stojící skříňový rozvaděč o rozměrech 1000x2000x400mm (š x v x h).

Rozvaděč RPO – místnost 1.12a (Sklad)

Rozvaděč pro napojení požárně-bezpečnostních zařízení zálohovaný z diesel-agregátu. Jedná se o samostatně stojící skříňový rozvaděč o rozměrech 1000x2000x400mm (š x v x h).

Rozvaděč R-VZT – místnost 8.28 (Strojovna VZT)

Rozvaděč pro napojení vzduchotechnických zvlhčovačů a rozvaděče MaR3. Jedná se o 2.pole samostatně stojícího skříňového rozvaděče o rozměrech 2x 1000x2000x400mm (š x v x h).

Patrové Rozvaděče R01.1-R8.1 (Chodby, rozvodna nn v 1.PP a sklad v 1.NP)

Rozvaděče určené pro napájení el. zařízení v úrovni jednoho podlaží. Jedná se vždy o 3.pole zapuštěného skříňového rozvaděče o rozměrech 3x 1000x2000x400mm (š x v x h). Od 1.PP do 5.NP jsou vždy dva rozvaděče na patro. Od 6.NP je pouze jeden rozvaděč na patro. Rozvaděče pro Laboratorní část budovy jsou rozdělené na nezálohovanou část a část zálohovanou z diesel-agregátu. Zároveň do nich je zatažený rezervní kabel pro bezvýpadkové zálohování vybraných zařízení po budoucím rozšíření centrální UPS.

Patrový Rozvaděč R1.2 – místnost 1.08a (Kuchyně-chodba)

Rozvaděč slouží pro napájení části budovy určené pro prostory gastro. Jedná se o 3.pole volně stojícího skříňového rozvaděče o rozměrech 3x 1000x2000x400mm (š x v x h).

4. Technické řešení:

4.1. Rozvody v objektu:

Rozvody v objektu jsou provedeny měděnými kabely. Kabely jsou vedeny převážně ve dvojité podlaze, nebo případně v SDK podhledech v kabelových žlabech a na příchytkách, pod omítkou, v podlahách a ve stropech v PVC ohebných trubkách do betonu, v SDK příčkách v ohebných PVC trubkách, v technických místnostech v pevných trubkách na povrchu. Kabeláž v prvkům, které jsou umístěny na stropech v místnostech bez podhledů, je vedena viditelně, ke stropu kotvena pomocí kovových sponek. Kabely jsou vedeny v úhledných svazcích pouze v ortogonálních směrech.

V 1.PP jsou kabely vedeny v kabelovém kanálu v podlaze, nebo ve zdvojené podlaze 1.NP a skrz podlahovou desku připojeny k zařízením na stropě.

V 1.NP jsou kabely vedeny v kabelovém kanálu v podlaze, nebo ve zdvojené podlaze 2.NP a skrz podlahovou desku připojeny k zařízením na stropě.

Rozvody v parkingu jsou vedeny na povrchu v kabelových žlabech a v pevných PVC trubkách, osazených na příchytkách nebo na závitových tyčích.

Z hlavního rozváděče objektu RH, který je osazen v 1.PP, jsou napájeny podružné rozváděče osazené v jednotlivých patrech. Z podružných patrových rozváděčů jsou napájena jednotlivá zařízení osazená v patrech.

Elektroinstalace je provedena měděnými kabely. Ukládání kabelů je v souladu s ČSN 33 2000-5-52, edice 2. Rozvody v sociálních zařízeních jsou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701, edice 2. V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných je provedeno doplňující pospojování.

Prostupy mezi požárními úseky byly protipožárně utěsněny. Prostupy byly provedeny způsobilou formou, řádně označeny a je k nim být umožněn přístup.

V chráněných únikových cestách, volně vedené kabely splňují podmínky dle vyhlášky MV č.23/2008 Sb. a Vyhlášky 268/2011 Sb., tzn. kabely B2ca s1 d0(d1) + funkční schopnost. V ostatních prostorách, které nejsou součástí chráněných únikových cest, a které tvoří samostatné požární úseky, nemusí volně vedené kabely splňovat výše uvedené požadavky.

Rozvody pro požárně bezpečnostní zařízení (zařízení pro odvětrání CHÚC, ZOKT) byly provedeny kabely dle Vyhlášky 23/2008Sb a Vyhlášky 268/2011 Sb., tzn.B2cas1 d0(d1) + funkční schopnost při požáru P-60R. Kabely jsou vedeny na povrchu v příchytkách s funkční schopností při požáru a pod omítkou. Příchytky jsou vzdáleny od ostatních rozvodů min 20cm. Požárně bezpečnostní zařízení je napájeno z rozváděče pro požárně bezpečnostní zařízení RPO.

Nouzové osvětlení je řešeno svítidly s integrovanými nouzovými vložkami s dobou zálohy 1hod (nouzové vložky integrované ve svítidlech pro běžné osvětlení a svítidla nouzového osvětlení s piktogramy).

Celý objekt je z hlediska hlavních kabelových tras rozdělen do dvou částí, z nichž každá má vlastní stoupací šachtu a patrový rozvaděč. Rozvaděče jsou umístěny převážně ve stejných místech na všech patrech. Mezi rozvaděči, které jsou osazené nad sebou po patrech, byly připraveny tři rezervní chráničky s vnitřním průměrem 100mm pro možnost budoucího doplnění kabelů.

Havarijní vypínání elektrické energie

V objektu jsou osazena dvě bezpečnostní tlačítka (na třech místech):

TS – TOTAL STOP, vyrážecí tlačítko hlavního přívodního jističe v rozvaděči RH a hl.jističe v rozvaděči pro požárně bezpečnostní zařízení RPO (signál pro UPS a DA), tlačítko za sklem s aretací klíčem. Tlačítko bude osazeno u recepce v 1.NP, u vchodu do budovy a v rozvodně NN. Tlačítko TS označit „požární zařízení-nevypínat“. Do provozního řádu je zapsáno, že toto tlačítko slouží k odepnutí požárních zařízení, toto tlačítko bude odpínáno až po celkové evakuaci.

CS – CENTRAL STOP, vyrážecí tlačítko pro odepnutí nezálohované elektroinstalace napájené z rozvaděče RH a zálohovaného z náhradního bateriového zdroje UPS pro případ výpadku elektrické energie, tlačítko za sklem s aretací. Tlačítko je osazeno u recepce v 1.NP, u vchodu do budovy a v rozvodně NN.

Tlačítka TOTAL STOP a CENTRAL STOP jsou napájena kabely s funkční schopností při požáru P-60R. Kabely jsou vedeny na příchytkách (vč. upevňovacího materiálu) s funkční schopností při požáru. Příchytky jsou osazeny po 30cm. Kabely splňují podmínky dle Vyhlášky  č.23/2008 Sb. a Vyhlášky 268/2011 Sb., tzn. kabely B2ca s1 d0(d1).

Testování STOP tlačítek: Z důvodu požadavku na testování stop tlačítek, byly všechny rozvaděče, kde se nacházejí vypínací prvky, vybaveny záložními jističi. Tyto jističe jsou při normálním provozu uzamknuté ve vypnuté poloze. Při testování dojde k zapnutí těchto jističů a následně se vyzkouší vypínací mechanizmus hlavních jistících prvků. Pro testování STOP tlačítek se musí vytvořit provozní předpis a musí být prováděn pověřenou osobou s příslušnou kvalifikací. Při testování musí zůstat všechny elektrické rozvody funkční!

Místnosti pod napětím i v případě požáru: Z důvodu zvláštního provozu a umístění důležitých zařízení bylo ve vybraných místnostech umístěn záložní zdroj elektrické energie, který zůstane funkční i v případě aktivace havarijního tlačítka CENTRAL STOP. Jedná se o místnosti č. -1.37 (Serverovna), 5.38 (Laboratoř), 5.39 (Laboratoř). U vstupu do těchto místností je osazeno zvláštní vypínací tlačítko, které je napájeno přímo ze záložního zdroje místnosti a které zajistí odstavení tohoto záložního zdroje v případě lokální havárie. U vstupu je rovněž umístěna výstražná cedule upozorňující na toto zařízení. Dále bude vypracována dokumentace zdolávání požáru pro hasičský záchranný sbor, kde bude jasně a zřetelně uvedeno, že některé místnosti zůstávají pod napětím stále a musí se vypnout lokálním tlačítkem v případě hasičského zákroku v těchto místnostech. Toto bylo projednáno s HZS před započetím díla.

4.2. Ochrana před nebezpečným dotykem:

Základní ochrana

Je použita ochrana izolací a přepážkami nebo kryty.

Ochrana při poruše

Ochrana při poruše je prvedena automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním, ochranným pospojováním a doplňkovou ochranou proudovým chráničem.

Doplňková ochrana provedena ochranným pospojováním a proudovými chrániči. Doplňková ochrana proudovými chrániči je provedena dle čl. 411.3.3 (první a druhá odrážka), ČSN 33-2000-4-41, edice 2. V prostorech se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem je provedeno doplňující ochranné pospojování.

4.3. Ochrana před přepětím:

V objektu jsou použity přepěťové ochrany (SPD) pro silnoproudá elektrická zařízení zajišťující koordinaci s impulsním výdržným napětím odpovídajícím přepěťovým kategoriím zařízení III- pevná instalace a II-spotřebiče podle ČSN EN 61643-11:2003-Ochrany před přepětím nízkého napětí – Část 11:Přepěťová ochranná zařízení zapojená v sítích nízkého napětí – Požadavky a zkoušky.

Kategorie IV a III – SPD typ 1+2, na vstupu z LPZ0 do LPZ1, hlavní NN rozváděč objektu RH.

Kategorie IV – SPD typ 1+2, na výstupu z LPZ1 do LPZ0B. Pro všechny vývody z objektu (venkovní osvětlení, zařízení VZT a chlazení na střeše, venkovní závory, atd.) jsou osazeny na výstupu z objektu svodiče bleskových proudů, které jsou osazeny v instalačních krabicích. Od krabic jsou vedeny vodiče CYA25mm2 zžl do nejbližších ekvipotenciálních přípojnic, vodiče byly vedeny min.50cm od ostatních rozvodů. Od krabic jsou napájecí kabely k jednotlivým zařízením osazeným ve venkovním prostředí vedeny min.50cm od ostatních rozvodů

Kategorie III  - SPD typ 2 podružné rozváděče.

Kategorie II – SPD typ 3, jsou umístěny v zásuvkových vývodech pro napájení počítačových a telekomunikačních zařízeních a v obvodech, napájejících zařízení pro přenos dat. Přesné rozmístění provede dle skutečně realizované struktury napájecích rozvodů při respektování ochranné zóny přepěťového chrániče. Zásuvky sloužící pro počítače jsou osazeny přepěťovými ochranami kategorie II (vždy první zásuvka na okruhu, pokud je vzdálenost mezi první zásuvkou na okruhu a dalšími chráněnými zásuvkami větší než 5m, musí se opět osadit zásuvka s přepěťovou ochranou kategorie II.

Profese MaR a SLP si musí osadit přepěťové ochrany SPD typ 2 a SPD typ 3 do vlastních zařízení, resp. rozvaděčů.

4.4. Elektromagnetická kompatibilita:

Veškerá elektrická zařízení, která mají být funkční po uvedení do provozu, případně budou připojována na vnitřní instalaci objektu, nesmí být zdrojem rušení a musí splňovat podmínky pro elektromagnetickou kompatibilitu EMC ve smyslu ČSN IEC 1000-2-1 a podle nařízení vlády č. 616/2006 Sb.

Dle předběžných výpočtů se předpokládá osazení kompenzačního zařízení s kompenzačním výkonem cca 500kVAr (400V).

Bude zajištěno kontrolní měření účiníku v délce jednoho roku a na základě jeho výsledků navrhnout a osadit příslušný typ kompenzačního rozvaděče. Poté bude provedeno ještě několik kontrolních měření, aby byly zachyceny veškeré provozní stavy a na základě těchto měření bude definitivně nastaven systém regulace.

Kompenzace bude osazena do skříňového rozváděče ozn.RC, který bude umístěn v rozvodně NN u hlavního rozvaděče RH.

Při dimenzování vodičů a kabelů je uvažováno se zatížením nulového vodiče.

4.5. Hlavní a doplňující pospojování:

Dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2 je v rozvodně NN v 1.PP osazena hlavní přípojnice HOP, ke které jsou připojeny vodiče ochranného pospojování, ochranné vodiče, uzemňovací přívody, vodivé vodovodní potrubí, kovové konstrukční části, kovové konstrukční části ÚT, vodivé odpadní vodovodní potrubí, plynové potrubí, kovové konstrukční části VZT.

Změna soustavy TN-C na TN-S je provedena rozdělením vodiče PEN na PE a N v podružných rozvaděčích. Přípojnice PE jsou vodivě propojeny vodičem CYA  s hlavní ochrannou přípojnicí HOP. HOP je připojena samostatným vývodem na uzemňovací soustavu. Z HOP je do příslušných ekvipotenciálních přípojnic EP zaveden vodičem CYA vývod ochranného pospojení. Na ekvipotenciální přípojnice v objektu jsou napojeny přípojnice PE v jednotlivých jističových rozváděčích. Na ekvipotenciální přípojnice jsou rovněž vodivě napojeny veškeré kovové konstrukce.

Pospojování v objektu je provedeno dle charakteru a rozměru jednotlivých připojovaných hmot vodiči CYA.

Vodivé části přicházející do budovy zvenku, byly pospojovány co nejblíže, jak je možné k jejich vstupu do budovy.

V prostorech nebezpečných a zvlášť nebezpečných je provedeno doplňující pospojování vodičem CY zelenožlutým dle ČSN 33 2000-4-41, edice 2 a v sociálních zařízeních dle ČSN 33 2000-7-701, edice 2.

Kabelové rošty a ocelové trubky byly pospojovány vodičem CY 6mm2 zelenožlutým.

Je provedeno pospojení všech kovových součástí rozvodu VZT, ZI, ÚT.

4.6. Uzemnění a ochrana před bleskem:

Objekt je opatřen jímací soustavou pro ochranu před účinky atmosférického přepětí. Tato ochrana je tvořena jímacími tyčemi s využitím vodivě pospojené armovací výztuže v betonových konstrukcích stavby. Jímací tyče jsou s provařenou výztuží spojeny pomocí připojovacích destiček.  Vodivé propojení armování včetně potřebného materiálu bylo součástí dodávky stavby.

Ocelové pruty armování v betonových konstrukcích byly vzájemně propojeny svařováním, nebo svorkami a to jak ve svislých, tak vodorovných konstrukcích v rozsahu dle výkresové části této projektové dokumentace. Při vzájemném propojování jednotlivých prutů byly v místě spojování jednotlivé pruty přiloženy těsně k sobě s přesahem rovným minimálně 20 násobku průměru prutu. V případě svařování musí být délka jednotlivých svárů min. 50mm. Pomocí svařování, nebo svorek jsou mezi sebou navzájem propojeny i veškeré svislé a vodorovné výztuže. Propojená výztuž tedy tvoří v podstatě soustavu vodivě propojených klecí. Minimální rozsah vzájemně vodivě propojených armovacích prutů je naznačen na výkresech, k těmto hlavním vodivě propojeným armovacím prutům se pomocí svorek připojují nejbližší armovací sítě (které již nejsou navzájem vodivě propojeny).

V místech, která jsou na výkresech označena jako svody, byla využita armovací výztuž z minimálně 4 prutů o celkovém průřezu 800mm2. Tato dodatečná výztuž tvoří nepřerušené proudové dráhy, preferovaným způsobem spojování je svařování. V případě, že nebylo možné z objektivních příčin použít svařování, byly spoje provedeny pomocí svorek (2 svorky na jeden spoj). Tato výztuž byla rovněž pomocí svarů nebo svorek připevněna k vodivě propojené vodorovné výztuži armování. Tato svislá vedení slouží k přímému propojení jímací soustavy na střeše se zemnící sítí pod základovou deskou. V 1.NP jsou na každém svodu připraveny měřící vývody pomocí desky CRM. Na střeše objektu byly rovněž připraveny CRM desky pro napojení jímacích tyčí.

Pro potřeby vnitřního pospojování jsou připraveny vývody z armování pro budoucí ochranné pospojování. Tyto vývody byly provedeny pomocí typových komponent k tomu určených, například pomocí zemnících bodů. Každý vývod je připojen k samostatné vodivě propojené armovací výztuži, která je propojena se zemnící sítí objektu. Připojovací destičky byly osazeny vždy cca 20mm nad finální podlahou.

Propojení armovací sítě včetně dodatečné svislé výztuže s výztuží pilot je provedeno pomocí dodatečné výztuže vždy ve dvou místech pro každou pilotu dle detailu na výkrese. Propojení armovací sítě s jímací soustavou na střeše je provedeno pomocí typových komponent dodavatele střešních hydroizolací.

V úrovni každého podlaží je provedeno obvodové horizontální propojení pomocí drátu FeZn Ø 10mm uloženém v betonu a připojeném k výztuži svary nebo svorkami. Dále je ve stropní desce každého podlaží vytvořena dodateční síť s velikostí ok cca 5x5m pomocí FeZn Ø 10mm uloženém v betonu a připojeném k výztuži svary nebo svorkami. Místo dodatečného drátu FeZn lze využít vybraných armovacích prutů a vytvořit nepřerušenou vodivou cestu pomocí svarů nebo svorek.

Po dokončení hrubé stavby je nutné provést měření mezi nejvyšším místem a úrovní země (tedy mezi střechou a vývody na úrovni nejnižšího suterénu). Celkový elektrický odpor nesmí být větší než 2 Ω. Měření musí provést odborná firma a musí být vystaven protokol o provedení měření.

Revize ochrany před bleskem (LPS) byly provedeny:

- během instalace LPS, obzvlášť během instalace součástí, které budou skryty ve stavbě a později budou nepřístupny

- po dokončení instalace LPS

v pravidelných intervalech dle tabulky E.2, ČSN EN 62305-3:2006.

Objekt je zařazen dle systému vnější ochrany před bleskem do třídy LPS II dle ČSN EN 60 305 ed.2.

Veškeré části stavby musí být v ochranném prostoru jímacích tyčí. V případě dodatečného umísťování předmětů nebo technologického zařízení na střechu, musí být ověřeno, jestli bude nutné upravit jímací soustavu.

4.7. Osvětlení:

Světelně technický návrh není součástí této projektové dokumentace. Byl proveden v samostatné části projektové dokumentace. V této projektové dokumentaci byly pouze převzaty typy a pozice svítidel.

Osvětlení objektu je provedeno LED svítidly s elektronickými předřadníky. Svítidla jsou v příslušném krytí dle jednotlivých prostorů, ve kterých byla osazena.  Ovládání je provedeno spínači a ovladači osazenými vždy u vstupů do jednotlivých místností, na chodbách a schodištích je ovládání osvětlení provedeno pomocí pohybových čidel a časového programu. V recepci je umístěna ovládací skříň, ve které jsou osazeny přepínače VYP/ZAP/AUT.

Poloha VYP – Osvětlení bude trvale vypnuto

Poloha ZAP – Osvětlení bude trvale zapnuto

Poloha AUT – Osvětlení je řízeno automaticky od časového spínače pro každou část budovy zvlášť. V nastaveném časovém intervalu bude osvětlení trvale zapnuto, mimo nastavený interval bude osvětlení zapínáno od pohybových čidel. Časové spínače jsou s ročním a týdenním programem a budou nastaveny na základě zkušebního provozu. Každý časový spínač bude nastaven zvlášť.

Ovládání osvětlení v prostoru jídelny je řešeno centrálně vypínači umístěnými ve skříni pro ovládání osvětlení.

V přednáškových sálech je ovládání osvětlení součástí dodávky AV-techniky. Je provedeno pomocí systému DALI. Jedná se o stropní svítidla a svítidla LED osvětlující schody. Profese elektro zajistila silové napájení svítidel a propojení sběrnicí DALI. Všechny ovládací prvky jsou součástí dodávky AV techniky.

Ve vybraných místnostech, označených na výkresech, je provedeno stmívání osvětlení. Stmívání nebude napojeno na systém AV techniky (netýká se přednáškových sálů), ani na systém MaR. Jsou osazeny stmívače ve specifikaci dle dodaných svítidel a jejich světelných zdrojů osazené přímo v ovladačích osvětlení.

Výška osazení tlačítkových ovladačů, vypínačů a přepínačů je 1,1m nad podlahou.

Kabelové trasy pro napájení svítidel jsou vedeny převážně v kabelových žlabech ve zdvojené podlaze. Kabely k jednotlivým svítidlům jsou vedeny viditelně nebo ve zdvojené podlaze vyššího patra a ke každému svítidlu je proveden průvrt přesně v místě svítidla.

Osvětlení fasády je provedeno svítidly ve výšce horní hrany oken v 1.NP. Ovládání je z ovládací skříně z recepce. Ovládání osvětlení v jídelně je z ovládací skříně v kanceláři.

4.8. Nouzové osvětlení:

Dle ČSN EN 1838 (36 0453) osvětlení-nouzové osvětlení je minimální osvětlenost v ose únikových cest 2lx.

Pro zajištění viditelnosti při evakuaci osob z objektu jsou vlastním projektem navrženy následující druhy nouzového osvětlení:

- nouzového osvětlení únikových cest.

- bezpečnostní (protipanické) osvětlení v chodbách a schodištích

- nouzová svítidla s piktogramy, pro nouzový únik – výška osazení 1,8-2m od podlahy.

Nouzové osvětlení je provedeno podle technické normy nouzového osvětlení ČSN EN 1838 a norem souvisících.

Jsou osazena svítidla nouzového osvětlení (svítidla protipanického nouzového osvětlení=nouzová svítidla s dobou zálohy 1hod, a svítidla nouzového osvětlení s piktogramy), všechna tato svítidla jsou s integrovaným náhradním bateriovým zdrojem s dobou zálohy 60min. Všechna svítidla nouzového protipanického osvětlení s integrovanými náhradními bateriovými zdroji i svítidla s piktogramy, jsou napájena z podružných patrových rozváděčů, ze stejných jističů, ze kterých budou napájena svítidla pro běžné osvětlení chráněných únikových cest. Tzn., že při výpadku napětí nebo při vybavení tohoto jističe se v daném prostoru rozsvítí svítidla nouzového osvětlení.

Svítidla s vlastním bateriovým zdrojem a piktogramem, označujícím směr úniku, budou osazena ve výšce 1,8-2,0m nad podlahou.

Svítidla nouzového osvětlení jsou trvale pod napětím a rozsvěcují se v okamžiku ztráty základního napájení.

Nouzové osvětlení je umístěno v blízkosti hasicího prostředku - tzn. naměřená vodorovná vzdálenost menší než 2m.

4.9. Zásuvkové rozvody:

V objektu jsou osazeny zásuvky 230V/16A pod omítkou nebo na povrch, zásuvky 400V/16A a zásuvky 230V/16A osazené v podlahových krabicích. V laboratořích jsou dále připraveny vývody pro laboratorní stoly. Ve vybraných místnostech jsou osazeny podlahové krabice.

Pro všechny zásuvky 230V/16A a 400V/16A v laboratořích, kromě zásuvek výpočetní techniku jsou v rozvaděčích osazeny proudové chrániče s ∆I<30mA. Všechny zásuvky pro výpočetní techniku jsou barevně odlišeny.

Zásuvkové rozvody jsou provedeny měděnými kabely, v podlahách v ochranných PVC trubkách do betonových podlah. Standardní výška osazení zásuvek je 20cm nad podlahou. V tech. místnostech jsou zásuvky osazeny ve výšce 1,2m nad podlahou, na soc. zařízeních 1,2m nad podlahou, WC invalidé 0,9m nad podlahou. Zásuvky 230V/16A ve vybraných prostorech jsou osazeny v parapetních kanálech.

4.10. ZTI, ÚT, MaR:

4.10.1. ZTI:

Jedná se o napojení:

- Střešních vpustí, které jsou samoregulační a jsou napojeny přes centrální blokační systém, který bude spínat okruhy vpustí na základě teploty a vlhkosti. Čidla jsou osazena na severní fasádě.

- Zdroje pro reverzní osmózu 230V/30W

- Zdroje pro pisoáry jsou napojeny kabelem 230V ukončeným nad podhledem, zdroje a prokabelování pisoárů byly součástí dodávky profese ZTI.

- Změkčovač vody

- Vyhřívání potrubí kanalizace, vody a požární vody samoregulačním kabelem, který je ovládaný řídící jednotkou s čidlem teploty. Čidlo teploty byo osazeno do prostoru s příslušným vyhřívaným potrubím. V předpokládané trase potrubí byly připraveny silové přívody

- Čerpadla

4.10.2. ÚT:

Všechna zařízení určená pro vytápění budou napojena přes MaR. Profese elektro zajistila pouze přívod do výměníkové stanice.

4.10.3. MaR:

Profese elektro zajistila napojení hlavních rozvaděčů pro MaR umístěných v 1.PP a na střeše 6.NP a 8.NP. Tyto přívody jsou napojeny z hlavního rozvaděče RH a zálohované přívody z rozvaděče DA. Dále jsou na každém patře umístěny sestavy podružných patrových rozvaděčů (do 5.NP dvě sestavy na patro a od 6.NP jedna), v každé sestavě je umístěna i část MaR, kde byla ponechána prostorová rezerva pro jistící a ovládací prvky. Profese elektro připravila napájecí přívod do těchto částí podružných rozvaděčů.

Do příslušných rozvaděčů MaR byly zavedeny kabely CYKY-J 5x1,5 od digestoří a vývěv pro budoucí ovládání těchto zařízení. Prokabelování provedla profese elektro.

Profese elektro připravilla v rozvaděči RPO svorky pro signalizaci stavu požárních klapek pro MaR.

V rozvaděči MaR2 na střeše, do části zálohované z DA, bylo doplněno jištění a ovládání topných kabelů na střeše 6.NP, dle rozvaděče R8.1.

4.11. VZT:

Většinu zařízení VZT napájí i ovládá profese MaR. Zařízení s velkým příkonem, nebo požárně-bezpečnostní zařízení napájí profese elektro. Jedná se o:

- Napájení zvlhčovačů, které jsou napojeny z rozvaděče R-VZT umístěného v 8.NP. Zvlhčovače jsou ovládány přes řídicí systém VZT a MaR.

- Napájení dveřních clon u hlavních vstupů (vždy z příslušných patrových rozvaděčů). Dveřní clony jsou vybaveny vlastním systémem ovládání (součást dodávky clon).

- Napájení ventilátorů pro odvětrání CHÚC a ZOKT z rozvaděče RPO. Pro tato zařízení byly osazeny spouštěcí prvky v rozvaděči RPO ovládány signálem od EPS. Zařízení pro OKT byly zapojeny s možností reverzního chodu v případě ohrožení obyvatelstva únikem nebezpečných látek z blízké chemické továrny.

4.12. Chlazení:

Většinu zařízení CHL napájí i ovládá profese MaR. Zařízení s velkým příkonem zařízení napájí profese elektro. Jedná se o:

- Napájení hlavních chladících jednotek v 1.PP. Jednotky jsou napojeny z rozvaděče RH, část jedné jednotky bude napojena z DA přes blokační jistič s motorovým pohonem, který se přepne při výpadku napájení ze sítě. Zároveň vydá MaR signál chladící jednotce, aby běžela jen na 50%. Tím bude zajištěno dostatek chladu pro serverovnu. Ostatní zařízení (oběhová čerpadla, ventily apod.) napojila profese MaR ze zálohové části vlastních rozvaděčů.

- Dále se jedná o napojení kondenzačních jednotek v 1.PP na stěně v garážích. Jednotky jsou napojeny pouze silově, ovládání je autonomní.

- Vyhřívání vybraného potrubí chlazení samoregulačním kabelem, který je ovládaný řídící jednotkou s čidlem teploty. Čidlo teploty je osazeno do prostoru s příslušným vyhřívaným potrubím. V předpokládané trase potrubí byly připraveny silové přívody ukončené v instalačních krabicích, do kterých budou následně byly napojeny jednotlivé okruhy topných kabelů.

4.13. Ostatní instalace:

Profese EI silnoproud napájí zařízení 230V a 400V, dle požadavku investora, osazená v jednotlivých místnostech.

Rozvody pro ostatní zařízení sou provedeny měděnými kabely, vedenými pod omítkou s krytím min. 1cm, v podlahách v ochranných PVC trubkách do betonových podlah.

4.14. Výtahy:

Při výpadku nebo při požáru každý výtah sjede do spodní stanice a otevře se, výtah nebude evakuační a nebude proto zálohován, záloha pro sjetí výtahu do nejbližší stanice a pro jeho otevření je dodávka výtahu. Profese elektro zajistí napájecí přívody pro výtahy kabelem s funkční schopností při požáru, kabel bude přiveden do míst osazení rozvaděče výtahu (vždy v nejvyšším patře) s rezervou kabelů cca 3m. Osvětlení výtahové šachty a zásuvky ve výtahové šachtě byly dodávkou výtahu. Jeden z výtahů ve vyšší části budovy je napojen z části rozvaděče R8.1 zálohovaná z DA a bude sloužit pro doplňování nafty pro možnost nepřetržitého chodu DA.

4.15. Náhradní zdroj elektrické energie:

Na střeše objektu je osazen kontejnerový dieselagregát pro zálohování běžných i požárních rozvodů. Pro vybraná zařízení je v 1.PP osazen ještě bezvýpadkový záložní bateriový zdroj, který bude tato zařízení zálohovat do doby, než zálohování převezme dieselagregát.

- ZÁLOŽNÍ ZDROJ NAPÁJENÍ

Technická specifikace motorgenerátoru

Je instalován motorgenerátor o stand-by výkonu 584kVA. Motor pracuje s konstantními otáčkami 1500 otáček/min v pracovním pásmu.  Alternátor tohoto stroje je 4pólový, 50Hz, s izolační třídou „H“. Alternátor bude osazen permanentním magnetem s odpovídajícím AVR - nezávislý zdrojem buzení pro zajištění lepší odezvy napětí při přechodných dějích – náhlých změnách zatížení či přetížení a zkratech v napájených obvodech. Dále je MG vybaven autonomním palivovým a olejovým hospodářstvím, tlumeným odvodem spalin, systémem vnitřní tepelné regulace stroje, sadou čidel připojených na elektronický kontrolér a dalším doplňkovým zařízením.

| Technické parametry MG |  |  |
| --- | --- | --- |
| Motor |  |  |
| Regulátor |  | Elektronický |
| Rychlost | rpm | 1500 |
| Výkon stand-by | kVA | 584 |
|  | kW | 467 |
| Počet válců |  | 8 |
| Spotřeba paliva | l/h | 127,8 (při 100% zatížení stroje) |
|  | l/h | 91,1 (při 75% zatížení stroje) |
|  | l/h | 60,9 (při 50% zatížení stroje) |
| Generátor |  |  |
| Napětí | V | 230/400 |
| Frekvence | Hz | 50 |
| teplotní izolace | třída | H |
| Buzení |  | PMG |
| Vnější parametry MG |  |  |
| Rozměry | mm | 3.000 x 1.650 x 1.970 (d x š x v) |
| Hmotnost | kg | 3.617 |

Kontrolér MG

Motorgenerátor je vybaven řídicí jednotkou s možností dopředné a zpětné synchronizace. Jednotka dále umožňuje globální řízení náhradního zdroje jako systémového celku, včetně regulace výkonu, dochlazování zdroje a jeho uvedení zpět do režimu připravenosti na další použití. Součástí kontroléru je i stop tlačítko. Součástí dodávky motorgenerátoru je základní dohledová jednotka s uživatelským web rozhraním a LAN konektorem. Dohledová jednotka umožňuje min 5 současných TCP spojení a podporuje standardizované protokoly MODBUS RTU / TCP, SNMP, http, DNS, SMTP, (S)NTP pro LAN napojení pro servisní organizace za účelem vzdáleného dohled. Mezi sledovanými parametry motorgenerátoru jsou napětí, proudy, výkonu sítě i generátoru, množství pohonných hmot, teploty chladicího média, tlak oleje, aktuální provozní stav soustrojí (stabd-by, synchronizace, v provozu, dochlazení, zastavování), režim (AUTO, MAN, STOP) a identifikace poruchového stavu.

Kontrolér zajišťuje řízení rozvaděče ATS a to na základě analýzy kvality vstupní sítě. Analýza vstupní sítě je realizována v rozvaděči R-ATS, měřenými parametry jsou U / f / φ. Kontrolér je vybaven elektronickou blokádou, která neumožňuje připojit zároveň vstupní síť a motorgenerátor, aniž by bylo dosaženo synchronizace motorgenerátoru na vstupní síť.

Kontejner motorgenerátoru

Motorgenerátor je umístěn ve speciálně upraveném 20‘ ISO kontejneru. Kontejner plní funkci ochrany záložního zdroje před povětrnostními podmínkami, dále funkci tlumení hluku a umožňuje plnění paliva zboku kontejneru při provozu MG.

V kontejneru budou instalovány nádechové a výdechové tlumiče hluku vzduchu. Na vnějších stranách tlumičů hluku jsou instalovány proti-dešťové žaluzie. Uvnitř kontejneru za tlumičem hluku bude instalována gravitační klapka.

Palivové hospodářství je nádrží umístěnou pod MG o celkovém objemu 1,3m3. Plnicí hrdlo je vyvedeno na bok kontejneru a bude dostupné po odemknutí dvířek.

Výstup spalin je osazen tlumičem hluku výfuku o útlumu -40dB.

| Technické parametry kontejneru |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ |  | ISO 20 |
| Rozměr | mm | 6.096 x 2.438 x 2.591mm (d x š x v) |
| Elektrické parametry |  |  |
| Jmenovité napětí |  | 400/230VAC |
| Síť |  | TN-C |
| Maximální proud | A | 864 |
| Výkon Prime | kVA | 530 |
| Výkon Stand-by | kVA | 584 |
| Palivo |  |  |
| Objem palivové nádrže | l | 1 300 |
| Maximální plnění palivové nádrže | l | 1 200 |
| Palivo |  | FAME 0 motorová nafta arktická bez příměsí biosložek |

- ZDROJ NEPŘERUŠITELNÉHO NAPÁJENÍ UPS

Zdrojem záložního nepřetržitého napájení bude on-line zdroj UPS s distribuovanou aktivní paralelní architekturou – architektura DARA na všech prvcích systému (displej, mikroprocesorová řídící jednotka, usměrňovač, střídač a statický by-pass – všechny prvky integrovány v každém modulu).

Každý zdroj bude sestaven z jednoho rámu pro 5 výkonových modulů s maximálním celkovým výkonem 250kW. UPS bude sestavena ze 4 samostatných výkonových modulů 50kW/ 50kVA. Každý modul bude vybaven autonomní řídící jednotkou a uživatelským rozhraním (LCD displejem). V rámu UPS bude volné místo pro přidání dalšího 50kW modulu pro navýšení výkonu UPS nebo navýšení redundance. Na dveřích rámu pro moduly bude instalován 7“ grafický displej pro vizualizaci celé sestavy UPS.

Systém vkládání a vyjímání modulů do UPS musí být provedeno systémem „Hot–Plug“, tj. možnost připojit nebo vyjmout modul za provozu bez nutnosti odstávky UPS.

Součástí každé UPS bude komunikační rozhraní tvořené bezpotenciálovými kontakty (sdružená závada, elektronický by-pass, baterie vybité, zátěž na inventoru, síť mimo toleranční okno, síť OK) a modul SNMP.

UPS budou pracovat na vlastním systému bezúdržbových akumulátorů typu VRLA ve třídě životnosti EUROBAT 10 a v provedení FR (nehořlavé provedení). Baterie budou umístěny v uzavřeném bateriovém stojanu.

Bateriové sady budou zajišťovat chod technologie po dobu minimálně 8 minut při příkonu 130kW.

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY ZDROJE UPS

- Dostupnost / spolehlivost – záložního napájení – 99,9999999%

- Základní napájecí soustava Vstup:   3x400/230 V, 50 Hz – TNC-S

- Základní napájecí soustava Výstup:  3x400/230 V, 50 Hz – TN-S

Tolerance vstupního napětí (-23 %/+15 % - 100% zátěž), tolerance frekvence 35-70 Hz pro normální chod v on-line režimu bez přechodu do režimu práce z baterií.

- UPS musí být klasifikovány dle IEC 62040-3  ve třídě VFI SS 111 – on-line úplná dvojí konverze.

- Modulární distribuovaná aktivní paralelní architektura s plnou redundancí N+1 na všech částech systému (výkonových usměrňovačích, střídačích, nabíječích baterií, elektronických by-passech, řídicích kontrolérech, ovládacích panelech LCD a komunikačních rozhraních) a ve všech provozních stavech (včetně poruchy).

- Modulární systém bude v provedení „HOT SWAP“ – tedy za plného provozu vyjmutelné a vsunutelné, bez změny provozního stavu UPS – tedy bez přechodu na elektronický nebo mechanický by-pass.

- Systém mikroprocesorového řízení paralelního chodu bude typu „ IMT –multi modul systém “ – Libovolný jeden z modulů udává takt. V případě poruchy či servisu tohoto modulu automaticky bez změny provozního stavu přebírá tuto funkci další modul. Systém musí být vybaven systémem RCOM-BUS – Redundant communication BUS, pro vyloučení chyby komunikační sběrnice.

- Přetížitelnost práce na invertor 125 % - 10 min, 150 % - 1 min.

- Zkratový výkon práce na invertor 3 x In – 40 ms.

- Zkratový výkon el.bypass 7 x In – 100 ms.

- Nabíjecí charakteristika baterií IU (norma DIN 41773) s teplotní kompenzací, pro baterie typu VRLA.

- Nabíjecí proud každého modulu min 40A.

- Všechny moduly UPS budou vybaveny registrem událostí s pamětí i při vypnutém stavu (možno jejích analýzy mimo systém UPS – v servisním středisku apod.).

- Všechny moduly budou konstrukčně vybaveny pro rychlý a snadný servis výkonových DC kondenzátorů a AC kondenzátorů v provedení „Plug-and-play“.

- UPS je vybavena interním komunikačním rozhraním s web rozhraním a LAN konektorem. Komunikační rozhraní umožňuje min 5 současných TCP spojení a podporuje standardizované protokoly MODBUS overIP, SNMP, http, DNS, SMTP, (S)NTP pro LAN napojení pro servisní organizace za účelem vzdáleného dohled.

| Parametry UPS modulu o jmenovitém výstupní výkon 50kW |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| výstupní PF (Power Factor) |  |  | 1 |
| topologie |  |  | On-Line, dvojí konverze, VFI |
| technologie |  |  | beztransformátorová |
| konstrukce |  |  | distribuovaná aktivní paralelní architektura |
| účinnost dvojí konverze AC-AC s plně nabitými bateriemi |  |  |  |
| 100%/75%/50%25% lineární zátěž (cos = 1.0) |  | % | 96.4 / 96.7 / 96.6 / 96.0 |
| nelineární zátěž (EN 62040-1-1:2003) |  | % | Maximálně o 1% nižší, než hodnoty uvedené výše |
| účinnost v Eco-Mode (zátěž na by-pass) při 100% zátěži |  | % | 99,4 |
| teplo a tepelná ztráty |  |  |  |
| tepelné ztráty při 100% nelineární zátěži (EN50091-1) |  | W | 2500 |
| proudění vzduchu (25° - 30°C) při nelineární zátěži (EN50091-1) |  | m3/h | 390 |
| chlazení a hlučnost |  |  |  |
| okolní teplota pro UPS |  | °C | 0 – 40 |
| Hlučnost při zátěži 100% |  | dBA | 65 |
| Chlazení |  |  | Pomocí ventilátorů |
| Relativní vlhkost vzduchu |  |  | Max. 95% (nekondenzující) |
| Ostatní parametry |  |  |  |
| hmotnost modulu |  | kg | 55,2kg |
| Rozměry modulu |  | mm | 660 x 197 x 800 |

| Parametry UPS racku |  |  |
| --- | --- | --- |
| rozměry | mm | 730 x 1980 x 845 |
| krytí |  | IP20 |
| barva |  | RAL 7024 |
| zastavěný půdorys | m2 | 0.62 |
| maximální výstupní výkon jednoho racku | kW | 250 |

| Bateriový stojan |  |  |
| --- | --- | --- |
| baterie pro 8min zálohování, 130kW | - | 2 x 50 x 28Ah |
| zapojení baterií | - | společné |
| stupeň krytí | IP | 00 |
| hmotnost plně osazené skříně | kg | 1850 |
| rozměry (š x v x h) | mm | 1200 x 1975 x 800 |

4.16. Venkovní areálové rozvody:

Na venkovní areálové rozvody je provedena samostatná projektová dokumentace.

4.17. Serverové místnosti:

Profese elektro provedla osazení silového rozvaděče R-SERVER do místnosti serveru v 1.PP. Tento rozvaděč je napájen z bezvýpadkové části rozvodů přes UPS a DA.

Silové přívody do ostatních patrových serveroven jsou provedeny dle požadavků profese SLP vždy z příslušných patrových rozvaděčů, z části zálohované z DA. Bezvýpadkový provoz je řešen lokálními UPS v každé podružné serverovně. Lokální UPS budou v dodávce SLP.

4.18. Požárně-bezpečnostní zařízení:

Pro požárně bezpečnostní zařízení je v samostatné místnosti, která tvoří samostatný požární úsek,  osazen rozváděč pro požárně bezpečnostní zařízení ozn. RPO, který je napájen ze zálohovaného rozvaděče RUPS, z části neodpínané od tlačítka CENTRAL STOP. Rozváděč RPO je napájen kabelem s funkční schopností při požáru P60R, B2ca s1 d0(d1)- dle vyhlášky MV 23/2008Sb a Vyhlášky 268/2011 Sb. Kabel je veden na povrchu na příchytkách (vč. upevňovacího materiálu) s funkční schopností při požáru P60R. Příchytky jsou osazeny po 30cm.

4.19. Vnitřní rolety, venkovní žaluzie a markýzy:

Dodávkou profese elektro byl kompletní řídicí systém pro rolety, žaluzie a markýzy. Pro každou skupinu rolet (1, 2, nebo 4) je nad podhledem nebo ve zdvojené podlaze osazen motorový kontrolér, do kterého budou připojeny ovládací tlačítka, motory rolet, sběrnice pro centrální ovládání a napájení 230V. Ovládací tlačítka jsou umístěna buď u vstupů do jednotlivých místností, nebo u oken. Vybrané rolety a markýzy jsou ovládány tlačítky z recepce. Motorové kontroléry jsou rozděleny do 12 zón, každá zóna bude moci být ovládána centrálně z recepce. Systém umožňuje řízení podle osvitu, nebo rychlosti větru.

4.20. SLP:

Na slaboproudé rozvody je provedena samostatná projektová dokumentace. Profese elektro zajistila silové přívody pro všechna zařízení SLP dle zaslaných podkladů. Rozmístěný vývodů pro SLP je patrné z výkresové části, napájení je vždy z příslušných patrových rozvaděčů. Zdroje pro EPS a ERO jsou napájené z rozvaděče RPO.

4.21. AV-Technika:

Profese elektro zajistila silnoproudé rozvody, prokabelování a chráničky pro AV techniku dle zaslaných podkladů. Jedná se o založení chrániček v místnostech s AV technikou v rozsahu dle výkresové části. Všechny chráničky jsou s protahovacím drátem ukončeným očkem. Dále se jednalo o prokabelování el. ovládaných tabulí s rozvaděčem tabule kabelem CYSY 5x1,5 a UTP cat5. Všechny AV racky jsou propojeny se silovým rozvaděčem na patře kabelem 2xUTP cat5.

Pro silové napájení zařízení AV techniky byly připraveny zásuvky a podlahové krabice. Některé zásuvky jsou s možností odpojení přes stykač. Všechny el. vývody a zásuvky v jedné místnosti jsou na stejné fázi, kromě vývodů pro el. plátna, které jsou na jiné fázi. Veškeré ovládací prvky jsou součástí dodávky AV techniky, profese elektro zajistila potřebný prostor v silových rozvaděčích.

V přednáškových sálech byly zřízeny indukční smyčky kabelem CYKY-J 7x1,5 v rozsahu dle výkresové části. Kabely jsou ukončeny v podlahových krabicích pod rackem AV techniky.

4.22. Příprava pro budoucí rozšíření UPS:

Do patrových rozvaděčů R01.1-R8.1 v laboratorní části budovy je zatažen rezervní kabel CYKY 5x120 z rozvaděče RUPS. Tento kabel bude sloužit pro bezvýpadkové zálohování vybraných zařízení na patrech po případném rozšíření UPS. V této fázi je kabel zapojen na připravených svorkách patrových rozvaděčů a označen.

5.Bezpečnost práce

5.1. Protipožární zařízení,

Informace od požárního specialisty:

| Zařízení | popis/ výskyt/odkaz |
| --- | --- |
| Evakuační výtah | Ne |
| Požární vzduchotechnika | Ano |
| EPS | Ano |
| Domácí rozhlas – řízená evakuace | Ano |
| Nouzové osvětlení | Ano – svítidla s integrovanými nouzovými bateriemi s dobou zálohy 60min |
| Samočinné hasicí zařízení | V serverovně |
| Požadavek na ohniodolné kabely dle ČSN IEC 60331-11;ČSN IEC 60331-21;ČSN IEC 60331-23 - funkční schopnost | Ano |

### 5.2.  Protipožární ucpávky

Protipožární ucpávky jsou provedeny typové s atestací. Profese elektro je však musí nárokovat u odborné firmy. Protipožární ucpávky budou provedeny pro jednotlivé kabely.

Prostupy kabelových vedení požárně dělicími konstrukcemi v hlavních a sdružených trasách, v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je požadováno použití rozebíratelných ucpávek.

Prostupy kabelových jednotlivých vedení horizontálními i vertikálními požárně dělicími konstrukcemi v prostorách posuzovaných podle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, je očekáváno použití pevných ucpávek.

Maximální požadovaná odolnost podle ČSN 73 0802 u prostupů kabelových svazků musí být nejméně podle požární odolnosti stavební konstrukce, nejvíce však 60 minut. Hmoty smějí mít hořlavost nejvýše C1.

Prostupy kabelových vedení požárně dělicími konstrukcemi úseků klasifikovanými jako kabelové prostory, kabelové kanály a kabelové šachty jsou nárokovány v provedení dle PNE 38 2157 Kabelové kanály podlaží a šachty.

Těsnicí konstrukce musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární odolností konstrukce, kterou rozvody prostupují.

### 5.3.   Zabezpečení nízkého vývinu kouře při požáru

Opatření jsou provedena na chráněných únikových cestách. Bude osazeno odvětrání chráněných únikových cest. Aktivace je provedena od EPS (tlačítkových ovladačů za sklem, osazených v každém patře na schodišti).

Volně vedené rozvody v chráněných únikových cestách budou provedeny kabely dle Vyhlášky 23/2008Sb. a Vyhlášky 268/2011 Sb., tzn. kabely B2ca s1 d0(d1).

5.4. Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržována ustanovení čl. 6.4.4 Stavební práce a jiné neelektrické práce:

- ČSN EN 50110-1 ed.3 – Činnost na elektrických zařízeních

- Vyhláška č.591/2006 Sb O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

5.5. Výstražné tabulky a nápisy

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami – Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

5.6. Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb.

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Pro obsluhu a práce na elektrických zařízeních platí ČSN EN 50110-1 ed.3 a místní provozní předpisy zaměstnavatele.

5.7. Osoby bez elektrotechnické kvalifikace

Osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310:1889- Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace a ČSN 33 1310, ed.2:2009- Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

6. Údržba osvětlovací soustavy:

Výměna světelných zdrojů individuální. Vyhořelé zdroje nutno okamžitě vyměnit.

|  | Interval údržby [měs] |  |
| --- | --- | --- |
| Prostor | Stěny | Svítidla a zdroje |
| Chodby, šatny, sklady | 24 | 24 |
| Sociální zařízení | 24 | 24 |
| Haly, kanceláře, pracovny , učebny, laboratoře, apod | 24 | 6 |

7. Revize elektrického zařízení:

Výchozí revizi provedl dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6:2007.

Další revize (periodické) bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách dle § 3 odst.4 písm. a) nařízení vlády č. 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

V případě zařízení hromosvodu v pravidelných intervalech dle tabulky E.2, ČSN EN 62305-3:2006.

8. Přípojka NN a hlídání rezervovaného příkonu:

Přípojka NN není předmětem této PD, je řešena samostatnou projektovou dokumentací. Součástí dodávky elektro bude pouze kabelová trasa (plný kabelový žlab 500/100) pro vedení kabelů přípojky 8x AYKY 3x240+120 přes vnitřní prostory nové budovy CPTO. Trasa kabelového žlabu je znázorněna na výkresech 1.PP.

Zhotovitel přípojky NN zajistí osazení hlídače maxima do stávající hlavní rozvodny objektu. Hlídač bude osazen na hlavní přívod celého areálu a bude s výstupem MODBUS 485. Kabel se signálem od hlídače bude zaveden do hlavní ústředny MaR. Profese MaR bude na základě údajů z hlídače odpínat různá elektrická zařízení přes řídící jednotky daných zařízení. Jedná se zejména o chladící jednotky a zvlhčování vzduchotechnických výměníků. Odpínaná zařízení a jejich prioritu musí určit správce objektu na základě zkušebního provozu.

Kompletní systém hlídání příkonu musí být dodán jako celek, jeho návrh, specifikace ani realizace není součástí této projektové dokumentace. Zhotovitel musí v předstihu zajistit projednání osazení hlídače s hlavním energetikem areálu UJEP, aby splňoval všechny podmínky a zvolit vhodný typ hlídače.

9. Závěr:

Veškerá elektroinstalace byla provedena dle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN.

10. Předpisy a normy

Dokumentace je provedena podle platných zákonů a vyhlášek a podle předpisů ČSN vydaných v době zpracování PD. Zejména pak:

- ČSN 33 0165 IEC 446 Značení vodičů barvami nebo číslicemi

- ČSN EN 60529:1993- Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

- ČSN 33 0340 Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

- ČSN 33 0360 Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 1310 ed.2 Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

- ČSN 33 2000-6 Revize elektrických zařízení

- ČSN 33 1600 ed.2:2009, Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání

- ČSN 33 2000-3 Stanovení základních charakteristik

- ČSN 33 2000-4-41, edice 2:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření prozajištění bezpečnosti – Ochrana před  úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-4-42 Ochrana před účinky tepla

- ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 2000-4-443 ed.2:2007 Elektrické instalace budov – Část 4-44:Bezpečnost-Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443:Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

- ČSN 33 2000-4-46 ed.2:2002 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4-:Bezpečnost – Kapitola 46: Odpojování a spínání

- ČSN 33 2000-4-473 Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

-  ČSN 33 2000-4-481:1997 Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4:bezpečnost-kapitola 48:Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů – Oddíl 481:Výběr opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle vnějších vlivů

- ČSN 33 2000-5-52, edice 2: Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

- ČSN 33 2000-5-523 ed.2:2003 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení –oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických rozvodech

- ČSN 33 2000-5-534:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení –Odpojování, spínání a řízení – Oddíl 534:Přepěťová ochranná zařízení

- ČSN 33 2000-5-559:2006 Elektrické instalace budov– Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení –Ostatní zařízení – Oddíl 559:Svítidla a světelná instalace

- ČSN 33 2000-5-56:1996 Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 5:Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 56:Napájení zařízení sloužících v případě nouze

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3:2010 Elektrická instalace budov – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

- CSN 33 2000-5-54,edice 2 Elektrické instalace nízkého napětí. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování.

- ČSN 33 2000-6:2007 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6:Revize

- ČSN EN 60664-1 ed.2:2008 – Koordinace izolace zařízení nízkého napětí-Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky

- ČSN 33 2000-7-701,ed.2:2007 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-701:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 33 2000-7-705,ed.2:2007 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-705:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Zemědělská a zahradnická zařízení

- ČSN 33 2000-7-729:2007 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729:Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

- ČSN 33 2030:23004 Elektrostatika – Směrnice pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

- ČSN 33 2180 Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

- ČSN 33 2190 Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

- ČSN EN 60204-1 ed.2:2007 Bezpečnost strojních zařízení – lektrická zařízení strojů – Část 1:Všeobecné požadavky

- ČSN 33 2312 Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich

- ČSN 33 3210 Rozvodná zařízení

- ČSN 33 3320 Elektrické přípojky

- ČSN EN 62305-1, ed.2 Ochrana před bleskem –Část 1:Obecné principy

- ČSN EN 62305-2, ed.2  Ochrana před bleskem –Část 2:Řízení rizika

- ČSN EN 62305-3, ed.2  Ochrana před bleskem –Část 3:Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

- ČSN EN 62305-4, ed.2  Ochrana před bleskem –Část 4:Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

- ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

- ČSN 34 3085 Předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením při požárech a záplavách

- ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN EN 12464-1  Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

- ČSN EN 50174-2:2002 Informační technika – Instalace kabelových rozvodů – Část 2: Plánování instalace a postupy instalace v budovách

- ČSN EN 50310 ed.2:2006 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízením informační technologie

- ČSN EN 1838:2000  Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 73 0831 – Požární bezpečnost staveb – Shromažďovací prostory

- PNE 38 2157 Kabelové kanály podlaží a šachty

- ČSN 33 2130, ed.2:2009 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

- ČSN 73 4301:2004 – Obytné budovy

- ČSN EN 50266-2-2 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška
vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů -
Část 2-2: Postupy - Kategorie A

- Obchodní zákoník, Oddíl 9

- Vyhláška č.591/2006 Sb O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška 50/78 Sb.

- Zákon 22/1997 Sb.

- Zákoník práce

- Vyhláška 23/2008 Sb.

- Vyhláška 268/2011 Sb.

- Nařízení vlády č.11/2002 Sb.