PROTOKOL č. 09/2016

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Českých Budějovicích					 	dne   03.12.2016

Složení komise :							Podpis :

Ing.arch. David Vahala – předseda komise………………………………………………………..

Ing. Aranka Vondráčková – PBŘS…………………………………………………………….……

Ing. Ondřej Košina – VZT, ÚT, ZTI, Chlazení……. …………………………………….…………

Ing. Jan Přindiš – Gastro……………………………………………………………………………..

Hana Musilová – Technologie laboratoří…………………………………………………….……..

Jitka Marková – vedoucí projektant EI ..…………………………………………………………….

Michal Adensam, DiS. - projektant EI ..…………………………………………………………….

Název objektu :	UJEP - CTPO

Podklady použité pro stanovení druhu prostředí :

Stavební půdorysy s dispozicí objektu, norma ČSN 33-200-5-51 ed.3, ČSN 33-200-4-41 ed.2, Změna Z1 a další související normy

Přílohy :

- tabulka působení vnějších vlivů

Popis objektu :	Jedná se o nově budovaný osmipodlažní objekt s laboratořemi, učebnami, kancelářemi, se sociálním příslušenstvím, se sklady, s místnostmi serverů, se strojovnami VZT a chlazení, s výměníkovou stanicí, s rozvodnou NN, ve kterém bude provedena vnitřní elektroinstalace, uzemnění objektu a bleskosvod. Vnitřní elektroinstalace začíná v hlavním rozvaděči objektu RH, ve kterém bude osazeno ze kterého budou napájeny podružné rozváděče v objektu.

Rozhodnutí komise : Vnější vlivy byly určeny dle normy ČSN 33 2000-5-51ed.3 a ČSN 33-

200-4-41 ed.2,Změna Z1. Ve všech prostorech bylo komisí schváleno uvedené prostředí –

viz příloha č. 1

Příloha č.1

# TABULKA PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  DLE ČSN  33 2000–5-51 ed.3

# PROSTORY NEBEZPEČNÉ

| Číslo místnosti | Účel | AA – Teplota okolí | AB – Atmosférické podmínky | AC – Nadmořská výška | AD – Výskyt vody | AE – Výskyt těles | AF – Výskyt koroze | AG – Mechanické namáhání | AH – Vibrace | AK – Výskyt rostlinstva | AL – Výskyt živočichů | AM – Elektromagnetické působení | AN – Sluneční záření | AP – Seismické účinky | AQ – Bouřková činnost | AR – Pohyb vzduchu | AS – Vítr | BA – Schopnost osob | BC – Dotyk osob s potenciálem | BD – Podmínky úniku | BE – Povaha látek – skladovaných | CA – Stavební materiály | CB – konstrukce budovy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.37 | Server | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM9-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA4 | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| -1.31 | Rozvodna NN | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM9-2 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA4 | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Rozvodna SLP | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM9-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA4 | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Strojovny VZT | - | AB4 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH2 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA4 | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| -1.57 | Předávací stanice | - | AB4 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH2 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA4 | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| -1.60 | Dieselagregát | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM9-2 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA4 | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| -1.63 | Parkovací stání | - | AB4 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH2 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 3.24 | Lab. s toxickými látkami | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF3 | AG1 | AH1 | - | - | AM9-2 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA4 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 3.34 | Sklad toxických látek | - | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF3 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | *BE1 | CA1 | CB1 |
| 5.49 | Sklad chemikálií | - | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF3 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | *BE1 | CA1 | CB1 |

*) Množství nebezpečných látek nesmí přesáhnou nebezpečnou hodnotu, kterou stanoví požární specialista

# TABULKA PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  DLE ČSN  33 2000–5-51 ed.3

# PROSTORY ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ

| Číslo místnosti | Účel | AA – Teplota okolí | AB – Atmosférické podmínky | AC – Nadmořská výška | AD – Výskyt vody | AE – Výskyt těles | AF – Výskyt koroze | AG – Mechanické namáhání | AH – Vibrace | AK – Výskyt rostlinstva | AL – Výskyt živočichů | AM – Elektromagnetické působení | AN – Sluneční záření | AP – Seismické účinky | AQ – Bouřková činnost | AR – Pohyb vzduchu | AS – Vítr | BA – Schopnost osob | BC – Dotyk osob s potenciálem | BD – Podmínky úniku | BE – Povaha látek – skladovaných | CA – Stavební materiály | CB – konstrukce budovy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -1.36 | Sklad hořlavin | - | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE2N3 | CA1 | CB1 |
|  | Kuchyně | - | AB5 | AC1 | AD3 | AE1 | AF1 | AG1 | AH2 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |

# TABULKA PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ  DLE ČSN  33 2000–5-51 ed.3

# PROSTORY NORMÁLNÍ

| Číslo místnosti | Účel | AA – Teplota okolí | AB – Atmosférické podmínky | AC – Nadmořská výška | AD – Výskyt vody | AE – Výskyt těles | AF – Výskyt koroze | AG – Mechanické namáhání | AH – Vibrace | AK – Výskyt rostlinstva | AL – Výskyt živočichů | AM – Elektromagnetické působení | AN – Sluneční záření | AP – Seismické účinky | AQ – Bouřková činnost | AR – Pohyb vzduchu | AS – Vítr | BA – Schopnost osob | BC – Dotyk osob s potenciálem | BD – Podmínky úniku | BE – Povaha látek – skladovaných | CA – Stavební materiály | CB – konstrukce budovy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vstupní hala | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Přednáškové sály | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Kanceláře | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Sklady | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Úklid | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Sociální zázemí | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Mutimed.místn. s projekcí | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Archiv | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE2 | CA1 | CB1 |
|  | Zázemí Gastro | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Zasedací místnosti | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Chodby a schodiště | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
|  | Běžné laboratoře | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM1-1 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |
| 2.34 | Lab.elektřiny a magnetismu | - | AB5 | AC1 | - | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | - | - | AM9-2 | - | AP1 | - | AR1 | - | BA1 | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 |

V prostoru koupelen musí být elektroinstalace provedena dle ČSN 33 2000-7-701, edice 2 a v umývacích prostorech dle ČSN 33 2130 ed.3

Poznámka: účel místnosti dle uvedeného seznamu je uveden na jednotlivých dispozičních výkresech.

Použité vnější vlivy:

- V prostorách s vanou nebo sprchovým koutem musí být elektroinstalace provedena dle  ČSN 33 2000-7-701, edice 2. a v umývacích prostorech dle ČSN 33 2130 ed.3.

- AA5 – Normální- Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech. Rozsah teploty +10°C až +35°C. V místnosti Předávací stanice bude osazen teplovodní výměník.

- AB4 – Nebezpečné -  Prostory chráněné před atmosférickými vlivy,bez regulace teploty a vlhkosti.Vytápění se může užívat ke zvýšení chladné teploty okolí –Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech. Rozsah teploty +10°C až +35°C.

- AB5 – Prostory chráněné před atmosférickými vlivy,s regulací teploty – Normální- Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech. Rozsah teploty +15°C až +35°C,pokud není v Tabulce působení vnějších vlivů uvedeno jinak.

- AB8- Nebezpečné - Venkovní prostor nechráněný před atmosférickými vlivy, rozsah teploty -25°C až +40°C. Nutno používat zařízení určená do venkovních prostorů, s příslušným krytím (IP54) a s požadovanými ochranami (proudové chrániče ΔI<30mA, doplňující ochranné pospojení)

- AC1 – Normální - Nadmořská výška ≥ 2000m – Normální – Běžné zařízení bude běžně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- AD4 – Zvlášť nebezpečné - Místa, ve kterých může být zařízení vystaveno stříkající vodě –- Zařízení musí být ve stupni ochrany  krytem IPX4. V m.č.1.13, 1.21, 2.29, je prostor AD4, v celém prostoru do výšky cca 1,5m, v místnostech dochází k oplachu podlahy vodou. V m.č.3.21, je prostor AD4, v celém prostoru do výšky cca 1,5m, v místnosti dochází k zalévání vodou. V provozních předpisech bude stanoveno oplachové pásmo a obsluha bude prokazatelně seznámena, jak si má při oplachu počínat, aby bylo zamezeno možnosti úrazu elektrickým proudem nebo poškození elektrického zařízení.

- AE1 – Normální – Množství ani povaha prachu nebo cizích pevných těles nejsou významné. - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- AE4 – Nebezpečné - lehká prašnost - Zařízení musí být ve stupni ochrany  krytem IP5X.

- AF1 – Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek, zanedbatelný – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- AF3 – Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek, občasný nebo příležitostný – Nebezpečné – Pokud není odolnost materiálů el.zařízení dostatečná, musí být provedena dodatečná ochrana pokovením, nátěrem, zalitím a podobně. El.přístroje a svítidla musí mít krytí minimálně IP44. Kryty mají být korozně odolné, nebo musí být opatřeny vhodnou povrchovou úpravou. Šrouby a spoje, které se budou během života zařízení uvolňovat, musí být korozně odolné.

- AF4 – Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek, trvalý – Zvlášť nebezpečné – El.zařízení musí odolávat extrémní korozi, musí mít minimální krytí IP54 a musí být chráněno před přímým zásahem agresivních látek.

- AG1 – Mechanická namáhání, ráz, mírný  – Normální- Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- AH1 – Vibrace, mírné  – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- AH2 – Vibrace, střední  – Nebezpečné – Elektrická zařízení musí mít konstrukci dostatečně odolnou proti otřesům. Jistící a měřící přístroje musí být v otřesuvzdorném provedení. Vedení se musí ukládat tak, aby otřesy nezpůsobovaly přídavné namáhání vodičů, zejména v jader ve spojích. Tuhé vodiče se musí opatřit pružnými spojkami. Všechny šroubové spoje musí být zajištěny proti samovolnému uvolnění. Svítidla se musí zavěsit na pružné závěsy.

- AK1 – Výskyt rostlinstva nebo plísní, bez nebezpečí  – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- AK2 – Výskyt rostlinstva nebo plísní - Nebezpečný  – Vážné nebezpečí výskytu živočichů – Elektrická zařízení musí mít stupeň ochrany krytem IP44. Volně vedené elektrické rozvody budou provedeny v ocelových pevných utěsněných trubkách ve stupni ochrany krytem IP44. Kovové materiály budou opatřeny ochranným nátěrem.

- AL1 – Výskyt živočichů, bez nebezpečí  – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- AM-1-1 – El.mag. nebo el.stat. působení - Normální - Kontrolovaná  úroveň – Musí se zabezpečit, aby se kontrolovaná úroveň nezhoršila. Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- AM-9-1 – Elektrická pole - Normální – Zanedbatelná úroveň

- AM-9-2 – Elektrická pole - Normální – Střední úroveň

- AN2 – Sluneční záření, střední úroveň  – Normální – budou použita elektrická zařízení vhodná do venkovního prostředí, jejichž materiály jsou odolné proti ultrafialovému záření

- AP1 – Seismické účinky, zanedbatelné  – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- AQ2 – Nebezpečné - Nepřímé ohrožení před úderem blesku – Na objektu je zřízena ochrana před bleskem. Bude provedeno opatření proti přepětí.

- AR1 – Pohyb vzduchu, pomalý – Normální – Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech.

- AS1 – Vítr, malý – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech.

- BA1 – Schopnost osob, běžná – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- BA4 – Poučené osoby –servis a údržbu el.zařízení  budou provádět osoby s dokladem o poučení osob. Vymezení činností v rámci údržby pro poučené osoby  bude dle ČSN 33 2000-5-51, ed.3:2010, a hlavně dle Místních provozních a bezpečnostních předpisů zaměstnavatele. Doklady o poučení osob budou uloženy v místnosti ředitele objektu.

- BC2 - Dotyk osob s potenciálem země, vyjímečný – Normální – V těchto prostorách budou osazena zařízení třídy ochrany  dle IEC 61140. V těchto prostorách bude provedeno doplňující ochranné pospojování

- BC3 – Dotyk osob s potenciálem země, častý – Nebezpečné - V těchto prostorách budou osazena zařízení třídy ochrany  dle IEC 61140. V těchto prostorách bude provedeno doplňující ochranné pospojování.

- BD1 – Normální - Malá hustota obsazení,snadné podmínky pro únik – Při přechodech do jiného požárního úseku bude provedeno protipožární utěsnění. Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- BE1 – povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek, bez významného nebezpečí – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- BE2N3 – nebezpečí požáru hořlavých kapalin – Zvlášť nebezpečné – Elektrická zařízení musí být provedena tak, aby za svého předepsaného provozního stavu nemohla zapálit přítomné hořlavé kapaliny. Povrchové teploty elektrických zařízení nesmějí být vyšší než 120°C. Elektrické stroje a přístroje musí mít krytí alespoň IP43 a pokud jsou za provozu jiskřící, musí být chráněny polohou nebo zvláštním krytem, nebo musí být v nevýbušném provedení.

- BE2 –povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek s nebezpečím požáru – Normální – Provedou se takové úpravy, že podstatné oteplení nebo jiskra nemohou způsobit požár.

- CA1 – Stavební materiály, nehořlavé – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- CB1 – Konstrukce budovy – zanedbatelné nebezpečí – Normální - Běžné zařízení bude bezpečně fungovat při uvedených vnějších vlivech

- Instalace na hořlavých podkladech bude provedena ve smyslu ČSN 33 2312 ed.2.

- Prostory jsou posuzovány z hlediska vlivu prostředí na možnost vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem – Tabulky NA.4, NA.5, NA.6 ve Změně Z1 normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Při změně využití objektu musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů,

u kterých dochází ke změnám.