ELEKTROINSTALACE

AKCE:                                VYBAVENÍ TECHNICKÝCH MÍSTNOSTÍ

CHLADÍCÍMI JEDNOTKAMI

SO 01, 02 – 1.PP, 3.NP

STAVEBNÍK:                          UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

MÍSTO STAVBY:                   UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

ZPRACOVATEL	        atelier avn s.r.o

VEDOUCÍ PROJEKTU:         ING. ARCH. VLADIMÍR NOVÁK

PROJEKTANT:                     ING. JIŘÍ ŠIMURDA

STUPEŇ DOKUMENTACE:   DPS

DATUM:                                  07/2014

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:

Seznam  příloh

1.     Technická zpráva							01

2.     Výřezy  - 1.PP, 3.NP – SO 01				 		02

3.     Výřezy -  2.NP, 3.NP – SO 02						03

4.     Výřezy - 1.PP, 1.NP – SO2						04

TECHNICKÁ ZPRÁVA-ELEKTROINSTALACE

1.Úvod

Projektová dokumentace řeší připojení chladících jednotek v objektech SO 01, 02 v 1.PP a 3.NP, č.m. 01.38, 3.13, 01.26, 3.13.

Dokumentace je vyhotovena na základě těchto podkladů:

-výkres dispozičního řešení stavby v měřítku 1:50

-požadavky ostatních projektantů - specialistů

-normy a předpisy platné v době zpracování PD

2. Základní technické údaje

Provozní napětí:             3+PE+N, 3x400/230 V, 50 Hz

Napěťová soustava:	    3+PEN, 3x400/230 V, síť TN-C, přívod NN

Napěťová soustava:       3+PE+N, 3x400/230 V, síť TN-S, vnitřní rozvody

Místo rozdělení vodiče PEN na PE a N je ve stávajících hlavních rozvaděčích RH1, RH2.

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00 – 4 – 41ed2 je navržena:

-   dle čl.  413.1     automatickým odpojením od zdroje

- dle čl. 413.1.2 doplňující ochranou pospojováním a proudovými chrániči 30 mA (veškeré zásuvky).

3. Vnější vlivy a krytí

Druhy prostředí: dle ČSN 33 20 00 – 5-51ed3

– prostory normální-veškeré vnitřní prostory dle AA4 a AA5

Venkovní prostory dle ČSN 33 20 00 – 5-51ed3

- prostory nebezpečné dle AB 8,

- zvláště nebezpečné dle AD 2, AD3, AD 4

Krytí:

-v objektu IP 21

-ve venkovních prostorech IP 43, IP 44, IP 54

4. Energetická bilance

VZT:						 6,4  kW

………………………..

Celkem:		   				6,4   kW

Předpokládaný instalovaný příkon: 	Pi = 6,4 kW

Soudobost:			    	B =  0,6

Výpočtové zatížení:                         	Pp = B x Pi = 0,6 x 6,4 = 3,8 kW

Výpočtový proud			Ip = 5,5 A

Hlavní jistič před elektroměrem: 	stávající

5. Připojení zařízení VZT

Připojení chladících jednotek bude provedeno v 1. PP z hlavních rozvaděčů RH1, RH2, ve 3.NP budou chladící jednotky připojeny z podružných patrových rozvaděčů R1.7 a R2.7. Připojení bude provedeno kabely CYKY 3J x 2,5 mm2. Do rozvaděčů budou doplněny jističe 16A/1/D. Propojení vnitřních a venkovních jednotek bude provedeno kabely CYKY 5J x 1,5 mm2. Doplňující pospojení chladících jednotek bude provedeno vodičem CYA 6 mm2 ZŽL. A to jak vnitřních jednotek, tak i venkovních jednotek. Do rozvaděčů budou doplněny i stykače s pomocnými kontakty pro připojení na MaR.

6. Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před úrazem el. proudem: samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 20 00-4-41ed5 čl.413.1 (příl.NM3) a doplňující ochran. pospojováním (Cy 6 z/žl) a proudovými chrániči 30 mA.

7. Ochrana před bleskem a přepětím:

Je stávající, není řešeno.

8. Uzemnění a hromosvod

- Není řešeno, je stávající.

9. Vedení kabeláže:

Kabely nesmí být namáhány na tah a ohyb. Poloměr ohybu nesmí být menší než desetinásobek jeho průměru. Silové kabely CYKY a ovládací kabel CYKY budou uloženy v podhledové části a v elektroinstalačních lištách na povrchu.

10. Použité ČSN:

ČSN  33 1310  -    	Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 2000	 - 4      		Bezpečnost

- 41ed2   	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- 43   		Ochrana proti nadproudům
- 44  		 Ochrana proti přepětí

ČSN  33 2000-5-54 		 Uzemnění a ochranné vodiče

 			
ČSN  33 2130 -       		Vnitřní el. rozvody

ČSN  33 3060 -       		Ochrana el. zařízení před přepětím
ČSN  EN 62 305 -     		Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN EN 12464-1    		Umělé osvětlování vnitřních prostor
ČSN 73 4301          		Umělé osvětlování obytných budov
ČSN  33 2312         		Elektrické zařízení v hořlavých látkách a na nich
ČSN 73 0802          		Požární bezpečnost staveb

11. Závěr:

Pro všechny elektromontážní práce smí být použit jen materiál odzkoušený a schválený elektrotechnickými zkušebními ústavy. Jejich instalaci smí provádět jen osoby znalé nebo poučené, pracující pod dohledem osob znalých s vyšší kvalifikací. Všechny odborné práce musí být provedeny v souladu s elektrotechnickými předpisy a ČSN. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena odborná prohlídka a kontrola montážních prací zkoušeným revizním technikem, který o výsledku revize vystaví zápis. Jen na základě kladného posudku revizního technika smí být elektrické zařízení provozováno.