## Krycí list
Krycí list rozpočtu
Stavba: |  | Vybavení technických místností chladícími jednotkami
Objekt: |  | SO 01, 02 A.3.2. Zařízení vzduchotechniky
[7 empty] | IČO | DIČ
Objednatel: |  | ateliér avn s.r.o.
Projektant: |  | Ing.arch. Vladimír Novák
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP: |  | Ing. Jan Basík
Uživatel:
Jiné údaje:
Název MJ: |  |  |  | Počet MJ: |  |  | Náklady na MJ:
JKSO: |  |  |  | Ev.č.typ.proj.: |  |  | Cenová úroveň:
Reg. Číslo: |  |  |  | Zakázka:
Rozpočtové náklady v korunách
A. Základní rozpočtové náklady | [5 empty] | C. Náklady na umístění stavby
1 | ZRN prací montážních |  | Dodávka | 0 | 13
2 |  |  | Montáž | 0 | 14
3 | ZRN prací stavebních |  | HSV |  | 15
4 |  |  | PSV |  | 16
5 | ZRN celkem (ř. 1-4) |  |  | 0 | 17
B. Doplňkové náklady |  |  |  |  | 18
7 | Práce přesčas |  |  |  | 19
8 | Bez pevné podl. |  |  |  | 20
9 | Kulturní památka |  |  |  | 21
10 | Kompl. Činnost |  |  |  | 22
11 |  |  |  |  | 23
12 | Součet (ř.7-11) |  |  | 0 | 24
[5 empty] | 25 | NUS celkem (ř. 13-24)
Celkové náklady
[5 empty] | 26 | Celkem (ř. 12+25) |  |  | 0
[5 empty] | 27 | DPH 21% ZRN |  |  | 0
[5 empty] | 28 | DPH 21% NUS |  |  | 0
[5 empty] | 29 | CELKEM DPH |  |  | 0
[5 empty] | 30 | Celkem (ř. 26-29) |  |  | 0
Název stavby v evid.
Název objektu v evid.
Číslo záznamu v evid.
Podpis |  |  | Razítko |  | Datum

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota C
Základní náklady
Zařízení: Dodávka, Montáž | 0 | 0
Nátěry |  | 0
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 0
Doprava 3,60% z dodávky zařízení | 0
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Zednické výpomoci 1,60% z montáže a nátěrů zařízení |  | 0
Dodávka celkem, Montážní náklady | 0 | 0
Hodinové zůčtovací sazby |  | 0
Montáž celkem |  | 0
Lešení |  | 0
Izolace tepelné |  | 0
Izolace protipožární |  | 0
Izolace protihlukové |  | 0
Základní náklady celkem | 0 | 0
Stavební a technické přípomoce | 0 | 0
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací |  | 0
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů |  | 0
Vedlejší náklady celkem |  | 0
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení |  | 0
Kompletační činnost |  | 0
Náklady celkem |  | 0

## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení č. 13 - chlazení technické místnosti - SO1.01.38
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - R410A, dodat včetně konzol, případně prafabrikovaných podstavců.
13.1 | Kondenzační jednotka - celkový chladící výkon min. Q=2,8kW, Nmax.=1,3kW, Ak. tlak max. = 45 dB(A) v 1m" | ks | 1 | [6 empty] | 32 | 32
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA - R410A -napojená na el. síť, ovládání infra-ovladačem.
13.2 | "Nástěnná jednotka - citelný chladící výkon min. Qch=2,2kW, 230V, napájecí kabel - 3x2,5mm2, kom. kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou-5x1,5mm2, Ak. tlak max. = 41/35/30/23 dB(A) v 1m,230V, Jištění - 16A/char. """"D""""(připojovací hodnoty se mohou lišit dle konkrétního vybraného zařízení, výkonové hodnoty - min. citelný chladící výkon Q=2,2kW při 25°C musí být dodrženy)", včetně 2 x bezpotenciálový kontakt (chod/porucha) a připojení chodu a poruchy do stávajícího řídícího systému (50 m kabel JYTY 4x1 mm včetně úchytů a úprava SW stávajícího řídícího systému). | ks | 1 | [6 empty] | 12 | 12
POTRUBÍ CHLADIVA MĚDĚNÉ, VČETNĚ KOMUNIKAČNÍHO KABELU A TEPELNÉ IZOLACE A/F ARMAFLEX
13.3 | Vedení - dvoutrubka - 1/4"-3/8"mm | bm | 9.5 | [6 empty] | 1 | 9.5
POTRUBÍ PLASTOVÉ PRO ODVOD KONDENZÁTU
13.4 | Potrubí plastové - 32mm - vyspádované zaústěné do kanalizace přes nevysychavé sifony - zajišťuje profese ZTI! | kpl | 1 | [6 empty] | 12 | 12
| Zařízení č. 13 - chlazení technické místnosti - SO1.01.38 - celkem | [9 empty] | 65.5
Zařízení č. 14 - chlazení technické místnosti - SO1.3.13
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - R410A, dodat včetně konzol, případně prafabrikovaných podstavců.
14.1 | Kondenzační jednotka - celkový chladící výkon min. Q=2,8kW, Nmax.=1,3kW, Ak. tlak max. = 45 dB(A) v 1m" | ks | 1 | [6 empty] | 32 | 32
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA - R410A -napojená na el. síť, ovládání infra-ovladačem.
14.2 | Nástěnná jednotka - Qch=2,6kW, 230V, napájecí kabel - 3x2,5mm2, kom. kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou-5x1,5mm2, Ak. tlak = 41/35/30/23 dB(A) v 1m,230V, Jištění - 16A/char. ""D"" , včetně 2 x bezpotenciálový kontakt (chod/porucha) a připojení chodu a poruchy do stávajícího řídícího systému (50 m kabel JYTY 4x1 mm včetně úchytů a úprava SW stávajícího řídícího systému). | ks | 1 | [6 empty] | 12 | 12
POTRUBÍ CHLADIVA MĚDĚNÉ, VČETNĚ KOMUNIKAČNÍHO KABELU A TEPELNÉ IZOLACE A/F ARMAFLEX
14.3 | Vedení - dvoutrubka - 1/4"-3/8"mm | bm | 10 | [6 empty] | 1 | 10
POTRUBÍ PLASTOVÉ PRO ODVOD KONDENZÁTU
14.4 | Potrubí plastové - 32mm - vyspádované zaústěné do kanalizace přes nevysychavé sifony - zajiš´tuje profese ZTI! | kpl | 1 | [6 empty] | 12 | 12
| Zařízení č. 14 - chlazení technické místnosti - SO1.3.13 - celkem | [9 empty] | 67
Zařízení č. 15 - chlazení technické místnosti - SO2.01.26
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - R410A, dodat včetně konzol, případně prafabrikovaných podstavců-napojená na el. síť - 230V/50Hz
15.1 | "Kondenzační jednotka - min. celkový chladící výkon - Qch=5,3W, Nmax.=2,45kW, Ak. tlak max. = 50 dB(A) v 1m" | ks | 1 | [6 empty] | 32 | 32
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA - R410A , ovládání infra-ovladačem.
15.2 | Nástěnná jednotka - Citelný chladící výkon min. Qch=4,8kW, 230V, kom. a napájecí kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou-5x1,5mm2, Ak. tlak max.= 48/46/37/33 dB(A) v 1m,230V,0/23 dB(A) v 1m,230V, Jištění - 16A/char. """"D""""(připojovací hodnoty se mohou lišit dle konkrétního vybraného zařízení, výkonové hodnoty - min. citelný chladící výkon Q=4,8kW při 25°C musí být dodrženy), včetně 2 x bezpotenciálový kontakt (chod/porucha) a připojení chodu a poruchy do stávajícího řídícího systému (50 m kabel JYTY 4x1 mm včetně úchytů a úprava SW stávajícího řídícího systému). | ks | 1 | [6 empty] | 12 | 12
POTRUBÍ CHLADIVA MĚDĚNÉ, VČETNĚ KOMUNIKAČNÍHO KABELU A TEPELNÉ IZOLACE A/F ARMAFLEX
15.3 | Vedení - dvoutrubka - 1/4"-1/2"mm | bm | 9.5 | [6 empty] | 1 | 9.5
POTRUBÍ PLASTOVÉ PRO ODVOD KONDENZÁTU
15.4 | Potrubí plastové - 32mm - vyspádované zaústěné do kanalizace přes nevysychavé sifony - zajišťuje profese ZTI! | kpl | 1 | [6 empty] | 12 | 12
| Zařízení č. 15 - chlazení technické místnosti - SO2.01.26 - celkem | [9 empty] | 66.5
Zařízení č. 16 - chlazení technické místnosti - SO.3.13
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - R410A, dodat včetně konzol, případně prafabrikovaných podstavců. - převýšení mezi venkovní a vnitřní jednotkou - max. 10m
16.1 | Kondenzační jednotka - celkový chladící výkon min. Q=2,8kW, Nmax.=1,3kW, Ak. tlak max. = 45 dB(A) v 1m" | ks | 1 | [6 empty] | 32 | 32
VNITŘNÍ NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA - R410A -napojená na el. síť, ovládání infra-ovladačem.
16.2 | "Nástěnná jednotka - citelný chladící výkon min. Qch=2,2kW, 230V, napájecí kabel - 3x2,5mm2, kom. kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou-5x1,5mm2, Ak. tlak max. = 41/35/30/23 dB(A) v 1m,230V, Jištění - 16A/char. """"D""""(připojovací hodnoty se mohou lišit dle konkrétního vybraného zařízení, výkonové hodnoty - min. citelný chladící výkon Q=2,2kW při 25°C musí být dodrženy)",včetně 2 x bezpotenciálový kontakt (chod/porucha) a připojení chodu a poruchy do stávajícího řídícího systému (50 m kabel JYTY 4x1 mm včetně úchytů a úprava SW stávajícího řídícího systému). | ks | 1 | [6 empty] | 12 | 12
POTRUBÍ CHLADIVA MĚDĚNÉ, VČETNĚ KOMUNIKAČNÍHO KABELU A TEPELNÉ IZOLACE A/F ARMAFLEX
16.3 | Vedení - dvoutrubka - 1/4"-3/8"mm | bm | 16 | [6 empty] | 1 | 16
POTRUBÍ PLASTOVÉ PRO ODVOD KONDENZÁTU
16.4 | Potrubí plastové - 32mm - vyspádované zaústěné do kanalizace přes nevysychavé sifony - zajišťuje profese ZTI | kpl | 1 | [6 empty] | 12 | 12
| Zařízení č. 16 - chlazení technické místnosti - SO.3.13 - celkem | [9 empty] | 73
STAVEBNÍ A TECHNICKÉ PŘÍPOMOCE
| Stavební práce - prostupy, začištění, demontáže a zpětné zakrytí prostupů, vedení a napojení, sádrokartonové předstěny a zakrytí, jádrové vrtání stropních desek. | kpl | 1
| Zámečnické konstrukce - zakrytí venkovních jednotek objektu SO 01 (schema podle v.č. 08 dokumentace, cena na základě výrobní dokumentace zhotovitele. Popis konstrukce: rámová konstrukce L 60/60/5 mm, svařenec, rozměry (šxvxh) 1200x1400x750 mm, výztuhy z ocel. pásku 60/5, spoje svařované, výplň tahokov, oko 40x29 - 6,5x2 mm, tl., propustnost 50%, hmotnost celkem 85 kg kotveno do stěny přes kotevní závěsy s pojistkou proti zcizení | kpl | 1
| Zámečnické konstrukce - zakrytí venkovních jednotek objektu SO 02 (schema podle v.č. 08 dokumentace, cena na základě výrobní dokumentace zhotovitele. Popis konstrukce: rámová konstrukce L 60/60/5 mm, svařenec, rozměry (šxvxh) 2000x1400x750 mm, výztuhy z ocel. pásku 60/5, spoje svařované, výplň tahokov, oko 40x29 - 6,5x2 mm, tl., propustnost 50%, hmotnost celkem 110 kg kotveno do stěny přes kotevní závěsy s pojistkou proti zcizení | kpl | 1
| Technické práce - napojení na ZTI, vedení kondenzátu, odpojení, úpravy a napojení stávajících navazujících vedení a instalací, zkoušky, revize. | kpl | 1
| STAVEBNÍ A TECHNICKÉ PŘÍPOMOCE CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0