ING. JAN BASÍK, Jizerská 2907/12, 40011 Ústí nad Labem

Technická  zpráva

MERGEFORMAT

Seznam dokumentace

Příloha č.:

Technická zpráva

Výkresová část:

SO1 - výřez				20

SO2 – výřez				21

Výkaz výměr

Dne: 08.2014

Vypracoval: ING. JAN BASÍK

1	VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE	3

1.1	Obecné podmínky	3

1.1.1	Úvod	3

1.1.2	Výchozí podklady	3

1.1.3	Přehled použitých norem a předpisů	3

1.2	Hygienické podmínky	3

1.2.1	Distribuce vzduchu	3

1.2.2	Opatření proti hluku	3

1.2.3	Ochrana životního prostředí	3

1.3	Požární bezpečnost	4

1.3.1	Požární ucpávky	4

1.3.2	Požární klapky	4

1.3.3	Požární izolace	4

1.4	Tlumení hluku a vibrací	4

1.4.1	Osazení potrubí a kanálů	4

1.5	Provedení potrubí a izolací	4

1.5.1	Potrubí	4

1.5.2	Izolace	4

1.6	Bezpečnost práce	4

1.7	Fyzikální veličiny pro výpočty	4

1.7.1	Uvažovaná doba využívání zařízení:	4

1.7.2	Uvažované hodnoty citelné vnitřní tepelné zátěže:	5

1.7.3	Tepelné ztráty	5

1.8	Popis zařízení	5

1.8.1	Chlazení	5

1.9	Další požadavky na navazující profese	5

1.9.1	Stavba, koordinace	5

1.9.2	Měření a regulace	5

1.9.3	Vytápění	5

1.9.4	ZTI	5

1.9.5	Elektroinstalace	5

# VZDUCHOTECHNIKA A KLIMATIZACE

## Obecné podmínky

### Úvod

Chlazením budou vybaveny technické místnosti v 1.P.P.a 3.N.P. v objektech SO1 a SO2. Jsou navrženy Split systémy s úpravou pro zimní provoz chlazení a s automatickým restartem.

### Výchozí podklady

Podkladem pro vypracování projektu ve stupni dokumentace pro výběr dodavatele - části  vzduchotechnika – byly půdorysy obou objektů, klimatické podmínky místa stavby, požadavky investora stavby a ustanovení platných technických norem a předpisů.

Tepelné zisky od technologie byly předány zástupcem GD:

m.č. SO1.01.38				max.	1kW

m.č. SO1.  3.13				max.	1kW

m.č. SO2.01.26				max. 	3kW

m.č. SO2.  3.13 			max.	1kW

Rozsah teplot v prostoru technických místností nebyl dodavatelem technologie předán, projektová dokumentace předpokládá pro tento návrh rozsah teplot   22±3°C.

### Přehled použitých norem a předpisů

- ČSN 12 7010	- „Navrhování větracích a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0548  	- „Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů“

-  Nařízení vlády 93/2012Sb, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany             zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška MPR č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

## Hygienické podmínky

### Distribuce vzduchu

Bez požadavku, chladící vnitřní jednotky v nástěnném provedení

### Opatření proti hluku

Je uvažováno se standardními klimatizačními jednotkami systém Split, bez dalších opatření pro snížení hluku.

Hladina ak. tlaku v 1m: Vnitřní jednotky			39dB(A)

Venkovní jednotky	max.	56dB(A)

### Ochrana životního prostředí

Systémy budou naplněny ekologickým chladivem R410A.

## Požární bezpečnost

### Požární ucpávky

Případné požární ucpávky budou provedeny dle PBŘ – zajišťuje stavba.

### Požární klapky

Nejsou uvažovány

### Požární izolace

Nejsou uvažovány

.

## Tlumení hluku a vibrací

Provedení technických zařízení, strojů, přístrojů, rozvodů, uložení a dalších komponent musí být provedeno tak, aby v důsledku jejich činnosti, funkce a provozu nevznikaly nadměrné zátěže hlukem a vibracemi do okolního prostředí (ať už vnitřního nebo venkovního). Úroveň nadměrných zátěží je jednoznačně dána normovými nebo případně speciálními požadavky (hluková studie) a platnými předpisy. Dále musí být důsledně přerušeny veškeré akustické mosty mezi zařízeními a potrubními rozvody a stavebními konstrukcemi.

### Osazení potrubí a kanálů

- potrubí chladiva budou vedena v drážkách ve stěnách, případně v lištách, potrubí budou opatřena tepelnou izolací s uzavřenou strukturou-parotěsná zábrana.

- v místě průchodu potrubí stavební konstrukcí bude provedeno pružné oddělení a těsnění mezi potrubím a stavební konstrukcí. To bude provedeno buď minerální plstí, vloženou po obvodu potrubí, procházejícího konstrukcí, nebo trvale pružným požárním tmelem.

- potrubí procházející požárně dělícími konstrukcemi budou v místě prostupu opatřeny požárními ucpávkami.

## Provedení potrubí a izolací

### Potrubí

Měděné potrubí ve svitcích pro rozvody chladiva.

### Izolace

Potrubí chladiva budou tepelně izolována tepelnou izolací AF/Armaflex s odpovídající tloušťkou.

## Bezpečnost práce

Při realizaci díla musí být dodrženy zásady bezpečnosti práce a zásady protipožární ochrany. Dodavatel musí stanovit technologické a pracovní postupy všech jím prováděných stavebních prací a vytvořit podmínky k zajištění bezpečnosti práce ve smyslu §4 vyhl. ČÚBP č.324 /90 Sb. a  musí mít před prováděním montážních prací zpracovánu analýzu rizik možného ohrožení zaměstnanců ve smyslu § 132a zákoníku práce.

V průběhu prací je nutno dodržovat všechny bezpečnostní předpisy uvedené ve vyhl. 324/90 Českého úřadu bezpečnosti práce.

## Fyzikální veličiny pro výpočty

### Uvažovaná doba využívání zařízení:

-	0.00 – 24.00

### Uvažované hodnoty citelné vnitřní tepelné zátěže:

tepelné zisky od technologie nepřekročí v žádné z technických místností výše uvedené hodnoty.

### Tepelné ztráty

Chladící systémy jsou v provedení – tepelné čerpadlo.

## Popis zařízení

### Chlazení

Na úrovni 1.P.P. budou na obvodových stěnách ve výšce cca. 1m nad terénem instalovány venkovní kondenzační jednotky. Jednotky budou osazeny na konzolách na obvodové stěně objektu, případně na prefabrikovaných podstavcích na terénu.

Pouze venkovní jednotka zařízení č. 16 – bude osazena na střeše objektu, přilehlé k chlazené místnosti.

V jednotlivých technických místnostech budou instalovány vnitřní výparníkové jednotky v nástěnném provedení.

Venkovní jednotky budou propojeny s vnitřními jednotkami vždy dvojicí potrubí chladiva. Souběžně s vedením chladiva bude veden i komunikační kabel. Potrubí chladiva budou tepelně izolována tepelnou izolací AF/Armaflex.

Ovladače budou v infra-provedení.

Odvod kondenzátu je uvažován pomocí plastových potrubí samospádem. Napojení potrubí na kanalizaci bude provedeno přes nevysychavé sifony, dle možností na stavbě.

Výkon jednotek byl stanoven na základě předaných tepelných zisků od technologie a tepelných zisků z venkovního prostředí.

Dle požadavku investora musí systém ovládání chladících jednotek umožňovat minimálně signalizaci provozního stavu chladících zařízení (možnost napojení na jiný systém – monitoring).

## Další požadavky na navazující profese

### Stavba, koordinace

- Zajistit zhotovení prostupů pro potrubí a jejich začištění po montáži zařízení.

- Ověří umístění a připraví kotevní místa pro venkovní jednotky

### Měření a regulace

- bez požadavků na provoz systémů chlazení, zařízení jsou vybaveny vlastními systémy ovládání

- monitoring provozu chladících zařízení.

### Vytápění

- bez požadavku

### ZTI

- Zajistí odvod kondenzátu od veškerých vnitřních jednotek, samospádem do kanalizace, zaústění přes nevysychavé sifony.

### Elektroinstalace

- Napojit veškeré vnitřní jednotky 13.2, 14.2 a 16.2 na el. siť 220-240V/1/50 – jistič vždy s motorovou charakteristikou – 16A/“D“ dle předených podkladů.

- Napojit venkovní jednotku 15.1 na el. siť 220-240V/1/50 – jistič vždy s motorovou charakteristikou – 16A/“D“ dle předených podkladů.

- Tyto požadavky musí být upraveny dle požadavků konkrétních vybraných zařízení..