## Plochy - PřF, FŽP
Plocha požadovaná [m2]
KBI | Katedra biologie |  | 632.9
KFY | Katedra Fyziky |  | 1447.9
KFY - FVTM - UMC | Ústecké materiálové centrum |  | 155.7 |  | Sdílené laboratoře
KFY - UMC - FVTM - UNI |  |  | 100 |  | Sdílené laboratoře
KI KFY |  |  | 50.7
KGEO | Katedra geografie |  | 1100
KCH | Katedra chemie |  | 1312.3
KI | Katedra informatiky |  | 789.8
KMA | Katedra matematiky |  | 484.6
DEK | Děkanát |  | 2689.7
PřF celkem |  |  | 8763.6
| PřF | Prostory pracovišť |  | FŽP | Prostory pracovišť
| Počet | m2 |  | Počet | m2
Kanceláře vedení fakulty | 6 | 109.8 |  | 0 | 0
Kanceláře vedoucích kateder | 6 | 151.8 |  | 0 | 0
Administrativní pracovníci děkanátu | 7 | 118.3 |  | 0 | 0
Kanceláře vedoucích oddělení | 4 | 101.2 |  | 0 | 0
Administrativní pracovníci kateder | 8 | 152 |  | 0 | 0
Technici, laboranti a pocný personál | 7 | 151.3 |  | 3 | 50.7
Pracovny prof./doc | 29 | 576.7 |  | 3 | 169
Pracovny odborných asistentů, lektorů, vědeckých pracovníků a doktorandů | 51 | 1028.8 |  | 17 | 169
Laboratoře vědecké | 24 | 946.9 |  | 14 | 371.8
Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza), denní místnost, kuchyňka, šatna, sprcha | 10 | 878.9 |  | 3 | 67.6
Pomocné prostory - archiv, sklad, přípravna apod. | 23 | 852.2 |  | 3 | 50.7
Zasedací a seminární místnosti, studovny, příruční knihovny | 12 | 500.2 |  | 1 | 16.9
| Celkem | 5568.1 |  | Celkem | 895.6
| PřF | Výukové prostory |  | FŽP | Výukové prostory
| Počet | m2 |  | Počet | m2
Auly, velké učeb. | 3 | 540 |  | 0 | 0
Učebny, semin. | 8 | 403.8 |  | 0 | 0
Speciál. Učeb. | 3 | 204 |  | 1 | 50.7
PC učebny | 3 | 270 |  | 0 | 0
Výukové labor. | 30 | 1777.7 |  | 5 | 253.5
| Celkem: | 3195.5 |  | Celkem: | 304.2
Celková plocha (m2) | PřF | 8763.6 |  | FžP | 1199.8 | CPTO | 9963.4
Parkování | min. 230 stání
*) FVTM sdílí s PřF celkem 8 speciálních laboratoří o celkové ploše 255,7 m2.
Dále FVTM a FžP sdílí s PřF výukové prostory (10 učeben) o celkové ploše 1 110 m2.

## Katedra Biologie PřF
Místnosti katedry | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka
KBI - 1 | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 25.3 |  |  | Vstup přes sekretariát | 1 |  |  |  |  | ano | ano | 3 kW
KBI - 2 | Sekretariát | ks | 16.9 |  |  | Propojení s kanceláří vedoucího katedry | 1 |  | ano |  |  | ano | ano | 3 kW
KBI - 3 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | 3 kW
KBI - 4 | Kancelář | k | 18 |  |  | Přesun a propojit dveřmi s KBI - 17 | 2 | [5 empty] | ano | 3 kW
KBI - 5 | Kancelář | k | 18 |  |  | Přesun a propojit dveřmi s KBI - 12 | 2 | [5 empty] | ano | 3 kW
KBI - 6 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano
KBI - 7 | Kancelář techniků | kt | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | 3 kW
KBI - 8 | Kancelář pro doktorandy | kd | 18 |  |  |  | 3 | [5 empty] | ano | 3 kW
KBI - 9 | Kancelář - sborovna |  | 16.9 | [9 empty] | ano
KBI-10 | Kancelář - hostující profesor | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 | [5 empty] | ano | 3 kW
KBI-11 | Výuková laboratoř velká | l | 80 | ANO | Laboratorní stoly s rozvodem dusíku, plynu, lokálně vakuum. Běžné laboratorní vybavení pro výuku mikrobiologie a molekulární biologie, lednice, mrazáky, ultracentrifuga, inkubátory, PCR boxy, PC technika, spektrofotometry, mikroskopy, atp., dataprojektor, projekční plocha - audiovizuální technika | Propojení s místností KBI - 14 a KBI - 16, dlažba s protiskluzovou upravou, tlakové lahve - dusík, argon, kyslík, neotviratelná okna - větrání pouze vzduchotechnikou | 15 |  | ano | ano | ano - 3 digestoře s odtahem par, příruční skladovací skříně s odtahem | ano | ano | 15 kW ? | ano - ultracentrifuga | ano, 15 | ano
KBI-12 | Laboratoř pro výuku fluorescenční mikroskopie (umístěná v sousedství laboratoře KBI - 17) | l | 25 |  | antivibrační stůl, laboratorní stůl, lednice, fluorescenční mikroskop, spektrofluorimetr, | možnost dokonalého zatemnění, tlakové nádoby - dusík (umístěná v sousedství laboratoře KBI-17) | 5 |  | ano |  | ano - 1 digestoř malá, příruční skladovací skříň chemikálií s odtahem | ano | ano | 4kW |  | ano, 3 |  |  | v blízkosti laboratoře 214
KBI-13 | Laboratoř výuky mikroskopie atomárních sil pro biologické aplikace | l | 25 |  | mikroskop atomárních sil, lednice, mrazák, stolní flow-box | maximální omezení vibrací - řešení odpružení základovou deskou?, možnost dokonalého zatemnění, technické plyny - argon, dusík | 5 | 1PP | ano |  | ano - 1 malá digestoř s odtahem par, malá příruční skladovací skříň s chemikáliemi s odtahem | ano | ano | 5kW |  | ano, 2
KBI-14 | Očkovna/kultivační místnost (nedělit příčkou tak jak je v navrhu SIAL (jedna místnost)) | l | 40 | ANO | 3 očkovací flow-boxy, | Přímé propojení s laboratoří 200, technické plyny - argon, dusík, propan-butan), UV zářivky, přetlakové větrání - sterilní prostředí, neotviratelná okna - větrání pouze vzduchotechnikou | 6 |  | ano | ano |  | ano - přetlakové větrání | ano | 5kW |  | ano, 2
KBI-15 | Laboratoř pro výuku mikrofluidních systémů | l | 100 | ANO | místnost s kontrolovanou čistotou provozu (klimatizace, prašnost) - fotolitografie, mokré a suché leptání,depozice tenkých vrstev, laserová litografie, atd. flow-box s HEPA filtry. V této místnosti mohou být potenciálně v budoucnu umístěna těžší zařízení (např. FIB-SEM atp) | Klimatizace s prachovým filtrem - nutnost upřesnit stupeň čistoty v kontextu provozu laboratoře a čistých prostor KFYZ !! Člěnění dle obyklých standardů na čistý provoz - vstupní prostor/převlákárna, přetlakový vstup atd., tlakové lahve - dusík, argon, kyslík, tetrafluormetan, (instalace a přístup z venkovního prostoru), neotviratelná okna - větrání pouze vzduchotechnikou | 8 |  | ano - čistá, demineralizovaná (samostatný rozvod) | ano | ano - 2 digestoře, příruční skladovací skříň s chemikáliemi s odtahem | ano - s kontrolou prašnosti a vlhkosti | ano | 15kW | ano | ano - 8 míst | ano
KBI-16 | Přípravna vzorků IA - velká přípravna (pro studenty a výuku), |  | 40 | ANO | Běžné operace - vážení, míchání, nastavení pH, příprava laboratorní vody (reverzní osmóza), myčka laboratorního skla, autokláv, příruční skladovací skříně pro chemikálie | účinné podtlakové odvětrávání, propojená s laboratoří 200, v těsné blízkosti se sklady chemikálií/skla | 6 |  | ano - čistá, demineralizovaná (samostatný rozvod) |  | ano - 1 digestoř, příruční skladovací skříně chemikálií s odtahem | ano - podtlakové větrání | ano | 15kW | ano - autokláv | ano, 6 míst
KBI-17 | Laboratoř nanobiotechnologie. důležité ! Laboratoř přemístit vedle laboratoře KBI-18 (sklad chemikalii a skla, funkčně propojit) |  | 61.5 |  | specializované měřící zařízení pro charakterizaci nanočástic optickými/fyzikálně-chemickými metodami | tlakové láhve - dusík, argon, kyslík | 4 |  | ano |  | ano - 1 digestoř malá, příruční skladovací skříň chemikálií s odtahem | ano | ano | 5kW |  | ano, 4 místa
KBI-18 | Sklad laboratorního skla a materiálu. propojit s laboratoří KBI- 14 a KBI - 15 | skl | 16.9 |  | Odpadový kanál,Lékárnička,Nádoba s VAPEXem, nádoby na chemický odpad | v těsné blízkosti s přípravnou vzorků. propojit s laboratoří KBI-14 a KBI-15 |  |  | ano |  | Bezpečnostní skříně s odtahem, |  | ano | 1kW |  | skříně na chemikálie a materiál
KBI-19 | Šatna se sprchou pro personál | hyg | 16.9 | [5 empty] | ano |  |  |  |  | ano - světlo
KBI-20 | Kuchyňka | ku | 10 | [5 empty] | ano |  |  |  | ano | ano |  |  | ANO
KBI-21 | Zasedací místnost | z | 33.6 | [5 empty] | ano |  |  | ano | ano | ano
| Celkem (m2) |  | 632.9

## Katedra Fyziky PřF
Místnosti katedry | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka
KFY-1 | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 25.3 |  |  |  | 1 |  | ano |  |  | ano | ano | ano
KFY-2 | Kancelář - vedoucí oddělení | ko | 25.3 |  |  |  | 1 |  | ano |  |  | ano | ano | ano
KFY-3 | Kancelář - vedoucí oddělení | ko | 25.3 |  |  |  | 1 |  | ano |  |  | ano | ano | ano
KFY-4 | Sekretariát | ks | 16.9 |  |  |  | 1 |  | ano |  |  | ano | ano | ano
KFY-5 | Administrativa katedry (tajemník) | ks | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-6 | Administrativa vedoucích oddělení | ks | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-7 | Kancelář - profesor | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-8 | Kancelář - profesor | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-9 | Kancelář - profesor | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-10 | Kancelář - profesor | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-11 | Kancelář - profesor | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-12 | Kancelář - docenti | k | 25.3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-13 | Kancelář - docenti | k | 25.3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-14 | Kancelář - docenti | k | 25.3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-15 | Kancelář - docenti | k | 25.3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-16 | Kancelář - docenti | k | 25.3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-17 | Kancelář - docenti | k | 25.3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-18 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-19 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-20 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-21 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-22 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-23 | Kancelář | k | 18 |  |  | umístit mezi laboratoře KFY-50 a KFY-48 | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-24 | Kancelář - technik | kt | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-25 | Kancelář - technik | kt | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-26 | Kancelář - hostující profesor | k | 18 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-27 | Kancelář pro doktorandy (nebo 2 velké s pracovními místy oddělenými příčkami) | kd | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-28 | Kancelář pro doktorandy (nebo 2 velké s pracovními místy oddělenými příčkami) | kd | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-29 | Kancelář pro doktorandy (nebo 2 velké s pracovními místy oddělenými příčkami) | kd | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-30 | Místnost pro zkoušení a malá učebny pro doktorandy |  | 16.9 | ANO |  |  | 10 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-31 | Místnost pro zkoušení a malá učebny pro doktorandy |  | 16.9 | ANO |  |  | 10 |  |  |  |  | ne | ano | ano
KFY-32 | Zasedací místnost a knihovna, státnice a obhajoby | z | 45 | ANO | s kuchyňským koutem |  | 30 |  | ano |  |  | ne | ano | ano
KFY-33 | Laboratorní praktikum mechaniky a termiky | l | 50.7 | ANO |  |  | 10 |  | ano | ano |  | ne | ano | 40 A
KFY-34 | Laboratorní praktikum elektřiny a magnetizmu | l | 50.7 | ANO |  |  | 10 |  | ano |  |  | ne | ano | 40 A
KFY-35 | Laboratorní praktikum optika | l | 70 | ANO |  | 3 temné komory, kvalitní zatemnění | 10 |  | ano |  | ano | ne | ano | 40 A
KFY-36 | Laboratorní praktikum atomové a jaderné fyziky | l | 50.7 | ANO |  |  | 10 |  | ano | ano |  | ne | ano | 40 A
KFY-37 | Laboratorní praktikum elektroniky | l | 50.3 | ANO |  |  | 10 |  | ano | ne | ne | ne | ano | 40 A
KFY-38 | Laboratoř didaktiky fyziky a přírodních věd | l | 74 | ANO | 10 pracovních stolů po 3 místech | pracovní stoly s přívodem elektřiny | 30 |  | ano | ano | ano | ne | ano | 40 A |  | v čele laboratoře umístit dlouhý předváděcí stůl pro vyučujícího
KFY-39 | Počítačová výuková laboratoř (Linux) | pc | 90 | ANO | 20 PC + učitel, dataprojektor, switch gigabit ethernet, tiskárna/kopírka pro studenty v oddělené části místnosti hned za vchodem, nejlépe mezi oběmi učebnami KFY-39 a KFY-40, oddělené třeba nějakým sklem apod. | klimatizace, elektřina příkon min. 50A, ethernet zásuvky pro 22 PC (případně rozvedené uvnitř stolů) | 30 |  | ano |  |  | ano | ano, 22 PC | 60 A
KFY-40 | Počítačová výuková laboratoř (Windows) | pc | 60 | ANO | 12 PC + učitel, dataprojektor, switch gigabit ethernet | klimatizace, elektřina příkon min. 30A, ethernet zásuvky pro 14 PC (případně vedené uvnitř stolů) | 20 |  | ano |  |  | ano | ano, 14 PC | 40 A
KFY-41 | Kopule nebo odsuvná střecha s pozorovací plošinou a ovládací centrum pro dalekohledy |  | 33.8 |  | sluneční dalekohled (pozorování Slunce(viditelné světlo, čára H alfa, příležitostné pozorování Měsíce a planet) | minimální požadavek: výstup na střechu budovy po pohodlném schodišti, rovná a pevná střecha (možnost chůze většího počtu lidí, co nejméně vibrací), bezpečné zábrany či zábradlí na okraji střechy proti přepadnutí studentů či dětí na pozorování. Přívod elektřiny. V okolí pozorovatelny na střeše i v patrech pod ní pokud možno neumísťovat zdroje tepla (klimatizace, větrání apod.). Nad rámec minimálních požadavků: - box cca 4x5 metrů s odsuvnou střechou případně kopule - pilíř na dalekohled – zajištěn proti vibracím způsobenými chůzí po střeše. - místnost cca 10 m2 na odkládání pomůcek, příp. ovládání dalekohledu PC (co nejblíže k dalekohledu) - minimalizace tepelné turbulence a světelného znečištění v okolí (v rámci možností) |  | na střeše budovy | ne |  |  |  | ano | 16 A
KFY-42 a UMC - FVTM - UNI | Laboratorní povrchových analýz XPS | l | 25 |  | XPS | silové elektro, plyny - ar, n2, o2, h2, lino |  |  | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO
KFY-43 a UMC - FVTM - UNI | Laboratoř hloubkových a povrchových analýz SIMS (včetně přípravny) | l | 25 |  | SIMS (vysoké rozlišení - potenciálně) | silové elektro, plyny - ar, n2, o2, h2, lino, umístěna v 1.PP, |  |  | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO, umístěna v 1PP
KFY-44 a UMC - FVTM - UNI | Laboratoř rentgenové difrakce | l | 50 |  | XRD |  | 5 | vedle chladičky | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 1 x 3f32A |  |  |  | ANO
KFY-45 a FVTM - UMC | Laboratoř plasmochemicky asistované depozice | l | 25 |  | Vznosový reaktor + plazma polymery | silové elektro, plyny - ar, n2, o2, h2, metalorganika, lino | 5 |  | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO
KFY-46 | Výuková laboratoř pro fyziku plazmových procesů | l | 25 |  | Naprašování, MBE | silové elektro, plyny - ar, n2, o2, h2, lino | 5 |  | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO
KFY-47 a FVTM - UMC | Laboratoř přípravy nano a mikro struktur | l | 25 |  | Plazmové Leptání, Fotorezist, napařování | silové elektro, plyny - ar, n2, o2, h2, sf6, lino | 5 |  | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO
KFY-48 | Výuková laboratoř nanotechnologií | l | 50 | ANO | Nanotechnologie - Zeta pot + další, 1 digestoř, přístroj BET, 6-8 pracovních stolů, elektrika, výlevka na odpad, rozvod vody, telefonní linka | lino, digestoře | 10 |  | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino | 6 až 8 pracovních stolů s přívodem vody, elektřiny, odpadem | ANO | ANO
KFY-49 a FVTM - UMC | Laboratoř výuky povrchových interakcí pevných látek | l | 50.7 |  | SIMS stávající | Potenciálně Biohazard, Clean room - koodrinace ke KBI o patro, lino | 5 |  | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO
KFY-50 a FVTM - UMC | Laboratoř zkoumání mechanických vlastností materiálů | l | 25 | ANO | AFM, STM, Nanoindentace (potenciálně), Nanoscretch test (potenciálně); hustoměr, viskozimetry, konduktometr, index lomu, bodotávek | lino |  |  | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino | 4 pracovní stoly |  | ANO
KFY-51 a FVTM - UMC | Laboratoř aplikovaného výzkumu | l | 30 |  | ATM plazma + vývoj aplikací |  | 5 |  | ano | ano | ano | ano | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A
KFY-52 | Přípravna vzorků |  | 15 |  |  | Velká digestoř, lino |  |  | ano | ano | ano |  | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino
KFY-53 | Dílna pro přípravu mechanických částí experimentálních aparatur (s špinavou sekcí) |  | 25 |  | Stávající stroje soustruh, bruska, atd. | lino |  |  | ano | ano | ano |  | ano, 3x | 3 kW + 3 x 2kW, min. 3 x 3f16A | lino |  |  | ANO
KFY-54 | Sklad - přístroje, zařízení | skl | 30 |  |  | lino | [6 empty] | ano | ano | lino
KFY-55 | Sklad - laboratorní sklo, materiál | skl | 20 |  | chladička pro rtg přístroj | umístit také chladičku k XRD, lino |  | vedle rentgenu |  |  | ano |  | ano | 5kW, 1x3f32A | lino
KFY-56 | Sklad - didaktické pomůcky | skl | 40 |  |  | umístit vedle KFY-38 |  |  |  | ano | ano | ne | ano | 20 A
KFY-57 | Sprchy (min 3 koje) | hyg | 15 |  |  |  |  | blízko laborek | ano |  |  |  |  | ano
KFY-58 | Kuchyňka | ku | 10 |  |  |  |  | blízko zasedačky | ano |  |  |  | ano | ano
KFY-59 | Přípravna s přístupem do malé auly bez schodů pro pomůcky se snadným přístupem i na katedru |  | 30 | [5 empty] | ano | ano |  |  | ano | ano
| Celkem (m2) |  | 1703.6

## Katedra Geografie PřF
Místnosti katedry | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka
KGEO-1 | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 25.3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano
KGEO-2 | Kancelář - vedoucí oddělení | ko | 25.3 |  |  |  | 1 | propojeno se skladem |  |  |  | ano | ano | ano
KGEO-3 | Kancelář - vedoucí oddělení | ko | 25.3 |  |  |  | 1 | propojeno se skladem |  |  |  | ano | ano | ano
KGEO-4 | Sekretariát | ks | 25.3 |  |  |  | 1 | blízko vedoucího | ano |  |  | ano | ano | ano
KGEO-5 | Kancelář - prof., doc. | k | 25.3 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-6 | Kancelář - prof., doc. | k | 25.3 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-7 | Kancelář - prof., doc. | k | 25.3 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-8 | Kancelář | k | 27 |  |  |  | 3 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-9 | Kancelář | k | 27 |  |  |  | 3 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-10 | Kancelář | k | 27 |  |  |  | 3 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-11 | Kancelář | k | 27 |  |  |  | 3 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-12 | Kancelář - externisti | k | 27 |  |  |  | 3 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-13 | Kancelář - technici PC a DPZ | kt | 27 |  |  |  | 3 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-14 | Kancelář - PVS | k | 36 |  |  |  | 4 | [5 empty] | ano | ano
KGEO-15 | Zasedací místnost pro potřeby státnic, obhajob | z | 51 |  |  |  | 20 |  | ano |  |  |  | ano | ano
KGEO-16 | Laboratoř FG | l | 51 | ANO | zvýšené zatížení podlahy | velké stoly s přípojkou PC |  |  | ano |  |  | ano | ano | ano
KGEO-17 | Laboratoř SG | l | 51 | ANO | [8 empty] | ano | ano
KGEO-18 | Laboratoř GIS | l | 60 | ANO |  | rozvody pro cca 20 PC | [5 empty] | ano | ano | ano
KGEO-19 | Laboratoř kartografie | l | 51 | ANO | [8 empty] | ano | ano
KGEO-20 | CEVRAMOK |  | 101 |  | zvýšené zatížení podlah; kompletní zatemnění místnosti |  |  | U VOdd |  |  |  | ano | ano | ano
KGEO-21 | Laboratoř krajinných syntéz | l | 51 | ANO |  | velké stoly s přípojkou PC |  |  | ano |  |  | ano | ano | ano
KGEO-22 | MeteoLab | l | 51 |  |  | meteorologická stanice v nejvyšším patře | [5 empty] | ano | ano | ano
KGEO-23 | MeteoLab - zpracování dat | l | 12 |  |  | vedle Meteolab | [5 empty] | ano | ano | ano
KGEO-24 | Kabinet CR |  | 51 |  |  | velké stoly s přípojkou PC | [6 empty] | ano | ano
KGEO-25 | Místnost pro videokonferenci (10 míst) |  | 34 |  |  |  | 10 | vedle servo |  |  |  |  | ano | ano
KGEO-26 | Sklad | skl | 17 | [9 empty] | ano | ano
KGEO-27 | Sklad DPZ | skl | 17 |  |  |  |  | propojeno s místností KGEO-19 |  |  |  | požadavky na stálé mikroklima | ano | ano
KGEO-28 | Sklad FG | skl | 17 |  | vybavení pro geologický a geomorfologický průzkum a analýzu vzorků |  |  | propojeno smístností KGEO-16 |  |  |  |  | ano | ano
KGEO-29 | Sklad - sekretariát | skl | 25.3 |  |  |  |  | nedaleko sekretariátu (místnost KGEO-4) |  |  |  |  | ano | ano
KGEO-30 | Kuchyňka | ku | 17 | [5 empty] | ano |  |  |  | ano | ano
KGEO-31 | Serverovna | srv | 17 |  |  |  |  | propojeno s videokonferencí KGEO-25 |  |  |  | ano | ano | ano
KGEO-33 | Studovna |  | 25.3 | [8 empty] | VZT | ano | ano
KGEO-34 | Geologická sbírka Studovna geologie |  | 25.3 |  | regály a skříně na sbírky, | zvýšené zatížení podlahy |  | propojeno s Lab.FG - KGEO-16 | ano |  |  |  | ano | ano
| Celkem (m2) |  | 1100

## Katedra Chemie PřF
Místnosti katedry | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka
KCH-1 | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 25.3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ANO | ANO
KCH-2 | sekretariát | ks | 16.9 |  |  |  | 1 |  | ano |  |  | ano | ANO | ANO
KCH-3 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-4 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-5 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-6 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-7 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-8 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-9 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-10 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-11 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-12 | Kancelář - laborantky | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-13 | Kancelář - hostující profesor | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-14 | kanecelář doktorandi | kd | 25.3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-15 | kanecelář doktorandi | kd | 25.3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | ANO | ANO
KCH-16 | Kancelář - sborovna |  | 16.9 | [5 empty] | ano |  |  |  | ANO | ANO
KCH-17 | chemická posluchárna-uspořádat stupňovitě | u | 70 | ano | 1 laboratorní stůl s přívodem elektřiny, vody, odpadem. Možno i chemikálie. PC+dataprojektor, interaktivní tabule | 1 digestoř, přívod plynu | 50 |  | ANO | ano | ANO | VZT | ANO | ANO, 3kW |  | 1x pracovní stůl
KCH-18 | PC chemická pracovna | pc | 40 | [8 empty] | VZT | ANO
KCH-19 | laboratoř pro atomovou spektroskopii | l | 39 |  | atomový absorpční spektrometr s PC | tlaková láhev s dusíkem a acetylenem,kompresor na vzduch | 2 | hned vedle jedné kanceláře. Pouze mezi touto laboratoří a onou pracovnou průchozí dveře | ANO | NE | ANO, vrchní odtah u atomové spektroskopie, | VZT | ano | V laboratořích 2kW | ANO | 1 lab. stůl s jedním místem
KCH-20 | laboratoř pro infračervenou spektroskopii | l | 40 |  | Infračervený spektrometr s PC (stávající), atomový absorpční spektrometr s PC, EcoTribo polarograf. V laboratoři bude dále elektrochemický průtokový analyzátor EcaFlow |  | 2 | hned vedle téže kanceláře, pouze z druhé strany. Pouze mezi touto laboratoří a onou pracovnou průchozí dveře | ANO | NE | ano | VZT | ano | V laboratořích 2kW | ANO | 1 lab. stůl s jedním místem
KCH-21 | laboratoř pro analytickou a instrumentální chemii, HPLC,GC Místnost by byla zároveň pracovnou vyučujícího | l | 40 |  | HPLC-MS, GC+PC | generátor dusíku nebo tlaková láhev sdusíkem, láhev s argonem | 2 |  | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO, 2kW | ANO | lab.stůl se 2 prac.místy
KCH-22 | laboratoř pro fyzikálně chemické metody | l | 40 |  | refraktometr, vibrační hustoměry, sestava na měření teploty tání. Přístroj na stanovení zeta potenciálu. Multimetr (pH, vodivost). Váhy. PC k přístrojům | 3x pracovní stůl s přívodem vody, elektřiny, odpadem. 1 digestoř s odtahem. Výlevka s odpadem, možnost i znečištěných odpadních vod | 2 | hned vedle jedné kanceláře. Pouze mezi touto laboratoří a onou pracovnou průchozí dveře. VIZ OBRÁZEK V PŘILOŽENÉM TEXTU | ANO |  | ANO | ANO | ANO | ANO |  | 3x pracovní stůl , 6 pracovních míst | ANO
KCH-23 | laboratoř pro chemické syntézy | l | 50 |  | Mikrovlnný reaktor, vakuová linka, 2x vakuová rotační odparka, olejová vývěva, myčka na chemické nádobí laboratorní stůl, 4 pracovní místa, vybaveno vodou, el.energií (3. faze), plynem | inertní plyn argon | 4 |  | ano | ano | ano, | VZT | ano | ano | ano
KCH-24 | laboratoř pro práci s toxickámi a vysoce toxickýmiu látkami | l | 50 |  |  | digestoř, voda, plyn, přívod elektřiny, laboratorní stůl, Bezpečnostní centrum se vzduchotechnikou a laminárním boxem. |  |  | ano | ano | ano | VZT | ano | ano |  |  | ano | ? (500 kg bezp. Centrum)
KCH-25 | labopratoř pro anorganické preparace | l | 50 |  | běžné laboratorní vybavení, Exsikátory, Topná hnízda , 6x digestoř s odtahem bezpečnostní pipety pH metry teploměry, hustoměry (ponorné) | digestoř, voda, plyn, přívod elektřiny, lab. stůl. |  |  | ano | ano | ano | VZT | ano | ano |  |  | ano
KCH-26 | učebna chemie pro 10 až 12 lidí, která by sloužila pro konkrétní přípravu budoucích učitelů chemie | u | 24 | ano |  | 10- 12 stolů s rozvody plyny, elektřiny, vody a odpady. Digestoř. V učebně by měl být demonstrační stůl s přívodem plynu, vody a odpadem. Dále PC s dataprojektorem a případně s interaktivní tabulí. Plátno, zatemnění. | 12 |  | ano | ano | ano | VZT | ano | ano |  | 10 až 12
KCH-27 | LABORATOŘ PŘÍPRAVY VZORKŮ | l | 50.7 |  | Mikrovlnný mineralizátor, Automatický mineralizátor, PC, Odpařovací desky, Vodní lázně 2x digestoř laboratorní stůl, 4 pracovní místa, vybaveno vodou, el.energií a plynem | Bezpečnostní centrum se vzduchotechnikou (1x), Tlakové láhve s kyslíkem a čpavkem, dusíkem |  | U LABORATOŘÍ | ano | ano | ano; 2 digestoře | VZT |  | ano, 4 kW | ano | 4, 8 pracovních míst | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
KCH-28 | LABORATOŘ 1: PRO PRAKTICKOU VÝUKU FYZIKÁLNÍ CHEMIE A INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZY | l | 67.2 | ANO | UV-VIS spektrometr,Polarimetr, refraktometr, pH metr, konduktometr s elektrodou,souprava pro měření ISE, souprava pro elektrolýzu, Sestava pro stanovení kritického bodu, Viskozimetry, Hustoměry, Kalorimetr, Běžné stolní přístroje (pH-metry, voltmetry, speKTROFOTOMETRY, váhy, všechny pracovní stoly vybaveny vodou, el.energií, plynem 4x digestoř!!! | Bezpečnostní centrum se vzduchotechnikou (1x), | 16 |  | ANO | ANO | ANO; 4 x digestoř | VZT | ANO | ANO | ANO, 1x 3-fázová zásuvka | 15-16 | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
KCH-29 | LABORATOŘ 2: PRO PRAKTICKOU VÝUKU PREPARATIVNÍ ANORGANICKÉ CHEMIE A LABORATORNÍ TECHNIKY | l | 101.4 | ANO | běžné laboratorní vybavení, Exsikátory, Topná hnízda , 6x digestoř s odtahem bezpečnostní pipety pH metry teploměry, hustoměry (ponorné) | Bezpečnostní centrum se vzduchotechnikou | 25 |  | ano | ano | ano; 8 digestoří | VZT | ano | ano | ano | 25-26 | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
KCH-30 | LABORATOŘ 3: PRO PRAKTICKOU VÝUKU PREPARATIVNÍ ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE | l | 67.2 | ANO | běžné laboratorní vybavení, mikroskop, polarometr, magnetické míchačky, Koflerův blok bodotavek, centrifuga, vodní lázně s termostatem, sušárna, exsikátory, topná hnízda , el. vařiče, 4x digestoř | Bezpečnostní centrum se vzduchotechnikou | 15 |  | ano | ano | ano; 4 digestoře | VZT | ano | ano | ano | 15-16 | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
KCH-31 | LABORATOŘ 4: PRO PRAKTICKOU VÝUKU CHEMICKÉ ANALÝZY, DIDAKTIKY CHEMIE | l | 67.2 | ANO | běžné laboratorní vybavení, PC, dataprojektor, tabule; 4x digestoř | Bezpečnostní centrum se vzduchotechnikou | 15 |  | ano | ano | ano; 4 digestoře | VZT | ano | ano | ano | 15-16 | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
KCH-32 | LABORATOŘ DIPLOMANTŮ A BAKALÁŘŮ | l | 67.2 |  | běžné laboratorní vybavení; 4x digestoř | Bezpečnostní centrum se vzduchotechnikou | 20 |  | ano | ano | ano; 4 digestoře | VZT | ano | ano | ano | 20 | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
KCH-33 | Váhovna |  | 33.8 | společný prostor | 17x Analytické váhy |  | 10 |  | ano |  |  |  |  | ano | ano
KCH-34 | SKLAD PRO VYSOCE TOXICKÉ „T+“ A TOXICKÉ „T“ LÁTKY A PRO ŽÍRAVINY | skl | 20 | společný prostor | NUTNO V BLÍZKOSTI KATEDRY CHEMIE Z DŮVODU PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK!!! | Odpadový kanál,Bezpečnostní skříně s odtahem, Lékárnička,Nádoba s VAPEXem |  | v blízkosti katedry | ano |  | ano; 1 digestoř |  | ano | ano | ano |  | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
KCH-35 | SKLAD VĚTŠÍ PRO OSTATNÍ LÁTKY, SKLO A DALŠÍ MATERIÁL | skl | 16.9 | společný prostor | POKUD BUDE SPOLEČNÝ PRO VÍCE SUBJEKTŮ, PAK ODDĚLENÉ UZAMYKATELNÉ ČÁSTI Z DŮVODU PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK; NUTNÁ PODMÍNKA ZÁKONA … | Odpadový kanál,Bezpečnostní skříně s odtahem, Lékárnička,Nádoba s VAPEXem |  |  | ano |  | ano; ODTAH U STROPU |  | ano | ano | ano |  | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
KCH-36 | Kuchyňka | ku | 10 |  |  |  |  | vedle místosti KCH-38 | ano |  |  |  | ANO | ano
KCH-37 | MÍSTNOST PRO HYGIENU | hyg | 20 |  | Sprchový kout Výlevka s oční sprchou, Místo pro převlékání a uchovávání svršků |  |  | blízko laboratoří | [5 empty] | ano - světla
KCH-38 | Schůzovní a seminární mástnost | z | 40 |  |  |  | 20 | vedle místnosti KCH-36 | ano |  |  | ano | ANO | ano
| Celkem (m2) |  | 1312.3

## Katedra Informatiky PřF
Místnosti katedry | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka
KI-1 | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 25.3 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 1 | Severní strana budovy |  |  |  | ano | pro cca 4xPC | 6 zásuvek
KI-2 | Sekretariát | ks | 25.3 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 1 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 4xPC | 6 zásuvek
KI-3 | Kancelář - docenti | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-4 | Kancelář - docenti | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-5 | Kancelář - docenti | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-6 | Kancelář | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-7 | Kancelář | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-8 | Kancelář | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-9 | Kancelář | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-10 | Kancelář | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-11 | Kancelář | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-12 | Kancelář | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-13 | Kancelář - externisté | k | 18 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-14 | Kancelář - externisté | kd | 25.3 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 4 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 8xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
KI-15 | Kancelář - doktorandi | kd | 25.3 |  |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 4 | Severní strana budovy |  |  |  |  | pro cca 8xPC | 16 zásuvek
KI-16 | Kancelář - technici | kt | 27 |  | vrtačka, kompresor na stlačený vzduch, malý rack na stěnu (8U) | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 3 | Severní strana budovy |  |  | ano |  | pro cca 8xPC | 16 zásuvek (posílený el. rozvod - pro vrtačku) |  |  |  |  | velký pracovní stůl, nad něj umístit odtah, odhlučnit (bude zde vrtačka, kompresor…), musí být otvírací okna
KI-17 | Místnost pro zkoušení a konzultace |  | 25.3 |  | velká bílá tabule (min 3m2) | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 8 | Severní strana budovy | ano |  |  |  | pro cca 8xPC | 16 zásuvek
KI-18 | PC učebna | pc | 90 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 30 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 34xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 25kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano
KI-19 | PC učebna | pc | 90 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 30 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 34xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 25kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | kanály pro datové trasy vedoucí od rackových skříní ke studentským stolům, oddělit rackové skříně od zbytku místnosti přepážkou (průhledná, odhlučněná)
KI-20 | PC učebna + studovna | pc | 90 | ano | vybaveny PC stoly pro 24 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), bílá tabule, skříně pro umístění literatury, skříně pro odložení oděvů, místo pro multifunkční tiskárnu, možnost dosazení dataprojektoru a plátna | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 24 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 26xPC | napájení pro 25 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 20kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano
KI-21 | Laboratoř pro výuku počítačových sítí a infrastruktury | pc | 50.7 | ano | vybaveny PC stoly pro 12 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 3m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny, Centrální bezpečnostní vypínač silových rozvodů | 12 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 32xPC | napájení pro 13 (PC + monitor) + 13 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) + 6x zásuvek (serverová skříň) minimálně dimenzováno 20kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano |  |  |  | kanály pro datové trasy vedoucí od rackových skříní ke studentským stolům, oddělit rackové skříně od zbytku místnosti přepážkou (průhledná, odhlučněná)
KI-22 | Laboratoř pro výuku počítačových technologií a mechatroniky | l | 50.7 | ano | vybaveny PC stoly pro 12 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 3m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny, Centrální bezpečnostní vypínač silových rozvodů | 12 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 16xPC | napájení pro 13 (PC + monitor) + 13 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 10kW (2x 3f 10A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano |  |  |  | kanály pro datové trasy vedoucí od rackových skříní ke studentským stolům, oddělit rackové skříně od zbytku místnosti přepážkou (průhledná, odhlučněná)
KI-23 | Kuchyňka | ku | 10 |  |  | přístup přes zasedací místnost |  |  | ano |  |  |  |  | 4 zásuvky
KI-24 | Sklad | skl | 16.9 | [10 empty] | ano |  |  |  |  | nemusí být okna
KI-25 | Zasedací místnost | z | 40 |  | velký centrální stůl pro schůze katedry, státní zkoušky, semináře katedry, 1x PC, plasma TV, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 3m a formátu 16:9 či 16:10), tabule (minimálně 2 m2) |  | 25 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 16xPC | pro cca 16xPC |  |  |  |  | přívod el. a dat. kabelů kanálem v podlaze pod zasedací stůl uprostřed místnosti
KI-26 a KFY | Prostor pro počítačový cluster a servery, společná serverovna KFY a KI, centrální server CI | srv | 50.7 |  | 6x racková skříň s clusterem a servery | vhodný diesel agregát doplněný o UPS zdroje, odhlučnění celé místnosti, zabezpečení místnosti proti zatékání tekoucí vody (také z vyšších pater). Zvýšený práh místnosti o 40cm, tj. rozrbíratelná zvojená podlaha pro silové rozvody (elektrické rozvody, klimatizace), nad rakovými stojany mřížkové žlábkové konstrukce pro vrchní vedení propojovacích kabelů mezi aktivními prvky v rozvaděčích, redundantní chytrá klimatizace(celkem 115kW), ochrana proti požáru, místnost zabezpečená proti neoprávněnému vniknutí, zabezpečená proti živelným pohromám, |  | Severní strana budovy, Suterén, cluster dělá hluk – nedávat do blízkosti kanceláří a učeben | ne |  |  | ano | 16x do pathpanelu + 2x do všech učeben a laboratoří za KI (); 2x do všech učeben za KFY | silové přívody (ze dvou vnějších nezávislých zdrojů) s dostatečnou kapacitou (nyní je potřeba cca 150A na cluster a 75A klimatizace, do budoucna je vhodná rezerva 500A cluster a 500A redundantní klimatizace), | Ano 9x |  |  | min. 1000kg/m2(1x rack) | klimatizace přizpůsobena prostředí serverovny (s odtahem teplého vzduchu ven) pro uspořádání serverovny nutná konzultace s pracovníky CI/UJEP a odbornou firmou. Diesel agregát - umístění v samostatném prostoru (společný pro kritickou infrastrukturu celé budovy?)
| Celkem (m2) |  | 840.5

## Katedra Matematiky PřF
Místnosti katedry | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka
KMA-1 | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 25.3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano
KMA-2 | Sekretariát | ks | 16.9 |  |  |  | 1 |  | ano |  |  | ano | ano | ano
KMA-3 | Kancelář - prof. | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 | [5 empty] | ano | ano
KMA-4 | Kancelář - prof. | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 | [5 empty] | ano | ano
KMA-5 | Kancelář - prof. | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 | [5 empty] | ano | ano
KMA-6 | Kancelář - doc. | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KMA-7 | Kancelář - doc. | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KMA-8 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KMA-9 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KMA-10 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KMA-11 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KMA-12 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KMA-13 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KMA-14 | Kancelář | k | 18 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
KMA-15 | Kancelář - hostující profesor | k1 | 16.9 |  |  |  | 1 | [5 empty] | ano | ano
KMA-16 | Kancelář pro doktorandy | kd | 25.3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | ano | ano
KMA-17 | Kancelář pro doktorandy | kd | 25.3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | ano | ano
KMA-18 | Kancelář pro doktorandy | kd | 25.3 |  |  |  | 4 | [5 empty] | ano | ano
KMA-19 | Počítačová laboratoř pro výuku | pc | 60 | ANO |  |  | 20 |  | ano |  |  | VZT | pod podlahou přívod datových a napájeních kabelů pro katedru | ano
KMA-20 | Počítačová laboratoř - doktorandi | l | 16.9 |  |  |  | 4 |  | ano |  |  | VZT | pod podlahou přívod datových a napájeních kabelů pro katedru | ano
KMA-21 | Kuchyňka | ku | 10 | [5 empty] | ano |  |  |  | ano | ano
KMA-22 | Studovna+knihovna+zasedačka | z | 40 | [5 empty] | ano |  |  |  | ano | ano
KMA-23 | Sklad | skl | 10 | [9 empty] | anp | ano - světlo
| Celkem (m2) |  | 484.6

## Děkanát PřF
Místnosti děkanátu | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka
DEK-1 | Kancelář - děkan | kv | 25.3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano
DEK-2 | Kancelář - tajemník | ko | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano
DEK-3 | Děkanát I-sekretariát | ko | 16.9 |  |  |  | 2 |  | ano |  |  | ano | ano | ano
DEK-4 | Děkanát II-Odd.VaV | ko | 16.9 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ano | ano | ano
DEK-5 | Děkanát III-PR | ko | 16.9 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | ano | ano | ano
DEK-6 | Děkanát IV-lektorky | ko | 16.9 |  |  |  | 2 | [5 empty] | ano | ano
DEK-7 | Děkanát V-proj.manaž. | ko | 16.9 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | ano |  | ano
DEK-8 | Kancelář - proděkan | ko | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano
DEK-9 | Kancelář - proděkan | ko | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano
DEK-10 | Kancelář - proděkan | ko | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano
DEK-11 | Kancelář - proděkan | ko | 16.9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano |  |  |  |  | není
DEK-12 | Studijní oddělení I |  | 16.9 | ANO |  |  | 1 |  | ano |  |  | ano | ano | ano
DEK-13 | Studijní oddělení II |  | 16.9 | ANO |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano
DEK-14 | Studijní oddělení III |  | 16.9 | ANO |  |  | 1 |  |  |  |  | ano | ano | ano
DEK-15 | Aula malá 90 míst | u | 300 | ANO | koeficient 2 - patrová, společný prostor |  | 90 |  | ano |  |  |  | ano | ano
DEK-16 | Učebna malá 30 míst | u | 60 | ANO | společný prostor |  | 30 |  | ano |  |  | VZT | ano | ano
DEK-17 | Učebna malá 30 míst | u | 60 | ANO |  |  | 30 |  | ano |  |  | VZT | ano | ano
DEK-18 | Učebna malá 30 míst | u | 60 | ANO |  |  | 30 |  | ano |  |  | VZT | ano | ano
DEK-19 | Učebna malá 30 míst | u | 60 | ANO |  |  | 30 |  | ano |  |  | VZT | ano | ano
DEK-20 | Učebna malá 30 míst | u | 60 | ANO |  |  | 30 |  | ano |  |  | VZT | ano | ano
DEK-21 | Učebna velká 60 míst | u | 120 | ANO |  |  | 60 |  | ano |  |  | VZT | ano | ano
DEK-22 | Učebna velká 60 míst | u | 120 | ANO |  |  | 60 |  | ano |  |  | VZT | ano | ano
DEK23 | Počítačová laboratoř | pc | 90 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | datové a silové rozvody pro PC a dataprojektor | 30 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 32xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 22kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano
DEK-24 | Studovna pro studenty | pc | 90 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | datové a silové rozvody pro PC a dataprojektor | 30 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 32xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 22kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano
DEK-25 | Multifunkční učebna | pc | 90 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | datové a silové rozvody pro PC a dataprojektor | 30 | Severní strana budovy | ano |  |  | ano | pro cca 32xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 22kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano
DEK-26 | Halový sklad pro dlouhodobé ukládání | skl | 185 | [10 empty] | ano
DEK-27 | Kuchyňka | ku | 10 | [5 empty] | ano |  |  |  |  | ano
DEK-28 | Vrátnice+podatelna + pult ochrany napojený na společný pult centrální ochrany Kampusu |  | 20 | [5 empty] | ano |  |  | ano |  | ano
DEK-29 | Ediční středisko a kopírování+OMP |  | 33.8 | [10 empty] | ano
DEK-30 | Pokladna a trezorová místnost |  | 16.9 | [10 empty] | ano
DEK-31 | Archiv fakulty - spisovna |  | 153 | [10 empty] | ano
DEK-32 | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) |  | 750 | společný prostor |  |  |  | přízemí | ano |  |  |  | ano | ano
DEK-33 | Reprezantativní zasedací místnot děkanátu | z | 90 | [5 empty] | ano |  |  |  | ano | ano
DEK-34 | Malá zasedací místnost (Víceúčelový prostor ) | z | 50.7 |  |  |  |  | Umístit poblíž místností DEK - 1 až DEK - 10, DEK -27 a DEK – 30 | ano |  |  |  | ano | ano
DEK-35 | Prostor údržby - kancelář a dílny+správa objektu |  | 25.3 |  |  | technické plyny |  |  | ano | ano | ano |  | ano | ano
| Celkem (m2) |  | 2689.7

## PřF - Jednotkové plochy (hidden)
| samostatné pracoviště | sdružená pracoviště | společný prostor 3-8 osob
vedoucí kateder | 26
administrativní pracovník | 13 | 10 | 6
technický pracovník | 17 | 13 | 13
Plochy použité při výpočtech na hlavním listu PřF (editací se list přepočítá):
Místnost | # osob | Zkratka | Plocha na pracovníka
vedoucí kateder | 1 | kv | 25
vedoucí oddělení | 1 | ko | 13
sekretářka | 1 | ks | 16
kancelář doktorandů | 3 až 8 | kd | 6
kancelář techniků | 2 až 3 | kt | 9
kancelář samostatná | 1 | k1 | 13
kancelář po 2 | 2 | k | 9
počítačová učebna |  | pc | 3
učebna |  | u | 2
laboratoř |  | l
multifunkční místnost (příruční knihovna, prostor pro neformální jednání, katedrální a fakultní semináře, zasedání, obhajoby závěrečných prací, …) |  | z
kuchyňka |  | ku
serverovna |  | srv
sklad |  | skl
šatny, sprchy |  | hyg

## FŽP - Specifikace ploch
Kampus - CPTO - FŽP - blok laboratoří se zázemím (VaV, diplomanti, Ph.D.)
Pracoviště FŽP | p.místností | počet os. | plocha (m2) | plocha celkem |  | Kategorie
Kanceláře - pracovny + zázemí
kanc.prof.,doc.,OA | 10 | 15 | 16.9 | 169 |  | A
kancelář laborantů | 3 | 6 | 16.9 | 50.7 |  | A
doktorandi - pracovny | 10 | 20 | 16.9 | 169 |  | P
příruč. knihovna | 1 | 0 | 16.9 | 16.9 | ** | P
studovna - učebna PS | 1 | 20 | 50.7 | 50.7 | ** | P
kuchyňka | 1 | 0 | 16.9 | 16.9 |  | P
šatna studentů | 1 | 0 | 33.8 | 33.8 | ** | O
umývárna - sprcha | 1 | 0 | 16.9 | 16.9 | ** | O
Celkem |  | 61 |  | 523.9 |  | O
Laboratoře
env. analýzy | 1 | 10 | 50.7 | 50.7 | * | V
sanační metody | 1 | 10 | 50.7 | 50.7 | * | V
ekotox.+mikrobiol. | 1 | 10 | 50.7 | 50.7 | ** | V
odpady | 1 | 10 | 50.7 | 50.7 | * | V
lab. diplomantů | 5 | 50 | 50.7 | 253.5 | ** | V
labor.prof.,doc.,OA | 10 | 10 | 16.9 | 169 | * | V
sklad skla | 1 | 0 | 16.9 | 16.9 |  | O
sklad chemikálií | 1 | 0 | 16.9 | 16.9 |  | O
sklad přístrojů | 1 | 0 | 16.9 | 16.9 |  | O
celkem lab.+přísl. |  | 100 |  | 676
CELKEM FŽP |  | 161 |  | 1199.9
* laboratoře FŽP
** společné laboratoře aj. prostory FŽP a Př.F
GEOLOGIE
BOTANIKA
ZOOLOGIE
MIKROBIOLOGIE
PEDOLOGIE
Rozdělení prostor pro FŽP
V - výukové prostory - učebny + posluchárny + laboratoře
P - pedagogické prostory - konzultační a seminární místnosti, místnosti pedagogů
A - administrativa - kanceláře
O - ostatní prostory - sklady, sociální zařízení atd.
T - technické prostory
Kampus - CPTO
A: | 219,7 m²
P: | 236,6 m²
V: | 625,3 m²
O: | 118,3 m2
T: | 0,0 m2
Celkem: | 1 199,9 m2

## Obecné požadavky prostor
Všechny informace k rozvodům elekřiny a vody jsou informativní a budou upřesněny při zpracování PD
Obecné poznámky:
odhlučnění stěn všech místností (min 65dB)
sprcha na každém patře budovy
zasedací místnosti kateder a oddělené
kancelář VK přístupná rovnou z chodby
odpočinková místnost pro studenty s možností konzumace jídla a pití v souladu s platnou legislativou
rozvody vnitřní kabeláže ( kartový systém otevírání dveří), rozvod internetu a pod - bude přesně specifikováno ve fázi přípravy projektové dokumentace
Chodby:
U stropu (v podhledech) přívod el. a dat. kabelů pro připojení AP (Eduroam)
V místech, kde bude možnost sezení pro studenty, umístit elektrické zásuvky pro notebooky
Všechny učebny a laboratoře v budově:
Přívod el. a dat. kabelů pro plátno, dataprojektor a IP kameru umístěných na stropě (ideální v podhledu, který je rozebíratelný)
Přívod el. a dat. kabelů a datového kabelu od dataprojektoru pro katedru v podlaze (možnost přidávat další kabely)
Dat. kabely vedené k zásuvkám počítačů umístěné v korytu po snadné rozšíření či opravu vadných linek.
I v jiných než PC učebnách je potřebný dostatečný počet el. zásuvek pro studenty s notebooky a pod.
Chemické laboratoře
V rámci plánování plynových rozvodů ze skladu plynových lahví je třeba minimalizovat potrubní trasy na minimum. Rozvod plynu do 6 a 7.NP výrazně navýší náklady na pravidelnou roční revizi, nutno zohlednit i bezpečnost a PO. Bezpečnostní technik UJEP doporučuje umístit KCH na co nejnižší patro.
V rámci rozvodu plynu požadujeme zavést rovněž centrální rozvod dusíku, kyslíku, argonu a 1-2 rezervní rozvody.
Koncepce, kde je myčka v místnosti organických syntéz (což kopíruje stávající stav), je zastaralá. Na UK v Hradci Králové právě plánovali novou budovu a řešením je : místnost s úpravnou vody pro myčky chemického skla, včetně sušáren a také zdrojem demineralizované vody, která by byla využívána ve všech laboratořích.
Odpočinková místnost pro studenty s možností konzumace jídla a pití v souladu s platnou legislativou by měla být v blízkosti laboratoří (možnost přestávky v průběhu dlouhotrvajících laboratorních prací)

## FŽP - Obecné požadavky (hidden)
Předpokládané vybavení prostor FŽP:
Kanceláře: | psací stůl + židle
(pro každou osobu) | stůl pro PC
šatnová skříň dvoudílná
knihovna
Laboratoře: | 2 laboratorní stoly jednostranné u každé příčky
1 digestoř u stěny, dvoustranný lab. stůl uprostřed
přípojky k lab. stolům: - elektřiny (220 V)
- teplé a studené vody
- odpadní vody
přípojky k digestoři: - shodné jako k lab. stolům
- odsávání mimo budovu
1 skříň na sklo a přístroje
1. Laboratorní technika bude umístěna stabilně na laboratorních stolech.
2. Hmotnost přístrojů s PC a příslušenstvím nepřesáhne 100 kg
3. Technické plyny budou v tlakovýchá láhevích u pracovních stolů.
4. Plynová chromatografie z DSK - pro technické plyny se vyhradí
samostatná sousední místnost (původně např. kancelář)
Pracovny doktorandů: |  | 2x psací stůl s židlemi
(pro 2 osoby) |  | 2x stůl pod PC
2x šatnová skříň dvoudílná
2x knihovna
umyvadlo
Studovna - učebna stolky pro 2 osoby
židle
tabule (normální + interaktivní)
PC + dataprojektor + ozvučení
umyvadlo

## použité zkratky
Přehled použitých zktatek:
PřF | Přírodovědecká fakulta
FŽP | Fakulta životního prostředí
FVTM | Fakulta výrobních technologií a managementu
UNI | Univerzita jako celek
UMC | Ústecké materiálové centrum
KBI | Katedra biologie
KFY | Katedra Fyziky
KGEO | Katedra geografie
KCH | Katedra chemie
KI | Katedra informatiky
KMA | Katedra matematiky
DEK | Děkanát
V | výukové prostory - učebny + posluchárny + laboratoře
P | pedagogické prostory - konzultační a seminární místnosti, místnosti pedagogů
A | administrativa - kanceláře
O | ostatní prostory - sklady, sociální zařízení atd.
T | technické prostory