VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

AKCE:                                ROZŠÍŘENÍ ROZVODU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

V AREÁLU KAMPUS – UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

STAVEBNÍK:                          UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

MÍSTO STAVBY:                   KAMPUS ÚSTÍ NAD LABEM

ZPRACOVATEL	        ING. JIŘÍ ŠIMURDA

VEDOUCÍ PROJEKTU:         ING. JIŘÍ ŠIMURDA

PROJEKTANT:                      ING. JIŘÍ ŠIMURDA

STUPEŇ DOKUMENTACE:   Dokumentace pro realizaci

DATUM:                                  06. 2015

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:               45/2015

Seznam  příloh

1.     Technická zpráva							01

2.     Situace rozvodu  VO					 		02

3.     Schéma rozvodu VO							03

4.     Řez uložení kabelu VO							04

TECHNICKÁ ZPRÁVA-ELEKTROINSTALACE

1.Úvod

Projektová dokumentace řeší doplnění rozvodu VO v areálu Kampus Ústí nad Labem.

Dokumentace je vyhotovena na základě těchto podkladů:

-výkres situace stavby v měřítku 1:500

-požadavky ostatních projektantů - specialistů

-normy a předpisy platné v době zpracování PD

2. Základní technické údaje

Napěťová soustava: 3+PEN, 3x400/230 V, síť TN-C, rozvod VO

Napěťová soustava: 1+PE+N, 1x230 V, síť TN-S, přívod pro svítidlo

Místo rozdělení vodiče PEN na PE a N bude v nových stožárech VO.

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00 – 4 – 41ed2 je navržena:

-  dle  čl.  413.1      automatickým odpojením od zdroje

3. Vnější vlivy a krytí

Druhy prostředí: dle ČSN 33 20 00 – 5 – 51ed3

Prostory dle ČSN 33 20 00 – 5 – 51ed3, AB 8, prostory venkovní nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami.

Prostředí AD 2, AD3, AD 4, volně padající kapky, vodní stříšť, stříkající voda.

4. Stanovení prostoru pro rozvody VO :

Kabelové vedení v zemi bez agresivních vlivů, prostor typu VI - venkovní.

Z hlediska možnosti vzniku úrazu elektrickým proudem je prostor stanoven za bezpečný, za předpokladu splnění podmínky BA5 - manipulace osobami znalými.  Podmínky podle ČSN 33 2000-5-51ed3.

5. Stupeň důležitosti dodávky el. energie

Ve  smyslu ČSN  341610  dodávka 3. stupně, nezajišťovaná zvláštními opatřeními.

6. Ochrana proti zkratu a přetížení

Bude provedena výkonovými pojistkami v kabelovém vedení, pojistkami pro jištění vlastních svítidel. Dimenzování podle ČSN 33 2000-5-52ed2.

7. Druh a způsob uzemnění, zemní odpor

Vodič PEN v distribuční kabelové síti  TN - C se musí uzemnit nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje, také v místech vzdálenějších než 200 metrů od předcházejícího uzemnění. Zemní odpor max. 15 ohmů, uzel zdroje.  Pro uzemnění platí ČSN 33 2000 - 5-54ed3. Na zemnící vedení budou připojeny všechny kovové stožáry. Uzemnění bude provedeno položením zemnícího vodiče FeZn průměru 10 mm2 a to 10 cm pod kabelová vedení na straně výkopu do rostlé země. Všechny spoje v zemi budou provedeny dvěmi svorkami a budou zality gumoasfaltem.

8. Provedení rozvodu VO

Nový rozvod VO bude proveden kabelem CYKY 4J x 16 mm2, společně s kabelem VO bude položen i zemnící vodič FeZn o průměru 10 mm2, propojující kovové dříky osvětlovacích stožárů, jako ochranu před bleskem a atmosferickým přepětím, podle ČSN.

Napojovacími body pro doplněný rozvod VO budou stávající stožáry, které jsou již osazeny.

Osazení a napojení stožáru č.50 bude provedeno tak, že stávající kabel VO bude říznut tak, aby ze spodní strany mohl být stávající kabel zapojen do nového stožáru. Ze stávajícího (horního) stožáru VO UM 11212 bude stávající chráničkou KOPOFLEX protažen do nového stožáru č.50 nový kabel a nový stožár č.50 bude propojen na stávající rozvod. Na novém stožár č.50 budou osazena dvě nová svítidla 70W na atypickém držáku. Stožár VO bude osazen mimo stávající chodník.

Nový stožár č.53 bude napojen tak, že stávající kabel bude demontován ze stávajících spojek, bude zkrácen a přepojen do nového stožáru č.53. Jedna spojka bude zrušena bez náhrady a ze druhé spojky bude natažen nový kabel do stožáru č.53 a propojen na stávající stožár UM11820.

Stožár č.51 bude nově osazen a zapojen na již položený stávající kabel ze stávajícího stožáru UM11820.

Stožáry č. 55, 56 budou výšky 10,0 m nad zemí, ostatní nové stožáry 5,0 m nad zemí. Všechny nové stožáry budou osazeny do volného terénu.

Ze stávajícího stožáru UM11824 bude připojen nový stožár č.57.

Pro osvětlení celého areálu bude použit jednotný typ stožárů a svítidel, již dříve dohodnutý a použitý v rámci již dříve zpracovaných částí osvětlení – multifunkční, informační a vzdělávací centrum. Jedná se o stožáry závěsné výšky svítidla 5 m nad terénem, 60/5/3/vetknutý, vč. povrchové úpravy a barevného odstínu. Celková délka stožáru 5,8 m.

Svítidla se zdrojem 1 x 70 jednotného typu již dříve osazených typů svítidel.

Stožáry č. 55, 56 budou výšky 10,0 m nad terénem 6010STK vetknutý, vč. povrchové úpravy a barevného odstínu.

Stožáry č. 55, 56 celková délka stožárů 11,5 m. Svítidla na těchto stožárech budou typu – 1 x 150W. Stožáry a svítidla budou stejného typu již dříve osazených.

Kabel nového rozvodu VO bude v celé délce uložen v plastové chráničce o pr.50 mm proti mechanickému poškození.

Ukončení kabelů VO ve stožárech bude provedeno kabelovými koncovkami SKELDO.

Rozvod VO bude proveden dle směrnice ELTS 14 – Zařízení pro rozvod VO.

9. Uložení kabelu VO

Kabely VO budou uloženy ve volném terénu ve výkopu 35/80 cm pod nivelitou upraveného terénu, v chodníku ve výkopu 35/50 cm a při přechodu komunikace bude kabel uložen ve výkopu 50/120 cm pod niveletou komunikace. Kabel bude uložen v celé délce trasy v kabelové plastové chráničce o pr. 50 mm proti mechanickému poškození. Po částečném záhozu bude položena varovná fólie PVC š. 33 cm - barva červená. Do výkopu s kabelem VO bude položen i zemnící vodič FeZn o průměru 10 mm2 pro pospojení stožárů veřejného osvětlení.

Kabelové vedení bude uloženo cca 0,5 m od nové komunikace směrem do volného terénu a chodníku.

10. Osazení stožárů VO

Základy stožárů VO budou betonové, v základu bude ponechán volný prostor pro kabelové vedení a uzemnění v místě vstupu do stožáru. Kabely nesmí být v žádném případě zabetonovány. Zemní základ stožáru bude pouzdrový pro snazší výměnu stožárů. Kvalita betonových základů bude odpovídat třídě C25/30. Osazení stožáru do základu se provede zasunutím do pouzdra, zaklínuje se dřevěnými klíny a po vyrovnání stožáru se obsype a zhutní. Vnitřní průměr pouzdra bude větší 0,1 m než průměr stožáru. Na dně pouzdra se položí podložka s keramického materiálu, např. dlaždice. Vstup a výstup betonovým základem do pouzdra stožáru bude spádový směrem ven z pouzdra a umístěn na protilehlých stranách betonového základu. Kabely VO v místě vstupu do dříku stožáru cca 0,2 m před betonovým základem a cca 0,3 m za otvorem uvnitř dříku stožáru ochráněny korundovanou chráničkou o průměru 40 mm.

Dolní okraj dvířek pro montážní vstup do stožáru bude min. 600 mm nad upraveným terénem. Dvířka budou osazena jednotným zámkem správce VO.

Nátěry stožárů VO budou splňovat podmínky pro agresivní prostředí stupně III dle ČSN ISO 9223 (03 8203).

11. Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před úrazem el. proudem bude provedena automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 20 00-4-41ed2 a doplňující ochran. pospojojením kovových dříků stožárů VO FeZn o průměru 10 mm2 podle ČSN.

12. Použité ČSN:

ČSN 33 2000	 - 4       	Bezpečnost

- 41   	            Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- 44  		Ochrana proti přepětí

ČSN  33 2000-5-54 	 	Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN  33 3060     -           	Ochrana el. zařízení před přepětím
ČSN  EN 62 305 -         	Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 73 60 05     -     		Prostorová norma

ČSN 33 2000-5-52    		Pokládka kabelů

ČSN 33 01 66 -          	Značení vodičů

13. Závěr:

Pro všechny elektromontážní práce smí být použit jen materiál odzkoušený a schválený elektrotechnickými zkušebními ústavy, správcem sítě. Jejich instalaci smí provádět jen osoby znalé nebo poučené, pracující pod dohledem osob znalých s vyšší kvalifikací. Všechny odborné práce musí být provedeny v souladu s elektrotechnickými předpisy a ČSN. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena odborná prohlídka a kontrola montážních prací zkoušeným revizním technikem, který o výsledku revize vystaví zápis. Jen na základě kladného posudku revizního technika smí být elektrické zařízení provozováno.

POZNÁMKA:

Před započetím výkopových prací se musí provést vytýčení všech inž. sítí dosud položených i vyprojektovaných, aby nedošlo k jejich poškození.

Při souběhu a křížení inž. sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 60 05.

Před vlastním záhozem kabelových tras bude provedeno geodetické zaměření trasy.

Všechny výkopové práce budou prováděny ručním způsobem tak, aby nedošlo k poškození stávajících inženýrských sítí.