## Plochy - PřF, FŽP
CPTO - STAVEBNÍ PROGRAM
Plocha požadovaná [m2]
KBI | Katedra biologie |  | 809.6
KFY | Katedra Fyziky |  | 1446.4
KFY - FVTM - UMC | Ústecké materiálové centrum |  | 137.7 |  | Sdílené laboratoře
KFY - UMC - FVTM - UNI |  |  | 112.1 |  | Sdílené laboratoře
KI KFY |  |  | 55.4
KGEO | Katedra geografie |  | 1098.9
KCH | Katedra chemie |  | 1441.6
KI | Katedra informatiky |  | 814
KMA | Katedra matematiky |  | 523.7
DEK | Děkanát |  | 1710.1
Společné prostory | Menza |  | 820.2
PřF celkem - bez menzy |  |  | 8149.5
| PřF | Prostory pracovišť |  | FŽP | Prostory pracovišť
| Počet | m2 |  | Počet | m2 |  | celkem
Kanceláře vedení fakulty | 6 | 112.7 |  | 0 | 0 |  | 112.7
Kanceláře vedoucích kateder | 6 | 151.8 |  | 0 | 0 |  | 151.8
Administrativní pracovníci děkanátu | 7 | 122.2 |  | 0 | 0 |  | 122.2
Kanceláře vedoucích oddělení | 4 | 96.8 |  | 0 | 0 |  | 96.8
Administrativní pracovníci kateder | 8 | 158.1 |  | 0 | 0 |  | 158.1
Technici, laboranti a pomocný personál | 7 | 150.4 |  | 3 | 52.3 |  | 202.7
Pracovny prof./doc | 28 | 578.3 |  | 10 | 174 |  | 752.3
Pracovny odborných asistentů, lektorů, vědeckých pracovníků a doktorandů | 50 | 1036.5 |  | 10 | 170.6 |  | 1207.1
Laboratoře vědecké | 22 | 900 |  | 20 | 397 |  | 1297
Denní místnost, kuchyňka, šatna, sprcha | 11 | 182.3 |  | 3 | 34.9 |  | 217.2
Pomocné prostory - archiv, sklad, přípravna apod. | 39 | 1084.7 |  | 3 | 61.1 |  | 1145.8
Zasedací a seminární místnosti, studovny, příruční knihovny | 12 | 521.5 |  | 1 | 21.3 |  | 542.8
0
| Celkem | 5095.3 |  | Celkem | 911.2 |  | 6006.5
0
| PřF | Výukové prostory |  | FŽP | Výukové prostory
| Počet | m2 |  | Počet | m2
Auly, velké učeb. | 3 | 353.5 |  | 0 | 0 |  | 353.5
Učebny, semin. | 8 | 388.2 |  | 0 | 0 |  | 388.2
Speciál. Učeb. | 4 | 296 |  | 1 | 53.2 |  | 349.2
PC učebny | 3 | 253.9 |  | 0 | 0 |  | 253.9
Výukové labor. | 29 | 1762.6 |  | 5 | 275.2 |  | 2037.8
0
| Celkem: | 3054.2 |  | Celkem: | 328.4 |  | 3382.6
Celková plocha (m2) - PRACOVIŠTĚ | PřF | 8149.5 |  | FžP | 1239.6 |  | 9389.1
Celková plocha (m2) - Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) | 820.2
Celková plocha (m2) - KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ | 4438.4
Celková plocha (m2) - PARKOVÁNÍ | 2395.3
Celková plocha (m2) - TECHNICKÉ VYBAVENÍ | 576.3
Celková plocha (m2) - BUDOVA CPTO | 17619.3
Parkování | min. 230 stání
*) FVTM sdílí s PřF celkem 7 speciálních laboratoří o celkové ploše : |  |  | 249.8 | m2.
Dále FVTM a FžP sdílí s PřF výukové prostory (10 učeben) o celkové ploše 1 110 m2.
Počty místností s AV technikou
Příkony [W] | celkem | záloha-požadovaná | ideální (navíc) | celkem |  | AV technika | dataprojektor
Bi | 170595 | 30900 | 9740 | 40640 |  | 0 | 0
Fy | 415500 | 34000 | 68000 | 102000 |  | 0 | 12
Geo | 116500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9
Ch | 163000 | 3800 | 0 | 3800 |  | 1 | 3
Inf | 347500 | 81000 | 600 | 81600 |  | 0 | 8
Mat | 71500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Dek | 117000 | 0 | 0 | 0 |  | 5 | 9
FŽP | 347000 | 13860 |  | 13860
celkem | 1748595 | 163560 | 78340 | 241900 |  | 6 | 43
do rezervovaného příkonu není započítán potřebný příkon pro klimatizace

## Katedra Biologie PřF
č. | Místnosti katedry | Název místnosti | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Seznam přístrojů | Celkový příkon | Poznámka - celkový příkon | Přístroje s nutností zálohování | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Další přístroje vhodné zálohovat (v ideálním případě) | Příkon dalších přístrojů vhodných zálohovat | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Nábytek | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod technických plynů | odtahy | digestoře, skříňky, odtah, počet lidí v místnosti (kapacita) | přetlak/ podtlak v místnosti | klima | nastavitelné stálé klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka | AV technika | AV | projektor
4.01 | KBI - 1 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 28.4 |  |  | 1ks rychlovarná konvice (2 kW), 1ks PC (80W), 1ks lednice (100W) | 2000 |  | nejsou |  | nejsou |  | 0 |  | Projení dveřmi se sekretariátem | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | 3 kW
4.02 | KBI - 2 | KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | Sekretariát | ks | 16.3 |  |  | 1ks rychlovarná konvice (2kW), 2ks PC (80W), 1ks lednice (100W), 1ks kopírka (200W) | 2000 |  | nejsou |  | nejsou |  | 0 |  | Propojení s kanceláří vedoucího katedry | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | 3 kW
4.03 | KBI - 3 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 16.2 |  |  | 1ks rychlovarná konvice, 2ks PC | 2000 |  | nejsou |  | nejsou |  | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | 3 kW
4.04 | KBI - 4 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 17.5 |  |  | 1ks rychlovarná konvice, 2ks PC | 2000 |  | nejsou |  | nejsou |  | 0 |  | propojit dveřmi s KBI - 17 | 2 | [8 empty] | ano | 3 kW
0
4.05 | KBI - 6 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 16.4 |  |  | 1ks rychlovarná konvice, 2ks PC | 2000 |  | nejsou |  | nejsou |  | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano
4.06 | KBI - 7 | KANCELÁŘ TECHNIKŮ | Kancelář techniků | kt | 16.4 |  |  | 1ks rychlovarná konvice, 2ks PC | 2000 |  | nejsou |  | nejsou |  | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | 3 kW
4.07 | KBI - 8 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář pro doktorandy | kd | 18 |  |  | 1ks rychlovarná konvice, 3ks PC | 2000 |  | nejsou |  | nejsou |  | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | ano | 3 kW
4.08 | KBI - 9 | KANCELÁŘ - SBOROVNA | Kancelář - sborovna |  | 16.2 |  |  | 1ks rychlovarná konvice, 2ks PC | 2000 |  | nejsou |  | nejsou |  | 0 | [11 empty] | ano
4.09 | KBI-10 | KANCELÁŘ - HOSTUJÍCÍ PROFESOR | Kancelář - hostující profesor | k1 | 16.7 |  |  | 1ks rychlovarná konvice, 2ks PC | 2000 |  | nejsou |  | nejsou |  | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | 3 kW
4.10 | KBI-11 | LABORATOŘ | Výuková laboratoř velká | l | 80.7 | ANO | Laboratorní stoly s rozvodem dusíku, plynu, lokálně vakuum. Běžné laboratorní vybavení pro výuku mikrobiologie a molekulární biologie, lednice, mrazáky, ultracentrifuga, inkubátory, PCR boxy, PC technika, spektrofotometry, mikroskopy, atp., dataprojektor, projekční plocha - audiovizuální technika | 4ks centrifuga příruční (50 W), 2ks stolní velkoobjemová centrifuga stolní (500 W), 1ks velkoobjemová centrifuga sálová (2kW), 5ks wortex (50W), 10ks míchačky s topením (200 W), 3ks pH metr (20W), 3ks výkyvná plošina (50W),3ks lednice + mrazák (100W), 1ks hlubokomrazící box (1kW), zdroj lokálního vakua (1kW), 3ks kultivační boxy (1,4kW), 2ks spektrofotometr jednopaprskový (300W), 1ks ELISA čtečka (300W), 1ks mikrodestičkový fluorescenční reader (500W), 2ks PCR stanice (100W), 2ks gelový dokumentační systém s chemiluminiscencí (100W), 3ks elektroforetický zdroj + elektroforéza (50W), 1ks laboratorní sušička (500W), 2ks stolní příruční váhy (20W), 5ks PC + technika k přístrojům (80W), 1 ks tiskárna, dataprojektor (200W), 5ks příruční mikroskop binokulární (50W), 5ks příruční mikroskop binokulární (50W), 5ks peristaltické pumpy (25W), 2ks vodní třepačka s ohřevem (300W), 2ks termolazeň s chlazením (500W), 2ks termoblok (100W), 2ks digestoř s odtahem (100W), 1ks příruční skříň chemikálie s odtahem (50W), 2ks flow box (500 W) | 19025 | soudobost 0,45 | vhodné zálohovat hlubokomrazící box a lednice + mrazáky (finančně nákladné chemikálie a bioreagencie, v případě dlouhodobějšího výpadku mohou nastat významné škody), bezpečnostní skříně (nutné zajistit kontinuální odtah, i v případě výpadku proudu - nebezpečí toxických výparů) Pozn. revize pozadavku 1.2 - zálohovat pouze hlubokomrazící box, bezpečnostní skříně | 1350 | kultivační boxy (pro zajištění déle trvajících kultivačních experimentů) revize 1.2. - nepožadujeme | 0 | 1350 | součást budovy PF (lab. Stoly + digestoře) | Propojení s místností KBI - 16, dlažba s protiskluzovou upravou, tlakové lahve - dusík, argon, oxid uhličitý, neotviratelná okna - větrání pouze vzduchotechnikou | 15 |  | ano - do všech laboratorních stolů a digestoří, přívod k biologickým inkubátorům (chlazení) (15xlaboratorní stůl se dřezem a přívodem SV a TV z podlahy a oční sprchou, 2xpřívod SV pro digestoř)) | ano - rozvody do digestoře, laminárních boxů a do všech laboratorních stolů (včetně stolů s biologickými inkubátory) – dusík (1ks lahev), argon (1ks lahev), 1 rezervní rozvod pro další plyn. Tyto tlakové lahve jsou umístěné v bezpečnostní skříni). Propan-butan lokálně v digestoři malou tlakovou lahví, lokální rozvod vakua do digestoří, laminárních boxů a laboratorních stolů z centrální vývěvy umístěné v laboratoři vedle digestoře - odhah par z vývěvy do digestoře | ano - 2 digestoře s odtahem par, příruční skladovací skříně s odtahem | 2 digestoře s odtahem + dolní skladovací prostor pro hořlaviny/zásady/louhy pod digestoří s odtahem (délka 1800 cm) - s prostorem - odsavanými skříňkami pod digestoří) - 2ks laminární biohazard box (bez propojení na vzduchotechniku) - 3ks Odtah par z rotační olejové vývěvy Digestoř – max. 1L/den (rozpouštědla - etanol, metanol, aceton, DMSO, ether, běžné kyseliny a louhy (octová, mravenčí, dusičná, sírová, chlorovodíková kyselina, amoniak)m, !možný výskyt vysoce toxických látek!!! (kapacita 15 osob) |  | ano | Regulace teploty 22-26°C | ano | 15 kW | ano - centrifuga | ano, 15 | ano |  | požadujeme povrch laboratorních stolů se zvýšenou odolností vůči kyselinám, louhům, organickým rozpouštědlům. Stoly by měly být vybaveny centrálním rozvodem technických plynů, vakua, vody, odpadu, elektřiny a oční sprchou. Součástí stolů budou laboratorní skříňky umístěné pod pracovní deskou (tj. jsou jeho pevnou součástí), s vyjímku stolů se zabudovanými biologickými inkubátory | ano |  | ano 1ks
4.11 | KBI-12 | LABORATOŘ FLUORESCENČNÍ MIKROSKOPIE | Laboratoř pro výuku fluorescenční mikroskopie | l | 40.2 |  | antivibrační stůl, laboratorní stůl, lednice, fluorescenční mikroskop, spektrofluorimetr, | 1ks fluorescenční mikroskop vč. laserových zdrojů (1kW), 1ks konfokální fluorescenční mikroskop vč. laserů (1kW), zařízení pro kontinuální kultivaci a zobrazení (500W), 3PC stanice (80W), laminární box (200W), 1ks digestoř s odtahem (100W), 1ks příruční skříň chemikálie s odtahem (50W) | 6000 |  | bezpečnostní skříně (nutné zajistit kontinuální odtah, i v případě výpadku proudu - nebezpečí toxických výparů) - jedná se o bezpečnostní skříň umístěnou pod digestoří - revize 1.2 - nutné zachovat | 50 | zálohování celé zásuvkové větve s mikroskopy (zamezení poškození zařízení/lamp/laserů) - revize 1.2 - nepožadujeme | 0 | 50 | součást budovy PF | možnost dokonalého zatemnění -- možnost dokonalého zatemnění (práce s fluorescenčními mikroskopy) (specifikováno v jiném sloupci) | 5 |  | ano - do všech laboratorních stolů s médii a digestoří (3xlaboratorní stůl se dřezem a přívodem SV a TV z podlahy a oční sprchou, 1xpřívod SV pro digestoř) | Rozvody do laboratorních stolů/digestoře a laminárních boxů – dusík (1ks lahev), argon (1 lahev), CO2 (1ks láhev) lokálně v rámci laboratoře), 1 rezervní rozvod pro další plyny. Tyto tlakové lahve jsou umístěné v bezpečnostní skříni). Propan-butan lokálně v laminárním boxu a digestoři tlakovou lahví | ano - 1 digestoř malá (délka 1200), příruční skladovací skříň chemikálií s odtahem | 1 digestoř s odtahem vel. 1200 + dolní skladovací prostor pro hořlaviny/rozpouštědla pod digestoří s odtahem - 1ks laminární biohazard box (bez propojení na vzduchotechniku, d 1200) - 1ks Odtah par z rotační olejové vývěvy Digestoř – max. 1L/den (rozpouštědla - etanol, metanol, aceton, DMSO, ether, běžné kyseliny a louhy (octová, mravenčí, dusičná, sírová, chlorovodíková kyselina, amoniak)!!!možný výskyt vysoce toxických látek!!! (kapacita 6 osob) | Podtlakové větrání, | ano | Regulace teploty 22-26°C | ano | 4kW |  | ano, 3 | ano v laboratorním stole u odpadu |  | požadujeme povrch laboratorních stolů se zvýšenou odolností vůči kyselinám, louhům, organickým rozpouštědlům. Stoly by měly být vybaveny centrálním rozvodem technických plynů, vody, odpadu, elektřiny a oční sprchou. Součástí stolů budou laboratorní skříňky umístěné pod pracovní deskou (tj. jsou jeho pevnou součástí), s vyjímku stolů pro umístění mikroskopů (pracovní stoly bez médiových stěn)
-1.33 | KBI-13 | LABORATOŘ VÝUKY MIKROSKOPIE BEZ DENNÍHO OSV. | Laboratoř výuky mikroskopie atomárních sil pro biologické aplikace | l | 25.4 |  | mikroskop atomárních sil, lednice, mrazák, stolní flow-box | 2ks mikroskop atomárních sil (400W), 2ks antivibrační systém (50W), 1ks lednice s mrazákem (100W), 1ks stolní flow-box (100 W), 3ks PC stanice (80W), 1ks invertovaný fluorescenční mikroskop (500W), 1ks malá digestoř s odtahem (100W), 1ks příruční skříň chemikálie s odtahem (50W) | 6000 |  | vhodné zálohovat mikroskop atomárních sil a PC - možné řešit lokálně UPS | 500 | nejsou |  | 500 | součást budovy PF | maximální omezení vibrací - řešení odpružení základovou deskou, možnost dokonalého zatemnění, (specifikováno v dalších sloupcích) | 5 | 1PP | ano - laboratorní stůl s výlevkou, digestoř (2xlaboratorní stůl se dřezem a přívodem SV a TV z podlahy a oční sprchou, 1xpřívod SV pro digestoř) | Rozvody do digestoře – dusík (1ks lahev), argon (1 lahev), lokálně v rámci laboratoře) | ano - 1 malá digestoř s odtahem par, malá příruční skladovací skříň s chemikáliemi s odtahem | 1 x digestoř, vel. 1200, kombinovaná skříň s odtahem, - 1ks laminární biohazard box (bez propojení na vzduchotechniku) Digestoř – max. 0,5L/den (rozpouštědla - etanol, metanol, aceton, DMSO, ether, běžné kyseliny a louhy (octová, mravenčí, dusičná, sírová, chlorovodíková kyselina, amoniak) (kapacita 3 osoby) |  | ano | Přesná regulace teploty v co nejužším teplotním intervalu (22°C) - měření velmi ovlivněna teplotou | ano | 5kW |  | ano, 2
-1.34 | KBI | SKLAD | Dílna |  | 30.3
4.12 | KBI-14 | LABORATOŘ - OČKOVNA/KULTIVAČNÍ MÍSTNOST | Očkovna/kultivační místnost | l | 48.6 | ANO | 3 očkovací flow-boxy, | 3ks biohazard boxy (1 kW), 3ks bioinkubátor (1 kW), 2ks lednice (100 W), malá centrifuga (100 W), příruční mikroskop (50 W), počítač buněk (200 W), průtokový cytometr (500 W), 2ks PC stanice (80W), fluorescenční a luminiscenční plate reader (500 W), UV germicidní zářivka (100W) | 8000 |  | nejsou |  | kultivační boxy (pro zajištění déle trvajících kultivačních experimentů), lednice s mrazákem revize 1.2. - zálohovat pouze hlubokomrazící box | 1000 | 1000 | součást budovy PF | Přímé propojení s laboratoří KBI-16, (popsáno do podrobností v dalších sloupcích). Možnost řešit regulované zatemnění místnosti tak, aby se eliminoval problém se zachytáváním prachu na roletách v místnosti – ideálně možnost zatemnění venkovními roletami? --- Neotvíratelná okna – je možné minimalizovat výčnělky kolem oken (parapety, ostění atp.) tak, aby bylo co nejméně ploch zachytávající prach uvnitř místnosti? -- stavebně řešit rohy místností (především podlahy) tak, aby byly zaoblené (tj. nedocházelo k zachytávání prachu v místnosti) -- - Místnost by měla být vybavena na stropu zavěšenými germicidními lampami se samostatným ovládáním z vně místnosti tak, aby bylo před vstupem (z koridoru a místnosti KBI-16) jasné optickou signalizací, že jsou zářivky zapnuté. | 6 |  | ano - do všech laboratorních stolů s médii (2xlaboratorní stůl se dřezem a přívodem SV a TV z podlahy a oční sprchou) | ano - Rozvody do laboratorních stolů/kultivačních (CO2 inkubátory) a laminárních boxů – dusík (1ks lahev), CO2 (2ks láhev) lokálně v rámci laboratoře), 1 rezervní rozvod pro další plyn. Tyto tlakové lahve jsou umístěné v bezpečnostní skříni. U CO2 lahví požadujeme systém automatického přepnutí zdroje/nádoby při kritickém poklesu tlaku v nádobě. Propan-butan lokálně v laminárním boxu malou tlakovou lahví, lokální rozvod vakua do laminárních boxů a laboratorního stolu z centrální vývěvy umístěné v laboratoři KBI-16 - odhah par z vývěvy do digestoře |  | extra požadavek na čistotu vzduchu 4ks laminární biohazard box (bez propojení na vzduchotechniku) (kapacita 8 osob) | Přetlakové větrání (práce s nepatogenními organismy třídy 1 a 2 nebezpečnosti – zamezení kontaminace z koridoru a okolních prostor. Pokud to bude možné oddělit od vzduchotechniky vedoucí vzduch z dalších laboratoří podtlakovým odvětráváním, z důvodu zamezení kontaminace a zápachu vzduchu proudícího do této místnosti !!!! | ano - přetlakové větrání | Regulace teploty 22-26°C Možnost omezení prašnosti filtrací vzduchu | ano | 5kW |  | ano, 2 | ano, v rámci laboratorního stolu
4.13 | KBI-15 | LABORATOŘ MIKROFLUIDNÍCH SYSTÉMŮ | Laboratoř pro výuku mikrofluidních systémů | l | 103.2 | ANO | místnost s kontrolovanou čistotou provozu (klimatizace, prašnost) - fotolitografie, mokré a suché leptání,depozice tenkých vrstev, laserová litografie, atd. flow-box s HEPA filtry. V této místnosti mohou být potenciálně v budoucnu umístěna těžší zařízení (např. FIB-SEM atp) | 1ks fotolitograf (1kW), 2ks hot plate systém (500W), 2ks spincoater (200W), stanice plazmového leptání (1kW), anodic-bonding systém (2kW), FIB-SEM systém (7 kW), laserová litografie (3kW), 1ks digestoř s odtahem (300W), 1ks skříň na chemikálie s odtahem (100W), 2ks laminární box (750W), 2ks stanice pro mokré leptání (500W), microcontact printing system (1kW), 3ks mikrofluidní stanice (100W), 3ks stereomikroskop (100W), 6ks PC stanice 80W,1ks vysokoteplotní pec (9kW), 1ks sušárna 1kW, 2ks lednice (100W), zdroj lokálního vakua (1kW), naprašovačka/napařovačka (1kW) | 32480 |  | FIB-SEM, jedná se o složité a citlivé zařízení pod vakuem, záloha nutná pro řízené ukončení procesu a vypnutí zařízení, fotolitograf (poškození rtuťové výbojky při neřízeném odpojení od el. proudu - nutnost zchlazení) revize 1.2. - požadujeme ponechat | 8000 |  |  | 8000 | součást budovy PF | Klimatizace s prachovým filtrem - Člěnění dle obyklých standardů na čistý provoz - vstupní prostor/převlákárna, přetlakový vstup atd.(popsáno v detailu v jiném sloupci) neotviratelná okna - větrání pouze vzduchotechnikou -- - Mezi místnostmi by měl být tlakový spád (přetlak ve směru čistota 1000-10000-převlékárna). V místnosti musí být dokonalé permanentní zatemnění (+ neotvíratelná okna), pokud možno s maximální eliminací okenních obrysů a ostění (omezení záchytu prachu), stavebně řešit rohy místností (především podlahy) tak, aby byly zaoblené (tj. opět omezení prašnosti v místnosti). Čistota prostoru je dosažena filtračními prvky s HEPA filtry na stropu a odsáváním skrze podlahu. Rozvody plynů, vody, tlakového vzduchu, elektřiny jsou vedeny většinově do přípojných míst při stěnách místností (ne přímo do stolů jak je obvyklé). Laboratoře jsou bez denního osvětlení, tj. kompletní a trvalé zatemnění, osvětlení je pouze žlutým světlem (parametry budou přesně specifikovány) | 8 |  | ano - do přípojných míst v digestoři, mokré leptací stanice, přípojných míst po obvodu celé místnosti, navíc samostatný rozvod čisté demineralizované vody do digestoře a leptací stanice, tlakový zdroj je umístěn v místnosti KBI-18. (13xpřívod vody s odpadem-SV+TV na stěně po obvodu místnosti ve výšce 500mm, 8xoční sprcha u napojených laboratorních stolů,1xnapojení digestoře-SV+demivoda, 1xnapojení stanice mokrého leptání - SV+demivoda) | ano - Rozvody plynů (z místnosti KBI-18) do přípojných míst – dusík (1ks lahev), argon (1 ks), kyslík (1ks), tetrafluormethan (1ks), rezerva 2 další plyny, příprava na zálohování plynů další lahví, rozvod lokálně v rámci laboratoře s odběrnými místy (digestoře, pracovní místa) Tlakový vzduch – rozvod, kompresor umístěn v KBI-18. Lokální rozvod vakua - zdroj vakua umístěn v KBI-18. Rozvody elektřiny, tlakových plynů, vakua, tlakového vzduchu a vody (+odpad) by měly být obecně vedeny v přístupných instalačních šachtách v podlaze a vyvedeny po obvodu stěn místnosti jako přípojná místa v jednotlivých zónách v pravidelných rozestupech a to i v místech, kde nejsou umístěny stoly. Zóna suchého leptání – 3-4 přípojná místa, zóna naprašování/napařování – 3-4 přípojná místa, UV fotolitografie -1 přípojné místo, zóna zpracování fotorezistů – 3 přípojná místa, zóna elektronové litografie – 1 přípojné místo. Mimo tato přípojná místa bude na rozvody přímo napojena stanice mokrého leptání (wet etching station) a digestoř. Rozvody technických plynů a vzduchu jsou vysokotlaké, s koncovými redukčními ventily umístěnými na přípojných místech (mimo digestoř a stanice mokrého leptání) Stanice mokrého leptání a digestoř je navíc napojena na samostatný rozvod demineralizované vody. Takto vedené rozvody umožní flexibilní změny v rozložení místnosti a jednotlivých zařízení, tak jak budou postupem doby modernizována. | ano - je specifikováno do podrobností v dalším sloupci | Řízená cirkulace vzduchu, oddělený systém od běžné klimatizace v laboratořích (kapacita 12 osob) Laboratoř je členěna na „šedé“ a „bílé“ zóny dle čistoty vzduchu v rozsahu třídy 100-10000 (ISO 5 –ISO 7, regulace teploty a vlhkosti). V laboratoři jsou vyčleněny zóny pro práci s fotorezisty a fotolitografii (zamezení denního osvětlení, oranžové světlo, třída 1000 a lokálně s ostrůvky třídy 100), FIB-SEM mikroskop (lokálně třída 100), mokré a suché leptání (třída 10000) a ostatní šedé prostory s analytickými zařízeními. Zóna mokré leptání (umístění třída 10 000) 2ks specializovaná stanice pro mokré leptání s odtahem par a HEPA filtry (odtah par srovnatelný s digestoří 1800 mm, HEPA filtry lokálně součástí zařízení – obdobně jako laminární box) – vhodné každá samostatný odtah (toxické a agresivní látky) Mokré leptání - Silné oxidační směsi (Piranha solution – kys. sírová + peroxid vodíku), HF, demineralizovaná voda, kys. dusičná, HCl, KOH, HMDS, TMAH, EDP Zóna suché leptání (třída 10000) 2ks zařízení s nárokem na odtah par z rotační olejové vývěvy, vznik toxických plynů a sloučenin F, odtah O2, nutný samostatný odtah a zamezení míšení vzduchu s ostatními odtahy Zóna naprašování a napařování (třída 10000) 2ks zařízení s nárokem na odtah par z rotační olejové vývěvy Zóna litografie (zóna se základní čistotou třídy 1000, cca 40m2). V ní jsou lokalizovány 3 menší samostatné zóny s vyšší čistotou: 1. Zóna FIB-SEM litografie (třída 100, ISO 5) 1ks zařízení umístěný pod HEPA filtry v lokálním „kabinetu“ s top-down laminárním prouděním (cca 10m2) 2. Zóna fotolitografie (třída 100, ISO 5) 2ks zařízení umístěný pod ULPA filtry v lokálním „kabinetu“ s top-down laminárním prouděním (cca 4m2) 3. Zóna práce s fotorezisty (spincoating, třída 100) 5ks zařízení umístěný pod ULPA filtry lokálním „kabinetu“ s top-down laminárním prouděním (cca 6m2), možné řešit laminárním boxem s HEPA filtry odděleným od vzduchotechniky 8ks Odtah par z rotační olejové vývěvy (v celém čistém prostoru. Vzduchotechnika by měla počítat s odtahem výparů z vývěv několika přístrojů (průtok vzduchu bude oproti klasické digestoři minimální), rozmístěných po obvodu místnosti pod pracovními stoly (jak v místnosti s čistotou 10 000, tak se základní čistotou 1000. Řešením by mohlo být svedení flexi přípojného potrubí do instalačních přípojných míst s pravidelnými rozestupy (2,5m?) tak aby bylo možno kdykoliv v budoucnu tyto přístroje k odtahu napojit. | řetlakové větrání (30 Pa vzhledem k ostatním prostorům). Laminární proudění strop-podlaha s HEPA filtry, podlahový systém odtahu | ano - s kontrolou prašnosti a vlhkosti | Regulace teploty zóna litografie (ideálně) 22+/-1°C , vlhkost 43+/-2% Regulace teploty a vlhkosti ostatní prostory (ideálně) 22+/-1°C , vlhkost 45+/-5% Laminární proudění strop-podlaha s HEPA filtry, podlahový systém odtahu Šedá vstupní místnost Převlékárna do oděvů pro čistý provoz, prosklená příčka od čistých prostor, dvojkřídlé dveře pro usnadnění přístupu větších zařízení Prostup do KBI-18 – servisní komora/dvířka pro přemístění materiálu do čistých prostor (chemikálie atp.) | ano | 15kW | ano | ano - 8 míst | ano | ano, v místě FIB-SEM zařízení odpružená základová deska, nosnost 600kg, dále 2ks leptací stanice - váha cca 350 kg/ks
4.14 | KBI-16 | LABORATOŘ - PŘÍPRAVNA VZORKŮ | Přípravna vzorků IA - velká přípravna (pro studenty a výuku), |  | 56.9 | ANO | Běžné operace - vážení, míchání, nastavení pH, příprava laboratorní vody (reverzní osmóza), myčka laboratorního skla, autokláv, příruční skladovací skříně pro chemikálie | 5ks váhy (50W), 5ks laboratorní míchačky (100 W), 5ks pH metry (20W), 1ks reverzní osmóza (300W), myčka laboratorního skla (2kW), 3ks příruční skladovací skříně pro chemikálie s odtahem (100W), autokláv velký (7kW), autokláv malý (2kW), horkovzdušný sterilizátor (2kW), 2ks digestoř s odtahem (100W), 2ks lednice s mrazákem (100W), | 14850 |  | bezpečnostní skříně (nutné zajistit kontinuální odtah, i v případě výpadku proudu - nebezpečí toxických výparů), včetně bezpečnostních skříní pod digestořemi | 500 | nejsou |  | 500 |  | účinné podtlakové odvětrávání, , v těsné blízkosti se sklady chemikálií/skla | 6 |  | ano - do všech laboratorních stolů s médii a digestoří, samostatný přívod k autoklávu a reverzní osmóze (6xlaboratorní stůl se dřezem a přívodem SV a TV z podlahy a oční sprchou, 3x přívod SV do digestoře, 1x přívod demivody k autoklávu, 1xpřívod SV k reverzní osmóze) | Rozvody do digestoří a do laboratorních stolů – dusík (1ks lahev), argon (1ks lahev) lokálně v rámci laboratoře), 1 rezervní rozvod plynu. Tyto tlakové lahve jsou umístěné v bezpečnostní skříni. Možný společný rozvod a zásobárna plynů s KBI-11, propan-butan lokálně v digestoři malou tlakovou lahví, lokální rozvod vakua společný s KBI14- do laboratorního stolu a digestoří z centrální vývěvy umístěné v laboratoři KBI-16 - odtah par z vývěvy do digestoře | ano - je specifikované více v dalším sloupci) | 2 digestoře s odtahem + dolní skladovací prostor pro hořlaviny/ kyseliny/louhy pod digestoří s odtahem (délka 1800 mm) - Dělené bezpečnostní skříně (3 ks -louhy/kyseliny/hořlaviny/těkavé látky) – 1m délky/skříň - Bezpečnostní skříň jedy (1m) - 2ks Odtah par z rotační olejové vývěvy Digestoř – max. 1L/den (rozpouštědla - etanol, metanol, aceton, DMSO, ether, běžné kyseliny a louhy (octová, mravenčí, dusičná, sírová, chlorovodíková kyselina, amoniak) !!!možný výskyt vysoce toxických látek!!! (kapacita 6 osob) | Podtlakové větrání (uvolňování páry z autoklávu, zamezení šíření výparů do okolního prostoru), | ano - podtlakové větrání | Regulace teploty 22-26°C | ano | 15kW | ano - autokláv | ano, 6 míst | ano, v rámci laboratorního stolu
4.15 | KBI-17 | LABORATOŘ NANOBIOTECHNOLOGIE | Laboratoř nanobiotechnologie. |  | 66.9 |  | specializované měřící zařízení pro charakterizaci nanočástic optickými/fyzikálně-chemickými metodami | analytická ultracentrifuga (15-20kW/samostatné jištění 30A - 1 fáze), dynamický rozptyl světla (300W), spektrofluorimetr (500W), dvojpaprskový spektrofotometr (500W), CD spektrometr (500W), Ramanova spektrometrie (500W), MALDI-TOF systém (2kW), Differenciální scanovací kalorimetrie (500W), FPLC systém (500W), mikroarray printer (200W), mikroarray reader (500 W), 3ks mikrofluidní vstřikovací systémy (300W), zdroj lokálního vakua (1kW), 1ks digestoř s odtahem (100W), 1ks lednice s mrazákem (100W), 12ks PC stanice k zařízením (80W) + 1ks tiskárna, 1ks dataprojektor | 28740 |  | analytická ultracentrifuga (zařízení s velmi vysokými otáčkami rotoru pod vakuem - nutnost udržení vakua do doběhu rotoru) | 20000 | zálohování celé zásuvkové větve s měřícími přístroji a lednicí (zamezení poškození zařízení/lamp) | 8740 | 28740 |  | (specifikováno v dalším sloupci) | 12 |  | ano - do všech laboratorních stolů s médii a digestoří (4xlaboratorní stůl se dřezem a přívodem SV a TV z podlahy a oční sprchou, 1x přívod SV do digestoře) | Rozvody do digestoří a do laboratorních stolů, laminárního boxu – dusík (1ks lahev), argon (1 lahev), O2 (1ks láhev) lokálně v rámci laboratoře), 1 rezervní rozvod pro další plyny. Tyto tlakové lahve jsou umístěné v bezpečnostní skříni. Propan-butan lokálně v digestoři malou tlakovou lahví | ano - 1 digestoř malá, příruční skladovací skříň chemikálií s odtahem | ,- 1 digestoř s odtahem vel. 1500 + dolní skladovací prostor pro hořlaviny/ rozpouštědla pod digestoří s odtahem - 1ks kombinovaná bezpečnostní skříň kyseliny/louhy/hořlaviny s odtahem (1m) - 1ks laminární biohazard box (bez propojení na vzduchotechniku) - 5ks Odtah par z rotační olejové vývěvy Digestoř – max. 1L/den (rozpouštědla - etanol, metanol, aceton, DMSO, ether, běžné kyseliny a louhy (octová, mravenčí, dusičná, sírová, chlorovodíková kyselina, amoniak), silan, thioly !!!možný výskyt vysoce toxických látek!!! (kapacita 12 osob) |  | ano - podtlakové větrání | Regulace teploty 22-26°C | ano | 5kW | ano - ultracentrifuga | ano, 4 místa | ano, v rámci laboratorního stolu |  |  | ano |  | ano 1ks
4.16 | KBI-18 | SKLAD LABORATORNÍHO SKLA A MATERIÁLU | Sklad laboratorního skla a materiálu. | skl | 16.8 |  | Odpadový kanál,Lékárnička,Nádoba s VAPEXem, nádoby na chemický odpad | 4ks bezpečnostní skříně s odtahem (š 900) (100W), reverzní osmóza pro laboratoř KBI-15, kompresor pro tlakový vzduch pro místnost KBI-15, centrální zdroj vakua pro místnost KBI-15 | 5000 |  | bezpečnostní skříně (nutné zajistit kontinuální odtah, i v případě výpadku proudu - nebezpečí toxických výparů) revize 1.2. - požadujeme | 500 |  |  | 500 | 1ks bezpečnostní skříň |  |  |  | ano - zdroj pro reverzní osmózu, umyvadlo s bezpečnostní oční sprchou (1x umyvadlo s SV a TV a oční sprchou, 1x přívod SV ke zdroji reverzní osmózy) | Skříň s rozvody plynů (servis pro místnosti KBI-15) – dusík (1ks lahev), argon (1 ks), kyslík (1ks), tetrafluormethan (1ks), rezerva 2 další plyny, příprava na zálohování plynů další lahví. Tyto tlakové lahve jsou umístěné v bezpečnostní skříni. | Bezpečnostní skříně s odtahem, | Dělené bezpečnostní skříně (5 ks) -louhy/kyseliny/hořlaviny/těkavé látky) – 1m délky/skříň - Bezpečnostní skříň jedy (1m) kapacita osob - pouze časově velmi omezený pobyt 1-2 osoby | Podtlakové větrání |  | Regulace teploty 22-26°C | ano | 1kW |  | skříně na chemikálie a materiál | ano, v rámci umyvadla
4.21 | KBI | SKLAD - CHLADNÁ MÍSTNOST | Chladná místnost ( cca 16m2) - nově vyčleněno v rámci provozního zázemí KBI |  | 17.3 |  |  |  | 3000 | [10 empty] | ano - nad odpadem (1x výtokový ventil SV) |  |  | kapacita osob - pouze časově velmi omezený pobyt 1-2 osoby |  | ano | Řízená cirkulace vzduchu Nastavitelná přesná teplota místnosti dlouhodobě až na 4°C
4.20 | KBI | SKLAD - CENTRÁLNÍ LIKVIDACE ODPADU | centrální lividace odpadů - nově vyčleněno v rámci provozního zázemí KBI |  | 20.5 |  | Odpadový kanál v podlaze | mycí stoly, myčka laboratorního nádobí, autokláv, | 10000 | [10 empty] | ano - mycí stoly, myčka, autokláv - filtrace přes reverzní osmózu (1xpřívod vody z podlahy-SV+TV,1x přívod vody myčka-SV, 1x demivoda autokláv) |  |  |  | podtlakové větrání |  |  |  |  | ano - autokláv
4.24 | KBI | ŠATNA MUŽI | šatna muži- nově vyčleněno v rámci provozního zázemí KBI |  | 9.6 |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 15 |  | ano - umyvadlo (1x umyvadlo s SV a TV)
4.25 | KBI | ŠATNA ŽENY | šatna ženy- nově vyčleněno v rámci provozního zázemí KBI |  | 9.8 |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 15 |  | ano - umyvadlo (1x umyvadlo s SV a TV)
6.18 | KBI | SKLENÍK | malý skleník |  | 7.1 |  |  | 6NP, ruční větrání, závlaha, přisvětlení | 2000 | [10 empty] | ano - závlaha (1x výtokový ventil s přípojkou pro hadici - SV)
4.23 | KBI | SKLAD MATERIÁLU | sklad materiálu - nově vyčleněno v rámci provozního zázemí KBI |  | 11.5 |  |  |  | 2000 | [14 empty] | podtlakové větrání
4.22 | KBI | SKLAD - KULTIVAČNÍ MÍSTNOST | Kultivační místnost ( cca 16m2) - nově vyčleněno v rámci provozního zázemí KBI |  | 17.5 |  |  | osvětlovací lavice, kultivační box | 5000 | [10 empty] | 1x přívod SV a TV nad malým laboratorním umyvadlem | lokálně CO2 pro kultivační box |  | kapacita osob - pouze časově velmi omezený pobyt 1-2 osoby |  | ano | Řízená cirkulace vzduchu Nastavitelná přesná teplota v místnosti dlouhodobě 20-38°C
4.17 | KBI-19 | ŠATNA, SPRCHA PRO PERSONÁL | Šatna se sprchou pro personál | hyg | 15.9 |  |  | obvyklé vybavení | 500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ano (2x sprcha a 1x umyvadlo - SV+TV) | [7 empty] | ano - světlo
4.18 | KBI-20 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | Kuchyňka | ku | 15.4 |  |  | mikrovlná trouba, varná konvice, sporák, odtah, myčka, | 4000 |  | nejsou |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ano (1x dřez s SV a TV) | [6 empty] | ano | ano
4.19 | KBI-21 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Zasedací místnost | z | 53.9 |  |  | 1ks dataprojektor, 1ks PC stanice | 2000 |  | nejsou |  |  |  | 0 |  |  | 15 |  | ano (1x umyvadlo s SV a TV) |  |  |  |  | ano |  | ano | ano | [5 empty] | ano |  | ano, 1 ks
[5 empty] | 809.6 |  |  |  | 170595 |  |  | 30900 |  | 9740 | 40640
Note on J12: PK: zařízení nebudou v chodu nikdy všechna souběžně
Note on J16: PK: tato zařízení mohou být v provozu současně
Note on J17: PK: zařízení nepoběží současně
Note on J19: PK: z toho 20kW centrifuga se samostatným jištěním
Note on J234: Katedra informatiky: podlahové krabice
Note on J235: Katedra informatiky: zásuvky po stranách, 1 zásuvka/ 5 míst

## Katedra Fyziky PřF
č. | Místnosti katedry | Název místnosti | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Seznam přístrojů | Celkový příkon | POZNÁMKA - celkový příkon | Přístroje s nutností zálohování | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Další přístroje vhodné zálohovat (v ideálním případě) | Příkon dalších přístrojů vhodných zálohovat | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Nábytek | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | digestoře, skříňky, odtah, počet lidí v místnosti (kapacita) | přetlak/ podtlak v místnosti | klima | nastavitelné stálé klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka | AV technika | AV | projektor
2.01 | KFY-1 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 26.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  | počítač | 200 | 200 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
2.02 | KFY-2 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ | Kancelář - vedoucí oddělení | ko | 23 |  |  |  | 2000 |  |  |  | počítač | 200 | 200 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
2.03 | KFY-3 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ | Kancelář - vedoucí oddělení | ko | 22.5 |  |  |  | 2000 |  |  |  | počítač | 200 | 200 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
2.04 | KFY-4 | KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | Sekretariát | ks | 17 |  |  | rychlovarná konvice, lednice | 3000 |  |  |  | počítač | 200 | 200 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
2.05 | KFY-5 | KANCELÁŘ - ADMINISTRATIVA KATEDRY | Administrativa katedry (tajemník) | ks | 17 |  |  | rychlovarná konvice | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.06 | KFY-6 | KANCELÁŘ - ADMINISTRATIVA VEDOUCÍHO ODDĚLENÍ | Administrativa vedoucích oddělení | ks | 17 |  |  | rychlovarná konvice | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.07 | KFY-7 | KANCELÁŘ - PROFESOR | Kancelář - profesor | k1 | 17 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.08 | KFY-8 | KANCELÁŘ - PROFESOR | Kancelář - profesor | k1 | 17.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.09 | KFY-9 | KANCELÁŘ - PROFESOR | Kancelář - profesor | k1 | 17.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.10 | KFY-10 | KANCELÁŘ - PROFESOR | Kancelář - profesor | k1 | 17.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.11 | KFY-11 | KANCELÁŘ - PROFESOR | Kancelář - profesor | k1 | 17.3 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.12 | KFY-12 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - docenti | k | 27.3 |  |  |  | 4000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.13 | KFY-13 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - docenti | k | 26 |  |  |  | 4000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.14 | KFY-14 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - docenti | k | 26 |  |  |  | 4000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.15 | KFY-15 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - docenti | k | 25 |  |  |  | 4000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.16 | KFY-16 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - docenti | k | 26 |  |  |  | 4000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.17 | KFY-17 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - docenti | k | 27.3 |  |  |  | 4000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.18 | KFY-18 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 26.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.19 | KFY-19 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 17.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.20 | KFY-20 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 17.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.21 | KFY-21 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 17.3 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.22 | KFY-22 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 16.4 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.23 | KFY-23 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 17.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | umístit mezi laboratoře KFY-50 a KFY-48 | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.24 | KFY-24 | KANCELÁŘ - TECHNIK | Kancelář - technik | kt | 17.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  | počítač | 200 | 200 |  |  | 2 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) |  |  |  |  | ne |  | ano | ano
2.25 | KFY-25 | KANCELÁŘ - TECHNIK | Kancelář - technik | kt | 17.2 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) |  |  |  |  | ne |  | ano | ano
2.26 | KFY-26 | KANCELÁŘ - HOSTUJÍCÍ PROFESOR | Kancelář - hostující profesor | k | 16.6 |  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.27 | KFY-27 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář pro doktorandy (nebo 2 velké s pracovními místy oddělenými příčkami) | kd | 17.2 |  |  |  | 6000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.28 | KFY-28 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář pro doktorandy (nebo 2 velké s pracovními místy oddělenými příčkami) | kd | 17.2 |  |  |  | 6000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.29 | KFY-29 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář pro doktorandy (nebo 2 velké s pracovními místy oddělenými příčkami) | kd | 16.5 |  |  |  | 6000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.30 | KFY-30 | KANCELÁŘ - MÍSTNOST PRO ZKOUŠENÍ | Místnost pro zkoušení a malá učebny pro doktorandy |  | 17.1 | ANO |  |  | 6000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.31 | KFY-31 | KANCELÁŘ - MÍSTNOST PRO ZKOUŠENÍ | Místnost pro zkoušení a malá učebny pro doktorandy |  | 17.3 | ANO |  |  | 6000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 | [6 empty] | ne |  | ano | ano
2.32 | KFY-32 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Zasedací místnost a knihovna, státnice a obhajoby | z | 48.2 | ANO | s kuchyňským koutem | rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice | 6000 | PC 2 kW/ ks |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 30 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) |  |  |  |  | ne |  | ano | ano | [5 empty] | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 30
2.33 | KFY-33 | LABORATOŘ MECHANIKY A TERMIKY | Laboratorní praktikum mechaniky a termiky | l | 54.6 | ANO |  |  | 10000 | centr. vypínač, 1x 3 fáze/ 16A, 11 stolů/ 1 stůl = 4 zásuvky |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  | ano (6xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy) | ano (6xlaboratorní stůl s přívodem ZP-vývod z podlahy) |  |  |  | ne |  | ano | 40 A |  | 6 x laboratorní stůl (1800/900) s médii |  |  |  | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha, interaktivní tabule |  | 10
2.34 | KFY-34 | LABORATOŘ ELEKTŘINY A MAGNETIZMU | Laboratorní praktikum elektřiny a magnetizmu | l | 49.4 | ANO |  |  | 10000 | centr. vypínač, 1x 3 fáze/ 16A, 11 stolů/ 1 stůl = 4 zásuvky |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) |  |  |  |  | ne |  | ano | 40 A | [5 empty] | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 10
2.35 | KFY-35 | LABORATOŘ OPTIKA S TEMNÝMI KOMORAMI | Laboratorní praktikum optika + zatemněná místnost | l | 61.2 | ANO |  |  | 10000 | centr. vypínač, 1x 3 fáze/ 16A, 11 stolů/ 1 stůl = 4 zásuvky |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 temné komory, kvalitní zatemnění | 10 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) |  | ano | odtah vývěv 2x |  | ne |  | ano | 40 A | [5 empty] | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 10
2.36 | KFY-36 | LABORATOŘ ATOMOVÉ A JAD. FYZIKY S TEMNÝMI KOM. | Laboratorní praktikum atomové a jaderné fyziky + zatemněná místnost | l | 47.2 | ANO |  |  | 10000 | centr. vypínač, 1x 3 fáze/ 16A, 11 stolů/ 1 stůl = 4 zásuvky |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne |  | odtah vývěv 2x |  | ne |  | ano | 40 A | [5 empty] | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 10
2.37 | KFY-37 | LABORATOŘ ELEKTRONIKY | Laboratorní praktikum elektroniky | l | 49.6 | ANO |  |  | 10000 | centr. vypínač, 1x 3 fáze/ 16A, 11 stolů/ 1 stůl = 4 zásuvky |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 10 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ne |  |  | ne |  | ano | 40 A | [5 empty] | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 10
2.38 | KFY-38 | LABORATOŘ DIDAKTIKY FYZIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD | Laboratoř didaktiky fyziky a přírodních věd | l | 70 | ANO | 10 pracovních stolů po 3 místech |  | 10000 | centr. vypínač, 1x 3 fáze/ 16A, 11 stolů/ 1 stůl = 4 zásuvky |  |  |  | 0 | 0 |  | pracovní stoly s přívodem elektřiny | 30 |  | ano (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy) | ano (1xlaboratorní stůl s přívodem ZP-vývod z podlahy) | ano | odtah vývěv 2x |  | ne |  | ano | 40 A |  | v čele laboratoře umístit dlouhý předváděcí stůl pro vyučujícího s médii (výlevka s přívodem vody a přívod plynu) |  |  |  | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha, interaktivní tabule |  | 30
3.41 | KFY-39 | PC LABORATOŘ | Počítačová výuková laboratoř (Linux) | pc | 52.7 | ANO | 20 PC + učitel, dataprojektor, switch gigabit ethernet, tiskárna/kopírka pro studenty v oddělené části místnosti hned za vchodem, nejlépe mezi oběmi učebnami KFY-39 a KFY-40, oddělené třeba nějakým sklem apod. | nutno zajistit klimatizaci s tepelným výkonem 10kW | 22000 | 23 PC + 23 notebook, 1 osoba/ 4 zásuvky |  |  |  | 0 | 0 |  | klimatizace, elektřina příkon min. 50A, ethernet zásuvky pro 22 PC (případně rozvedené uvnitř stolů) | 30 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) |  |  |  |  | ano | 20-23 °C | ano, 22 PC | 60 A | [5 empty] | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha, systém 3D |  | 30, 3D
3.42 | KFY-40 | PC LABORATOŘ | Počítačová výuková laboratoř (Windows) | pc | 45.7 | ANO | 12 PC + učitel, dataprojektor, switch gigabit ethernet | nutno zajistit klimatizaci s tepelným výkonem 5kW | 12000 | 13 PC |  |  |  | 0 | 0 |  | klimatizace, elektřina příkon min. 30A, ethernet zásuvky pro 14 PC (případně vedené uvnitř stolů) | 20 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) |  |  |  |  | ano | 20-23 °C | ano, 14 PC | 40 A | [5 empty] | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 20
8.01 | KFY-41 | KOPULE S POZOR.PLOŠINOU A OVLÁD.CENTR. PRO DALEKOH. | Kopule nebo odsuvná střecha s pozorovací plošinou a ovládací centrum pro dalekohledy |  | 39.5 |  | sluneční dalekohled (pozorování Slunce(viditelné světlo, čára H alfa, příležitostné pozorování Měsíce a planet) |  | 5000 | 400v/16A |  |  |  | 0 | 0 |  | minimální požadavek: výstup na střechu budovy po pohodlném schodišti, rovná a pevná střecha (možnost chůze většího počtu lidí, co nejméně vibrací), bezpečné zábrany či zábradlí na okraji střechy proti přepadnutí studentů či dětí na pozorování. Přívod elektřiny. V okolí pozorovatelny na střeše i v patrech pod ní pokud možno neumísťovat zdroje tepla (klimatizace, větrání apod.). Nad rámec minimálních požadavků: - box cca 4x5 metrů s odsuvnou střechou případně kopule - pilíř na dalekohled – zajištěn proti vibracím způsobenými chůzí po střeše. - místnost cca 10 m2 na odkládání pomůcek, příp. ovládání dalekohledu PC (co nejblíže k dalekohledu) - minimalizace tepelné turbulence a světelného znečištění v okolí (v rámci možností) |  | na střeše budovy | ne | [6 empty] | ano | 16 A
2.39 | KFY-42 a UMC - FVTM - UNI | LABORATOŘ POVRCHOVÝCH ANALÝZ | Laboratoř povrchových analýz XPS | l | 26 |  | XPS |  | 20000 |  | XPS/TOF-SIMS - vakuová část, řázení, chlazení, klimatizace - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 10000 | celé - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 10000 | 20000 |  | silové elektro, plyny - ar, n2, o2, h2, lino | 12 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano | odtah vývěv 2x | přetlak | ano | 20-23 °C | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO
-1.35 | KFY-43 a UMC - FVTM - UNI | LABORATOŘ ANALÝZ SIMS BEZ DENNÍHO OSV. | Laboratoř hloubkových a povrchových analýz SIMS (včetně přípravny) | l | 25 |  | SIMS (vysoké rozlišení - potenciálně) |  | 20000 |  | SIMS - vakuová část + řízení, chlazení, vzduchový kompresor, klimatizace - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 10000 | celé - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 10000 | 20000 |  | silové elektro, plyny - ar, n2, o2, h2, lino, umístěna v 1.PP, antivibrační | 12 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano | odtah vývěv 2x | přetlak | ano | 20-23 °C | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO, umístěna v 1PP
2.40 | KFY-44 a UMC - FVTM - UNI | LABORATOŘ RENTGENOVÉ DIFRAKCE | Laboratoř rentgenové difrakce | l | 61.1 |  | XRD |  | 20000 |  | Při výpadku proudu se zastaví vodní čerpadlo chladícího okruhu a ucpe se tryska rentgenky | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 12 | vedle chladičky | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano | odtah vývěv 2x | přetlak | ano | 20-23 °C | ano, 6x | 2 x 3f32A |  |  |  | ANO
2.41 | KFY-46 | LABORATOŘ PRO FYZIKU PLAZMOVÝCH PROCESŮ | Výuková laboratoř pro fyziku plazmových procesů | l | 50.3 |  | Naprašování, MBE, Vznosový reaktor + plazma polymery |  | 30000 |  | Vakuová část, chlazení, napájecí zdroje (chlazení) - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 3000 | celé - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 17000 | 20000 |  | silové elektro, plyny - ar, n2, o2, h2, metaloorganika, lino | 20 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano | odtah vývěv 4x | podtlak | ano | 20-23 °C | ano, 12x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO |  | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 20
2.42 | KFY-47 a FVTM - UMC | LABORATOŘ PŘÍPRAVY NANO A MIKRO STRUKTUR | Laboratoř přípravy nano a mikro struktur | l | 24.7 |  | Plazmové Leptání, Fotorezist, napařování |  | 20000 |  | Vakuová část, chlazení, napájecí zdroje (chlazení) - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 5000 | celé - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 15000 | 20000 |  | silové elektro, plyny - ar, n2, o2, h2, sf6, lino | 12 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano | odtah vývěv 2x | přetlak | ano | 20-23 °C | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO
2.43 | KFY-48 | LABORATOŘ NANOTECHNOLOGIE | Výuková laboratoř nanotechnologií | l | 48.5 | ANO | Nanotechnologie - Zeta pot + další, 1 digestoř, přístroj BET, 6-8 pracovních stolů, elektrika, výlevka na odpad, rozvod vody, telefonní linka |  | 15000 | 10+1 PC |  |  |  |  | 0 |  | lino,2x digestoř (vel. 150 cm) pozn. Teplé kapaliny | 16 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ano v případě centrálního rozvodu - vývod v digestořích | ano | vel. 1500, 1 bezp. skřínka na kyseliny a 1 na hořlaviny, odtah vývěv 2x | podtlak | ano | 20-23 °C | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino | 10 pracovních stolů s přívodem vody, elektřiny, odpadem | ANO | ANO |  | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 16
2.44 | KFY-49 a FVTM - UMC | LABORATOŘ POVRCH. INTERAKCÍ PEVNÝCH LÁTEK | Laboratoř výuky povrchových interakcí pevných látek | l | 63.5 |  | SIMS stávající |  | 20000 |  | Vakuová část, chlazení, napájecí zdroje (chlazení) - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 5000 | celé - příkon silně závislý na momentálně prováděné úloze | 15000 | 20000 |  | Potenciálně Biohazard, lino | 5 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano | odtah vývěv 2x | přetlak | ano | 20-23 °C | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino |  |  | ANO |  | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 5
2.45 | KFY-50 a FVTM - UMC | LABORATOŘ ZKOUMÁNÍ MECHAN. VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ | Laboratoř zkoumání mechanických vlastností materiálů | l | 23.7 | ANO | AFM, STM, Nanoindentace (potenciálně), Nanoscretch test (potenciálně); hustoměr, viskozimetry, konduktometr, index lomu, bodotávek |  | 20000 | [5 empty] | 0 |  | lino |  |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano | odtah vývěv 2x | přetlak | ano | 20-23 °C | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino | 4 pracovní stoly |  | ANO
2.46 | KFY-51 a FVTM - UMC | LABORATOŘ APLIKOVANÉHO VÝZKUMU | Laboratoř aplikovaného výzkumu | l | 25.8 |  | ATM plazma + vývoj aplikací |  | 20000 | [5 empty] | 0 |  |  | 5 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano | odtah vývěv 2x |  | ano |  | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A
2.47 | KFY-52 | LABORATOŘ - PŘÍPRAVNA VZORKŮ | Přípravna vzorků |  | 15.9 |  |  |  | 10000 |  | Leštička vzorků |  |  |  | 0 |  | Velká digestoř, lino | 2 |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano | vel. 1500, kombinovaná bezp. skřínka na kyseliny a hořlaviny - malá na standardní množství, odtah vývěv 2x | podtlak |  |  | ano, 6x | 10 kW + 3 x 6kW, min. 3 x 3f32A | lino
2.48 | KFY-53 | DÍLNA PRO PŘÍPR. MECHAN.ČÁSTÍ EXPERIMENT.APARAT | Dílna pro přípravu mechanických částí experimentálních aparatur (s špinavou sekcí) |  | 24.7 |  | Stávající stroje soustruh, bruska, atd. |  | 10000 | [5 empty] | 0 |  | lino |  |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ne | ano |  |  |  |  | ano, 3x | 3 kW + 3 x 2kW, min. 3 x 3f16A | lino |  |  | ANO
2.49 | KFY-54 | SKLAD - PŘÍSTROJE, ZAŘÍZENÍ | Sklad - přístroje, zařízení | skl | 35.7 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 0 |  | lino | [9 empty] | ano | ano | lino
2.50 | KFY-55 | SKLAD - LABORATORNÍ SKLO, MATERIÁL | Sklad - laboratorní sklo, materiál | skl | 22.8 |  | chladička pro rtg přístroj |  | 5000 | [5 empty] | 0 |  | umístit také chladičku k XRD, lino |  | vedle rentgenu |  |  | ano |  |  |  |  | ano | 5kW, 1x3f32A | lino
2.51 | KFY-56 | SKLAD - DIDAKTICKÉ POMŮCKY | Sklad - didaktické pomůcky | skl | 46.4 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 0 |  | umístit vedle KFY-38 |  |  | ano (umyvadlo s SV a TV) | ano (přívod ZP na stěně ve výšce 80cm) | ano |  |  | ne |  | ano | 20 A
2.52 | KFY-57 | SPRCHY | Sprchy (min 3 koje) | hyg | 11.5 | [9 empty] | 0 |  |  |  | blízko laborek | ano (4xsprcha-SV a TV) | [7 empty] | ano
2.53 | KFY-58 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | Kuchyňka | ku | 16 |  |  | rychlovarná konvice, mikrovlnná trouba, lednice | 4000 | [5 empty] | 0 |  |  |  | blízko zasedačky | ano (1x dřez s SV a TV) | [6 empty] | ano | ano
2.54 | KFY | SKLAD | Sklad |  | 15.8
1.11 | KFY-59 | SKLAD | Přípravna s přístupem do malé auly bez schodů pro pomůcky se snadným přístupem i na katedru |  | 26.7 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ano (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy) | ano (1xlaboratorní stůl s přívodem ZP-vývod z podlahy) | [5 empty] | ano | ano
|  |  | Celkem (m2) |  | 1696.2 |  |  |  | 415500 |  |  | 34000 |  | 68000 | 102000 | [19 empty] | 0 | 12

## Katedra Geografie PřF
č. | Místnosti katedry | Název místnosti | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Seznam přístrojů | Celkový příkon | POZNÁMKA - celkový příkon | Přístroje s nutností zálohování | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Další přístroje vhodné zálohovat (v ideálním případě) | Příkon dalších přístrojů vhodných zálohovat | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Nábytek | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | digestoře, skříňky, odtah, počet lidí v místnosti (kapacita) | Přetlak | klima | nastavitelné stálé klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka | AV technika | AV | projektor
5.52 | KGEO-1 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 27.3 |  |  | 1xPC, tiskárna | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | ano | ano
5.53 | KGEO-2 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ | Kancelář - vedoucí oddělení | ko | 25.1 |  |  | 1xPC, plotter | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | propojeno se skladem | [7 empty] | ano | ano
5.54 | KGEO-3 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ ODDĚLENÍ | Kancelář - vedoucí oddělení | ko | 26.2 |  |  | 1xPC | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | propojeno se skladem | [7 empty] | ano | ano
5.55 | KGEO-4 | KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | Sekretariát | ks | 26 |  |  | 2xPC, síťová tiskárna, scanner | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | blízko vedoucího | [7 empty] | ano | ano
4.26 | KGEO-5 | KANCELÁŘ - PROFESOŘI, DOCENTI | Kancelář - prof., doc. | k | 26 |  |  | 2xPC | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
4.27 | KGEO-6 | KANCELÁŘ - PROFESOŘI, DOCENTI | Kancelář - prof., doc. | k | 26.3 |  |  | 2xPC | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
4.28 | KGEO-7 | KANCELÁŘ - PROFESOŘI, DOCENTI | Kancelář - prof., doc. | k | 26 |  |  | 2xPC | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
4.29 | KGEO-8 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 27.3 |  |  | 2xPC | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | ano | ano
4.30 | KGEO-9 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 27.3 |  |  | 2xPC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | ano | ano
4.31 | KGEO-10 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 26 |  |  | 2xPC | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | ano | ano
4.32 | KGEO-11 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 25 |  |  | 2xPC | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | ano | ano
4.33 | KGEO-12 | KANCELÁŘ - EXTERNISTÉ | Kancelář - externisti | k | 26 |  |  | 2xPC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | ano | ano
4.34 | KGEO-13 | KANCELÁŘ - TECHNICI | Kancelář - technici PC a DPZ | kt | 24.7 |  |  | 2xPC | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | [8 empty] | ano | ano
5.56 | KGEO-14 | KANCELÁŘ PVS | Kancelář - PVS | k | 36.3 |  |  | 3xPC | 4000 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | ano | ano
4.35 | KGEO-15 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Zasedací místnost pro potřeby státnic, obhajob | z | 48.2 |  |  | 1xPC, dataprojektor | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 20 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | [6 empty] | ano | ano |  | 8kanc stůl (1600x800), 1xkanc stůl pro PC (1600x800) |  |  |  | dataprojekce+audio |  | 20
4.36 | KGEO-16 | LABORATOŘ FG | Laboratoř FG | l | 50.7 | ANO | zvýšené zatížení podlahy | 10xPC, sítovací stroj Retsch, UZ čistička, sušárna (půdní vzorky) | 12000 | [5 empty] | 0 |  | velké stoly s přípojkou PC | 20 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano | 18-24 °C | ano | ano |  | 8x lab stůl jednostranný (1600x900), 4x kanc stůl pro PC (1400x800), 1x kanc stůl pro PC (1600x800) |  |  |  | dataprojekce |  | 20
4.37 | KGEO-17 | LABORATOŘ SG | Laboratoř SG | l | 50.2 | ANO |  | 1xPC, dataprojektor | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 25 | [8 empty] | ano | ano |  | 12x kanc stůl (1400x800) liniově, 1xkanc stůl pro PC (1600x800) |  |  |  | dataprojekce+audio, interaktivní tabule (stávající) |  | 25
4.38 | KGEO-18 | LABORATOŘ GIS | Laboratoř GIS | l | 57.8 | ANO |  | 20xPC, dataprojektor, scanner | 18000 | [5 empty] | 0 |  | rozvody pro cca 20 PC | 25 | [6 empty] | ano | 18-24 °C | ano | ano |  | 12xkanc stůl po dvou PC (1600x800), 1xkanc stůl pro PC (1600x800), 2xkanc stůl (1600x800) pro další HW |  |  |  | dataprojekce |  | 25
4.39 | KGEO-19 | LABORATOŘ KARTOGRAFIE | Laboratoř kartografie | l | 50.7 | ANO |  | 1xPC, dataprojektor, tiskárna, scanner | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 25 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | [5 empty] | 18-24 °C | ano | ano |  | 4xkanc stůl (1600x800) a 4xkanc stůl (1400x800) ve čtyrech hnízdech, 1 kanc stůl učitelský pro PC (1600x800), 2xkanc stůl (1600x800), 2xprosvětlovací stůl (1600x800) |  |  |  | dataprojekce |  | 25
5.57 | KGEO-20 | LABORATOŘ CEVRAMOK | CEVRAMOK |  | 95.7 |  | zvýšené zatížení podlah; kompletní zatemnění místnosti | systém CAVE (3x3d projektory)+ 3xPC s 3d monitory | 6000 | [5 empty] | 0 |  |  | 10 | U VOdd | [5 empty] | ano | 18-24 °C | ano | ano |  | 2xkanc stůl pro PC (1600x800), 4xkanc stůl (1600x800) pro případné rozšíření počtu pracovních míst s PC |  |  |  | CAVE systém (3d dataprojektory ad. Stávající zařízení) |  | 10
4.40 | KGEO-21 | LABORATOŘ KRAJINNÝCH SYNTÉZ | Laboratoř krajinných syntéz | l | 52.8 | ANO |  | 2xPC | 4000 | [5 empty] | 0 |  | velké stoly s přípojkou PC | 25 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | [6 empty] | ano | ano |  | 12xkanc stůl (1600x800) v šesti hnízdech, 2xkanc stůl pro PC (1600x800) |  |  |  | dataprojekce |  | 25
8.02 | KGEO-22 | LABORATOŘ - METEOLAB | MeteoLab | l | 53.2 |  |  | meteostanice (vlastní napájení) | 500 | [7 empty] | meteorologická stanice v nejvyšším patře | 3 | [8 empty] | ano | ano
8.03 | KGEO-23 | LABORATOŘ - METEOLAB - ZPRACOVÁNÍ DAT | MeteoLab - zpracování dat | l | 22.3 |  |  | 1xPC | 2000 | [7 empty] | vedle Meteolab | 2 | [8 empty] | ano | ano
4.41 | KGEO-24 | LABORATOŘ - KABINET CR | Kabinet CR |  | 52.8 |  |  | 1xPC, dataprojektor | 2000 | [7 empty] | velké stoly s přípojkou PC | 25 | [8 empty] | ano | ano |  | 12x kanc stůl (1400x800) liniově, 1xkanc stůl pro PC (1600x800) |  |  |  | dataprojekce+audio |  | 25
4.42 | KGEO-25 | MÍSTNOST PRO VIDEOKONFERENCE SE ZATEMNĚNÍM | Místnost pro videokonferenci (10 míst) |  | 35.2 |  |  | 2xLCD TV (videokonferenční zařízení) včetně technického zázemí | 2000 | [8 empty] | 10 | vedle servo | [7 empty] | ano | ano |  | 5xkanc stůl (1600x800), 1xkanc stůl pro PC (1600x800) |  |  |  | videokonference (stávající zařízení) |  | 10
4.43 | KGEO-26 | SKLAD | Sklad | skl | 17 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 0 | [8 empty] | ano | ano
4.44 | KGEO-27 | SKLAD DPZ | Sklad DPZ | skl | 16.9 |  |  |  | 500 | požadavek na trvalé chlazení | [7 empty] | 0 | propojeno s místností KGEO-19 | [5 empty] | požadavky na stálé mikroklima | 18-24 °C | ano | ano
4.45 | KGEO-28 | SKLAD FG | Sklad FG | skl | 17.2 |  | vybavení pro geologický a geomorfologický průzkum a analýzu vzorků |  | 500 | [8 empty] | 0 | propojeno smístností KGEO-16 | [7 empty] | ano | ano
5.58 | KGEO-29 | SKLAD - SEKRETARIÁT | Sklad - sekretariát | skl | 26 |  |  | varná konvice, lednička | 2000 | [8 empty] | 0 | nedaleko sekretariátu (místnost KGEO-4) | [7 empty] | ano | ano
4.46 | KGEO-30 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | Kuchyňka | ku | 16 |  |  | varná konvice, mikrovlnná trouba, lednička s mrazákem | 4000 | [8 empty] | 0 |  | ano (1xdřez-SV+TV) |  |  | VZT kvůli vaření |  |  |  | ano | ano
4.47 | KGEO-31 | SERVEROVNA | Serverovna | srv | 14.7 |  |  | 1xPC (server) | 10000 | za 10 roků tam můžou mít více než 1 server | [7 empty] | 0 | propojeno s videokonferencí KGEO-25 | [5 empty] | ano | 20 - 25 °C | ano | ano
4.48 | KGEO-33 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Studovna |  | 24 |  |  | 1xPC | 5000 | [8 empty] | 15 | [6 empty] | VZT |  | ano | ano |  | 5xkanc stůl (1400x800), 1xkanc stůl pro PC (1400x800)
4.49 | KGEO-34 | LABORATOŘ - GEOLOGICKÉ SBÍRKY | Geologická sbírka Studovna geologie |  | 22 |  | regály a skříně na sbírky, |  | 500 | [7 empty] | zvýšené zatížení podlahy | 10 | propojeno s Lab.FG - KGEO-16 | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | [6 empty] | ano | ano
|  |  | Celkem (m2) |  | 1098.9 |  |  |  | 116500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 9

## Katedra Chemie PřF
č. | Místnosti katedry | Název místnosti | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Seznam přístrojů | Celkový příkon | POZNÁMKA - celkový příkon | Přístroje s nutností zálohování | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Další přístroje vhodné zálohovat (v ideálním případě) | Příkon dalších přístrojů vhodných zálohovat | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Nábytek | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | digestoře, skříňky, odtah, počet lidí v místnosti (kapacita) | Přetlak | klima | nastavitelné stálé klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka | AV technika | AV | projektor
3.01 | KCH-1 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 17.3 |  |  | stand.vyb.(PC, tiskárna, dig.telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ANO | ANO
3.02 | KCH-2 | KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | sekretariát | ks | 26 |  |  | PC, kopírovací z., tiskárna, skenovací z., digitální tel. | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ANO | ANO
3.03 | KCH-3 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 17.2 |  |  | 2x stand.vyb.(PC, tiskárna, dig.telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.04 | KCH-4 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 17.2 |  |  | 2x stand.vyb.(PC, tiskárna, dig.telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.05 | KCH-5 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 16.6 |  |  | 2x standardní vybavení (PC, tiskárna, digitální telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.06 | KCH-6 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 16.4 |  |  | 2x standardní vybavení (PC, tiskárna, digitální telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.07 | KCH-7 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 17.3 |  |  | 2x standardní vybavení (PC, tiskárna, digitální telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.08 | KCH-8 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 18.3 |  |  | 2x standardní vybavení (PC, tiskárna, digitální telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.09 | KCH-9 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 18.3 |  |  | 2x standardní vybavení (PC, tiskárna, digitální telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.10 | KCH-10 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 23 |  |  | 2x standardní vybavení (PC, tiskárna, digitální telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.11 | KCH-11 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 24.8 |  |  | 2x PC s tiskárnou, varná konvice, dig.telefon | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.12 | KCH-12 | KANCELÁŘ - LABORANTKY | Kancelář - laborantky | k | 17.3 |  |  | 2x PC s tiskárnou, varná konvice, dig.telefon | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.13 | KCH-13 | KANCELÁŘ - HOSTUJÍCÍ PROFESOR | Kancelář - hostující profesor | k | 17 |  |  | 2x PC s tiskárnou, varná konvice, dig.telefon | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ANO | ANO
3.14 | KCH-14 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | kanecelář doktorandi | kd | 24.7 |  |  | 4x PC s tiskárnou,dig.telefon | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | ANO | ANO
3.15 | KCH-15 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | kanecelář doktorandi | kd | 22.1 |  |  | 4x PC s tiskárnou, dig.telefon | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | ANO | ANO
3.16 | KCH-16 | KANCELÁŘ - SBOROVNA | Kancelář - sborovna |  | 17.3 |  |  | 2x stand.vyb.(PC, tiskárna, dig.telefon) | 2000 | [5 empty] | 0 | [11 empty] | ANO | ANO
3.17 | KCH-17 | LABORATOŘ CHEMIE S PROJEKCÍ | chemická posluchárna-uspořádat stupňovitě | u | 70.4 | ano | 1 laboratorní stůl s přívodem elektřiny, vody, odpadem. Možno i chemikálie. PC+dataprojektor, interaktivní tabule | 1 laboratorní stůl s přívodem plynu, elektřiny, vody, odpadem. Možno i chemikálie, digestoř . PC+dataprojektor, interaktivní tabule | 5000 | digestoř |  |  |  |  | 0 |  | 1 digestoř, přívod plynu | 50 |  | ANO (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 1xpřívod SV pro digestoř) | ano(1xlaboratorní stůl s přívodem ZP-vývod z podlahy), 1xZP do digestoře | ANO | 1 x digestoř, vel. min. 900 |  | VZT |  | ANO | ANO, 3kW |  | 1x pracovní stůl |  |  |  | Dálkově ovládané plátno, zabudovaný dataprojektor, reproduktory a mikrofon, interaktivní tabule - vše v centrálním pultu (+PC), kabelový internet | 50
3.18 | KCH-18 | PC LABORATOŘ CHEMIE | PC chemická pracovna | pc | 57.8 |  |  | 20 x PC, dataprojektor, | 14000 | [5 empty] | 0 | [7 empty] | počet lidí: 20 |  | VZT |  | ANO | ano | [5 empty] | Dálkově ovládané plátno, zabudovaný dataprojektor, vše v centrálním pultu (+PC), kabelový internet ( kab. Internet + PC pro 20 studentů) |  | 20
3.19 | KCH-19 | LABORATOŘ PRO ATOMOVOU SPEKTROSKOPII | laboratoř pro atomovou spektroskopii | l | 39.3 |  | atomový absorpční spektrometr s PC | atomový absorpční spektrometr s PC, analytické váhy, lednice, 2 x jednomístný laboratorní stůl s přívodem elektřiny, plynu, vody a odpadem, odtah plynných zplodin, které vznikají při činnosti přístroje | 2000 | [5 empty] | 0 |  | tlaková láhev s dusíkem a acetylenem,kompresor na vzduch | 2 | hned vedle jedné kanceláře. Pouze mezi touto laboratoří a onou pracovnou průchozí dveře | ANO (2xlaboratorní stůl-(stůl jednostranný pro 2 studenty, každé prac.místo 2xSV, výlevka pro použití vodní vývěvy) se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy?(u pravé strany místnosti)) oční sprcha | NE | ANO, vrchní odtah u atomové spektroskopie, | pozn. Acetylen, bezpečnostní skříňka na kyseliny a louhy (nebo kombinovaná) |  | VZT |  | ano | V laboratořích 2kW | ANO | 1 lab. stůl s jedním místem | ANO
3.20 | KCH-20 | LABORATOŘ PRO INFRAČERVENOU A INSTRUMENT. CHEMII | laboratoř pro infračervenou spektroskopii | l | 40.8 |  | Infračervený spektrometr s PC (stávající), EcoTribo polarograf. V laboratoři bude dále elektrochemický průtokový analyzátor EcaFlow | Infračervený spektrometr s PC (stávající), EcoTribo polarograf. V laboratoři bude dále elektrochemický průtokový analyzátor EcaFlow, 2 xlaboratorní stůl jednomístný s přívodem elektřiny, vody, odpadem, váhy | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | hned vedle téže kanceláře, pouze z druhé strany. Pouze mezi touto laboratoří a onou pracovnou průchozí dveře | ANO (1xlaboratorní stůl jednostranný pro 2 studenty, každé prac.místo 2xSV, výlevka pro použití vodní vývěvy, se dřezem s SV a TV, -vývody z podlahy? u pravé stěny místnosti)) | NE | ano | olejová vývěva , bezpečnostní skříňka na hořlaviny (nebo kombinovaná) |  | VZT | 20 - 25 °C | ano | V laboratořích 2kW | ANO | 1 lab. stůl s jedním místem
3.21 | KCH-21 | LABORATOŘ PRO ANALYTICKOU A INSTRUMENT.CHEM | laboratoř pro analytickou a instrumentální chemii, HPLC,GC Místnost by byla zároveň pracovnou vyučujícího | l | 41.5 |  | HPLC-MS, GC+PC | HPLC-MS, IC + PC, vývěva, generátor dusíku ( v přípoadě centrálního rozvodu dusílu odp.kvality- není třeba), bezpečnostní skříňka na hořlaviny, ultrazvuk, 4 xlaboratorní stůl jednomístný s přívodem elektřiny, plynu, vody, odpadem, váhy | 10000 |  | HPLC-MS (2600W), vývěva(900W), klimatizační jednotlky(2x1200W), generátor dusíku(250W) | 3800 |  |  | 3800 |  | generátor dusíku nebo tlaková láhev sdusíkem, láhev s argonem | 2 |  | ANO (oční sprcha + 1xlaboratorní stůl oboustranný (uprostřed místnosti) pro 4 studenty(každé pr.místo 2xSV, výlevka vhodná pro umístění vodní vývěvy) se dřezem uprostřed s SV a TV na obou stranách stolu -vývody z podlahy) | NE | ANO | olejová vývěva, skříňka na hořlaviny |  | ANO | 20 - 25 °C | ANO | ANO, 2kW | ANO | lab.stůl se 2 prac.místy | ANO
3.22 | KCH-22 | LABORATOŘ PRO FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ METODY | laboratoř pro fyzikálně chemické metody | l | 42 |  | refraktometr, vibrační hustoměry, sestava na měření teploty tání. Přístroj na stanovení zeta potenciálu. Multimetr (pH, vodivost). Váhy. PC k přístrojům | refraktometr, vibrační hustoměry, sestava na měření teploty tání. Přístroj na stanovení zeta potenciálu. Multimetr (pH, vodivost). Váhy. PC k přístrojům, 3xlaboratorní stůl jednomístný s přívodem elektřiny, plynu, vody, odpadem, UV/Vis spektrofotometr, univerzální stolní centrifuga (300W), | 5000 | [7 empty] | 3x pracovní stůl s přívodem vody, elektřiny, odpadem. 1 digestoř s odtahem. |  |  | ANO (1xlaboratorní stůl oboustranný pro 4 studenty se dřezem uprostřed, s SV a TV, (každé pr.místo 2xSV, výlevka pro vodní vývěvu) -vývody z podlahy+oční sprcha, | NE | ANO | olejová vývěva, bezpečnostní skříňka na hořlaviny |  | ANO |  | ANO | ANO | ano | 3x pracovní stůl , 6 pracovních míst | ANO
3.23 | KCH-23 | LABORATOŘ CHEMIE S PROJEKCÍ | prostá učebna pro 25-30 studentů se základní technikou | u | 55.5 | ano |  | PC, dataprojektor, elektrické plátno | 4000 | [8 empty] | 30 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | NE | ano | 0 |  | VZT |  | ano | ano |  | 10 až 12 |  |  |  | Dálkově ovládané plátno, zabudovaný dataprojektor, vše v centrálním pultu (+PC), kabelový internet |  | 30
3.24 | KCH-24 | LABORATOŘ PRO PRÁCI S TOXICKÝMI LÁTKAMI | laboratoř pro práci s toxickámi a vysoce toxickýmiu látkami | l | 30.6 |  |  |  | 5000 | [7 empty] | digestoř, voda, plyn, přívod elektřiny, lab. stůl. |  |  | ano, 2x oční sprcha, 1x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, na každé straně stolu dřez uprostřed s TV a SV, každé pr. místo 2xSV, výlevka pro vodní vývěvu, 1 x lab. Stůl u stěny pro 2 studenty (SV, výlevka pro vodní vývěvu), 2xpřívod SV pro digestoř) | ano (přívod ZP-500mm nad podlahou 1x oboustranný stůl pro 4studenty , každé pr.místo 2x ZP, 1x lab.stůl u stěny pro 2 studenty - pro kaž.prac.místo 2xZP)2xZP do digestoře | ano | 1 x digestoř, vel. 1800, nejvyšší odolnost, nejvyšší zátěž, podskříňka s odtahem !možný výskyt vysoce toxických látek!!! 1 x laminární box, počet lidí: 5, olejová vývěva |  | VZT |  | ano | ano | ano |  | ano | ? (500 kg bezp. Centrum)
3.25 | KCH-25 | LABORATOŘ PRO ANORGANICKÉ PREPARACE | laboratoř pro anorganické preparace a organické syntézy | l | 50.3 |  | běžné laboratorní vybavení, Exsikátory, Topná hnízda , Mikrovlnný reaktor, vakuová linka, 2x vakuová rotační odparka, olejová vývěva, myčka na chemické nádobí laboratorní stůl, 4 pracovní místa, vybaveno vodou, el.energií (3. faze), plynem 6x digestoř s odtahem bezpečnostní pipety pH metry teploměry, hustoměry (ponorné) | 2 xlaboratorní stůl jednomístný s přívodem elektřiny, plynu, vody, odpadem, běžné laboratorní vybavení, Exsikátory, Topná hnízda , 2x digestoř s odtahem, bezpečnostní pipety pH metry, teploměry, hustoměry (ponorné), váhy, předvážky | 10000 | [10 empty] | ano (2x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, na každé straně stolu dřez uprostřed s TV a SV, každé pr. místo 2xSV, výlevka pro vodní vývěvu, 1 x lab. Stůl u stěny pro 2 studenty (SV, výlevka pro vodní vývěvu), +2x oční sprcha, 4xpřívod SV pro digestoř) | ano (přívod ZP-500mm nad podlahou 2x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, každé pr. místo 2xZP, 1 x lab. Stůl u stěny pro 2 studenty (každé pr. místo 2xZP,) 2xZP do každé digestoře | ano | 2 x digestoř, vel. 1500, podskříňka - 1x hořlaviny, 1x kys a louhy, počet lidí: 5, olejová vývěva |  | VZT |  | ano | ano | ano |  | ano
3.26 | KCH-26 | LABORATOŘ CHEMIE S PROJEKCÍ | učebna - didaktická místnost,která by sloužila pro konkrétní přípravu budoucích učitelů chemie | l | 49.8 |  |  | PC, dataprojektor, interaktivní tabule + klasická tabule, zpětný projektor nebo vizualizační zařízení (kamera), digestoř | 5000 | učebna | [6 empty] | stoly s upraveným povrchem pro odborné učebny (6 ks po dvou místech), v centrálním (středním) panelu rozvody TV a SV, plynu a elektřiny, na každém pracovním stole pak dva výstupy elekřiny (220V ? ) a 2 výstupy ZP. V učebně by měl být demonstrační učitelský stůl s přívodem plynu, vody a odpadem, uzamykatelná skříň na pomůcky. |  |  | ANO (6xlaboratorní stůl pro 2 studenty , společný dřez v centrálním pultu vždy pro 2 stoly s SV a TV-vývody z podlahy v centrálním pultu, + 1x lab.stůl pro vyučujícího s TV a SV, 2xpřívod SV pro digestoř) | ano(6xlaboratorní stůl pro 2 studenty s 2 x přívod ZP z centrálního pultu pro každý stůl -vývod z podlahy) 2xZP do digestoře | ano, | 1x digestoř, vel. 1200mm, použití org.rozpouštědel, konc. kyselin a louhů, objemy do 1 litru/ den). |  | VZT |  | ano | ano | ano |  |  |  |  | PC s dataprojektorem a interaktivní tabulí, dálkově ovládané plátno a zatemnění, kabelový internet |  | 12
3.27 | KCH-27 | LABORATOŘ PŘÍPRAVY VZORKŮ | LABORATOŘ PŘÍPRAVY VZORKŮ | l | 43.3 |  | Mikrovlnný mineralizátor, Automatický mineralizátor, PC, Odpařovací desky, Vodní lázně 2x digestoř laboratorní stůl, 4 pracovní místa, vybaveno vodou, el.energií a plynem | Mikrovlnný mineralizátor, Automatický mineralizátor, PC, Sušárny, pece, vařiče, topná hnízda, třepačky, ultrazvuk, mrazáky, lednice, myčka na lab. Sklo, odstředivka, fen, magnetické míchačky, mikrovlnka, odparky, mineralizátor, lampičky, termostaty, vodní lázně, váhy, skříně na chemikálie- odvětrávání , Odpařovací desky, Vodní lázně, 2x digestoř laboratorní stůl, 4 pracovní místa, vybaveno vodou, el.energií a plynem | 10000 | [7 empty] | Tlakové láhve s kyslíkem a čpavkem, dusíkem |  | U LABORATOŘÍ | ANO ( 1x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, na každé straně stolu dřez uprostřed s TV a SV, každé pr. místo 2xSV, výlevka pro vodní vývěvu, 1 x lab. Stůl u stěny pro 2 studenty (každé prac.místo 2xSV, výlevka pro vodní vývěvu), s dřezem uprostřed+ TV,SV. 1 x lab. Stůl u stěny pro 1 studenta (2xSV, výlevka pro vodní vývěvu) s dřezem+ TV,SV vývody z podlahy+ 2xoční sprcha, 4xpřívod SV pro digestoř) | ano ( 1x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, každé pr. místo 2xZP, 1 x lab. Stůl u stěny pro 2 studenty, každé pr. místo 2xZP, s přívodem ZP-vývod z podlahy), 4 x ZP do digestoří | ano; 2 digestoře | 2 x digestoř, vel. 1500, podskříňka - 1 x hořlaviny, 1x kys. + louh, počet lidí: 5 |  | VZT |  |  | ano, 4 kW | ano | 4, 8 pracovních míst | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
3.28 | KCH-28 | LABROATOŘ 1 | LABORATOŘ 1: PRO PRAKTICKOU VÝUKU FYZIKÁLNÍ CHEMIE A INSTRUMENTÁLNÍ ANALÝZY | l | 74.3 | ANO | UV-VIS spektrometr,Polarimetr, refraktometr, pH metr, konduktometr s elektrodou,souprava pro měření ISE, souprava pro elektrolýzu, Sestava pro stanovení kritického bodu, Viskozimetry, Hustoměry, Kalorimetr, Běžné stolní přístroje (pH-metry, voltmetry, speKTROFOTOMETRY, váhy, všechny pracovní stoly vybaveny vodou, el.energií, plynem 4x digestoř!!! | UV-VIS spektrometr,Polarimetr, refraktometr, pH metr, konduktometr s elektrodou,souprava pro měření ISE, souprava pro elektrolýzu, Sestava pro stanovení kritického bodu, demineralizátor vody, Viskozimetry, Hustoměry, Kalorimetr, Běžné stolní přístroje (pH-metry, voltmetry, speKTROFOTOMETRY, váhy, 16 x pracovní stoly vybaveny vodou, el.energií, plynem, UV/Vis spektrofotometr, univerzální stolní centrifuga (300W), 4x digestoř!!! | 5000 | [8 empty] | 16 |  | ANO ( 2x lab.stůl oboustranný pro 6 studentů, na každé straně stolu dřez uprostřed a na konci stolu s TV a SV, každé pr. místo 2xSV, výlevka pro vodní vývěvu, 1 x lab. Stůl u stěny pro 2 studenty s dřezem uprostřed+ SV, TV ( každé prac. místo -2xSV, výlevka pro vodní vývěvu), -vývody z podlahy + 2xoční sprcha, 4xpřívod SV pro digestoř) | ano( 2x lab.stůl oboustranný pro 6 studentů, každé pr. místo 2xZP, 1 x lab. Stůl u stěny pro 2 studenty,každé prac. místo -2xZP, s přívodem ZP-vývod z podlahy) 4 x ZP do digestoří | ANO; | 2 x digestoř, vel. 1500, podskříňka - 1 x hořlaviny, 1x kys. + louh, |  | VZT |  | ANO | ANO | ANO, 1x 3-fázová zásuvka | 15-16 | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
3.29 | KCH-29 | LABORATOŘ 2 | LABORATOŘ 2: PRO PRAKTICKOU VÝUKU PREPARATIVNÍ ANORGANICKÉ CHEMIE A LABORATORNÍ TECHNIKY | l | 148.4 | ANO | běžné laboratorní vybavení, Exsikátory, Topná hnízda , 6x digestoř s odtahem bezpečnostní pipety pH metry teploměry, hustoměry (ponorné) | 20 x laboratorní stoly s přívodem elektřiny, plynu, vody, odpadem, běžné laboratorní vybavení, exsikátory, topná hnízda , sušárna, vařiče, pec, bodotávek, vodní lázně s termostátem 5x digestoř s odtahem, bezpečnostní pipety, pH metry a přístroje pro potenciometrická měření, váhy a předvážky teploměry, hustoměry (ponorné), lednice, mrazák, bezpečnostnícentrum s odsáváním | 15000 | [7 empty] | Bezpečnostní centrum se vzduchotechnikou | 22 |  | ANO (5x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, na každé straně stolu dřez uprostřed s TV a SV, každé pr. místo 2xSV, výlevka pro vodní vývěvu, - vývody z podlahy+ 5x oční sprcha, -vývody z podlahy+oční sprcha, 10xpřívod SV pro digestoř) | ano(5x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, každé pr. místo 2xZP, s přívodem ZP-vývod z podlahy)10xZP do digestoře | ano; | 5 x digestoř, vel. 1500, podskříňka -1x hořlaviny, 1x kys.a louhy, bezpečnostní centrum |  | VZT |  | ano | ano | ano | 25-26 | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
3.30 | KCH-30 | LABORATOŘ - VÁHOVNA | Váhovna |  | 22.8 | společný prostor | 17x Analytické váhy | 17x Analytické váhy | 500 | [8 empty] | 10 |  | ano | [7 empty] | ano | ano
3.31 | KCH-31 | LABORATOŘ 3 | LABORATOŘ 3: PRO PRAKTICKOU VÝUKU CHEMICKÉ ANALÝZY, DIDAKTIKY CHEMIE | l | 83 | ANO | běžné laboratorní vybavení, PC, dataprojektor, tabule; 3x digestoř | 16 xlaboratorní stůl jednomístný s přívodem elektřiny, plynu, vody, odpadem, běžné laboratorní vybavení, PC, dataprojektor, tabule; 3x digestoř, Sušárny, pece, vařiče, topná hnízda, třepačky, ultrazvuk, mrazáky, lednice, odstředivka, fen, magnetické míchačky, mikrovlná trouba, odparky, mineralizátor, lampičky, demineralizátor vody, termostaty, vodní lázně, váhy, přístroje - ph metry ap., spekoly, polarimetr ap., skříně na chemikálie- odvětrávání, váhy a předvážky | 10000 | [8 empty] | 17 |  | ANO (4x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, na každé straně stolu dřez uprostřed s TV a SV, každé pr. místo 2xSV, výlevka pro vodní vývěvu pod kohoutkem s vodou,-vývody z podlahy+ 4x oční sprcha, v každé digestoři 2 přívody SV (celkem 3*2=6)) | ano(4x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, každé pracovní místo s 2 vývody ZP-vývod z podlahy), v každé digestoři 2 přívody ZP (celkem 3*2=6) | ano; | 3 x digestoř, 1x vel. 1800, 2xvel. 1200, 1x podskříňka pro kyseliny a louhy a 1x podskříňka pro hořlaviny, 1x podskříňka s odtahem pro toxické látky |  | VZT |  | ano | ano | ano | 15-16 | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum) |  | PC s dataprojektorem, dálkově ovládané plátno a zatemnění, kabelový internet
3.32 | KCH-32 | LABORATOŘ DIPLOMANTŮ A BAKALÁŘŮ | LABORATOŘ DIPLOMANTŮ A BAKALÁŘŮ | l | 70 |  | běžné laboratorní vybavení; 4x digestoř | 12 xlaboratorní stůl jednomístný s přívodem elektřiny, plynu, vody, odpadem, běžné laboratorní vybavení; 4x digestoř, 20x laboratorní stoly s přívodem plynu, elektřiny, vody, odpadem, sušárna, pec, topná hnízda, mrazák, lednice, odparky, mineralizátory, vodní lázně, bezpečnostní centrum s odsáváním | 8000 | [7 empty] | Bezpečnostní centrum se vzduchotechnikou | 12 |  | ANO (3x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, na každé straně stolu dřez uprostřed s TV a SV, každé pr. místo 2xSV, výlevka pro vodní vývěvu,-vývody z podlahy+ 3x oční sprcha, 4xpřívod SV pro digestoř) | ano(3x lab.stůl oboustranný pro 4 studenty, každé pr. místo 2xZP, s přívodem ZP-vývod z podlahy) 4xZP do digestoře | ano; | 2x digestoř, vel. 1500,1x podskříňka pro kyseliny a louhy, 1x podskříňka pro toxické látky, 1x bezpečnostní skříň pro hořlaviny, |  | VZT |  | ano | ano | ano | 20 | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
3.34 | KCH-34 | SKLAD PRO TOXICKÉ LÁTKY A ŽIRAVINY | SKLAD PRO VYSOCE TOXICKÉ „T+“ A TOXICKÉ „T“ LÁTKY A PRO ŽÍRAVINY | skl | 20 | společný prostor | NUTNO V BLÍZKOSTI KATEDRY CHEMIE Z DŮVODU PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK!!! | NUTNO V BLÍZKOSTI KATEDRY CHEMIE Z DŮVODU PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK!!! Bezpečnostní skříně s odtahem | 0 | [7 empty] | Odpadový kanál?,Bezpečnostní skříně s odtahem, Lékárnička,Nádoba s VAPEXem |  | v blízkosti katedry | ano (1xumyvadlo-SV+TV+oční sprcha), v souladu s platnou legislativou |  | ano; | 1x bezpečnostní skříň pro hořlaviny, 1x bezpečnostní skříň pro vysoce toxické látky, 1 bezpečnostní skříň kombinovaná (nyní CN219) |  |  |  | ano | ano | ano |  | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
3.35 | KCH-35 | SKLAD PRO OSTATNÍ LÁTKY, SKLO A DALŠÍ | SKLAD VĚTŠÍ PRO OSTATNÍ LÁTKY, SKLO A DALŠÍ MATERIÁL | skl | 16.7 | společný prostor | POKUD BUDE SPOLEČNÝ PRO VÍCE SUBJEKTŮ, PAK ODDĚLENÉ UZAMYKATELNÉ ČÁSTI Z DŮVODU PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK; NUTNÁ PODMÍNKA ZÁKONA … | bezpečnostní skříně s odtahem, POKUD BUDE SPOLEČNÝ PRO VÍCE SUBJEKTŮ, PAK ODDĚLENÉ UZAMYKATELNÉ ČÁSTI Z DŮVODU PŘÍTOMNOSTI NEBEZPEČNÝCH LÁTEK; NUTNÁ PODMÍNKA ZÁKONA … | 500 | [7 empty] | Odpadový kanál?,Bezpečnostní skříně s odtahem, Lékárnička,Nádoba s VAPEXem |  |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV+oční sprcha), v souladu s platnou legislativou |  | ano; ODTAH U STROPU | 1x bezpečnostní skříň pro hořlaviny (nyní CN121), 1x bezpečnostní skříň pro kyseliny a louhy |  |  |  | ano | ano | ano |  | ANO | ? (500 kg bezp. Centrum)
-1.36 | KCH | SKLAD HOŘLAVIN | SKLAD HOŘLAVIN |  | 26 |  | odvětrávání |  | 0 | [10 empty] | 1x umyvadlo, oční sprcha, v souladu s platnou legislativou |  |  | centrální
3.36 | KCH-36 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | Kuchyňka | ku | 16 |  |  | Rychlovarná konvice, mikrovlnka, lednice, kávovar | 4000 | [9 empty] | vedle místosti KCH-38 | ano (1xdřez-SV+TV) | [6 empty] | ANO | ano
3.37 | KCH-37 | MÍSTNOST PRO HYGIENU | MÍSTNOST PRO HYGIENU | hyg | 26.2 |  | Sprchový kout Výlevka s oční sprchou, Místo pro převlékání a uchovávání svršků | minimálně 2 x Sprchový kout Výlevka s oční sprchou, Místo pro převlékání a uchovávání svršků | 500 | [9 empty] | blízko laboratoří | SV, TV do každé sprchy a ke každému umyvadlu | [7 empty] | ano - světla
3.38 | KCH-38 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Schůzovní a seminární místnost | z | 39.2 |  |  | PC, dataprojektor, elektr. Plátno | 2000 | [8 empty] | 20 | vedle místnosti KCH-36 | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | ANO | ano
3.39 | KCH | SKLAD | SKLAD |  | 19.5
3.40 | KCH | SKLAD S MYČKOU SKLA | CENTRÁLNÍ MYTÍ SKLA |  | 19.6 |  | myčka nádobí, demineralizátor vody |  | 10000 | [10 empty] | SV, TV ke každému dřezu, SV k demineralizačnímu zařízení
3.41 | KCH | SKLAD | ODKLÁDACÍ PROSTOR |  | 27.8 |  |  |  | 500
|  |  | Celkem (m2) |  | 1441.6 |  |  |  | 163000 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 |  | souběh: cca 50% (12 digestoří) | [10 empty] | pozn. kabelový internet do každé místnosti | 1 | 3

## Katedra Informatiky PřF
č. | Místnosti katedry | Název místnosti | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Seznam přístrojů | Celkový příkon | POZNÁMKA | Přístroje s nutností zálohování | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Další přístroje vhodné zálohovat (v ideálním případě) | Příkon dalších přístrojů vhodných zálohovat | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Nábytek | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | digestoře, skříňky, odtah, počet lidí v místnosti (kapacita) | Přetlak | klima | nastavitelné stálé klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka | AV technika | AV | projektor
6.01 | KI-1 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 29.6 |  |  | 2x PC 2x Notebook 1x tiskárna 1x rychlovarná konvice | 2000 |  | 0 | 0 | 1x PC | 300 | 300 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 1 | Severní strana budovy | [5 empty] | ano |  | pro cca 4xPC | 6 zásuvek
6.02 | KI-2 | KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | Sekretariát | ks | 19.4 |  |  | 1x PC 1x Notebook 1x tiskárna 1x rychlovarná konvice | 2000 |  | 0 | 0 | 1x PC | 300 | 300 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 1 | Severní strana budovy | [5 empty] | ano |  | pro cca 4xPC | 6 zásuvek
6.03 | KI-3 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - docenti | k | 19.4 |  |  | 3x PC 3x notebook 1x tiskárna 1x rychlovarná konvice | 4000 | PC 2 Kw/ ks | 0 | 0 | 1x PC | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
6.04 | KI-4 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - docenti | k | 19.4 |  |  | 3x PC 3x notebook 1x tiskárna 1x rychlovarná konvice | 4000 | PC 2 Kw/ ks | 0 | 0 | 1x PC | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
6.05 | KI-5 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - docenti | k | 19.4 |  |  | 3x PC 3x notebook 1x tiskárna 1x rychlovarná konvice | 3000 |  | 0 | 0 | 1x PC | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
6.06 | KI-6 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 19.4 |  |  | (Požadavek J. Krejčí na kancelář - samostatný 16A jistič) 3x PC 3x notebook | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů) | [7 empty] | ano
6.07 | KI-7 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 19.4 |  |  | 3x PC 3x notebook | 4000 | PC 2 Kw/ ks | 0 | 0 | 1x PC | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
6.08 | KI-8 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 19.4 |  |  | 3x PC 3x notebook | 4000 | PC 2 Kw/ ks | 0 | 0 | 1x PC | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
6.09 | KI-9 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 18.7 |  |  | 3x PC 3x notebook | 4000 | PC 2 Kw/ ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
6.17 | KI-10 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 18.4 |  |  | 3x PC 3x notebook | 4000 | PC 2 Kw/ ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
7.01 | KI-11 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 21.9 |  |  | 3x PC 3x notebook | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
7.02 | KI-12 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 19.4 |  |  | 3x PC 3x notebook | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
7.03 | KI-13 | KANCELÁŘ - EXTERNISTÉ | Kancelář - externisté | k | 20.4 |  |  | 3x PC 3x notebook | 3000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 2 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 6xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
7.04 | KI-14 | KANCELÁŘ - EXTERNISTÉ | Kancelář - externisté | kd | 25.8 |  |  | 4x PC 4x notebook | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 4 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 8xPC | 10 zásuvek (2 pro notebooky studentů)
7.05 | KI-15 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - doktorandi | kd | 26.8 |  |  | 4x PC 4x notebook | 4000 |  | PC a aktivní síťové prvky | 500 | 0 | 0 | 500 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 4 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 8xPC | 16 zásuvek
6.11 | KI-16 | KANCELÁŘ - TECHNICI | Kancelář - technici | kt | 33.2 |  | vrtačka, kompresor na stlačený vzduch, malý rack na stěnu (8U) | 8xPC síťové aktivní prvky vrtačka, kompresor min. 1x zásuvka s jističem v místnosti 1x rychlovarná konvice | 10000 | požadavek na rychlé zjištění vadných přístrojů | 3xPC síťové prvky | 500 | 0 | 0 | 500 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 3 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  | ano | Nad jeden pracovní stůl odtah prachu při čištění techniky (PC a jiných aktivních prvků). |  |  |  | pro cca 8xPC | 16 zásuvek (posílený el. rozvod - pro vrtačku) |  |  |  |  | velký pracovní stůl, nad něj umístit odtah, odhlučnit (bude zde vrtačka, kompresor…), musí být otvírací okna
6.12 | KI-17 | KANCELÁŘ | Místnost pro zkoušení a konzultace |  | 22.5 |  | velká bílá tabule (min 3m2) | 8xPC 1xdataprojektor | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 8 | Severní strana budovy | [7 empty] | pro cca 8xPC | 16 zásuvek | [5 empty] | tabule, audio, plátno nebo velkoplošná obrazovka |  | ano nebo velkoplošná obrazovka
7.06 | KI-18 | PC LABORATOŘ | PC učebna | pc | 85.4 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | PC 32x katedra s rozvodem sítí dataprojektor + plátno (možnost až 32 notebooků) | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 30 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | pro cca 34xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 25kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano |  |  |  |  | elektrické plátno, audio, pylonová tabule, učitelský PC, katedra s centrálním ovládáním |  | ano
6.13 | KI-19 | PC LABORATOŘ | PC učebna | pc | 85.4 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | PC 32x katedra s rozvodem sítí dataprojektor + plátno (možnost až 32 notebooků) | 25000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 30 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | pro cca 34xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 25kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | [5 empty] | elektrické plátno, audio, pylonová tabule, učitelský PC, katedra s centrálním ovládáním |  | ano
6.14 | KI-20 | PC LABORATOŘ | PC učebna + studovna | pc | 83.1 | ano | vybaveny PC stoly pro 24 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), bílá tabule, skříně pro umístění literatury, skříně pro odložení oděvů, místo pro multifunkční tiskárnu, možnost dosazení dataprojektoru a plátna | PC 25x katedra s rozvodem sítí dataprojektor + plátno (možnost až 25 notebooků) | 17000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 stolů z místnosti CS222 | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny. | 24 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | pro cca 26xPC | napájení pro 25 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 20kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano |  |  |  |  | elektrické plátno, audio, pylonová tabule, učitelský PC, katedra s centrálním ovládáním |  | ano
7.07 | KI-21 | LABORATOŘ PRO VÝUKU POČÍTAČ.SÍTÍ A INFRASTRUKTURY | Laboratoř pro výuku počítačových sítí a infrastruktury | pc | 45 | ano | vybaveny PC stoly pro 12 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 3m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | PC 13x aktivní síťové prvky (30x) dataprojektor | 20000 | velký příkon při zapnutí strojů (náběh 240 W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 stolů z CN459 | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny, Centrální bezpečnostní vypínač silových rozvodů | 12 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | pro cca 32xPC | napájení pro 13 (PC + monitor) + 13 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) + 6x zásuvek (serverová skříň) minimálně dimenzováno 20kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano |  |  |  | kanály pro datové trasy vedoucí od rackových skříní ke studentským stolům, oddělit rackové skříně od zbytku místnosti přepážkou (průhledná, odhlučněná) | interaktivní tabule nebo velká obrazovka + bílá tabule |  | ano nebo velkoplošná obrazovka
7.08 | KI-22 | LABORATOŘ PRO VÝUKU POČÍTAČ.TECH. A MECHATRON. | Laboratoř pro výuku počítačových technologií a mechatroniky | l | 47.7 | ano | vybaveny PC stoly pro 12 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 3m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | PC 13x osciloscopy, měřící technika, dataprojektor | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | laboratorní stoly z CN546 | Každá zásuvka pro připojení pc či monitoru musí být chráněna přepěťovou ochranou a proudovým chráničem. Tyto zásuvky musí být barevně odlišeny, Centrální bezpečnostní vypínač silových rozvodů | 12 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | pro cca 16xPC | napájení pro 13 (PC + monitor) + 13 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 10kW (2x 3f 10A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano |  |  |  |  | interaktivní tabule nebo velká obrazovka + bílá tabule |  | ano nebo velkoplošná obrazovka
6.15 | KI-23 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | Kuchyňka | ku | 18.2 |  |  | mikrovlná trouba lednice rychlovarná konvice | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | přístup přes zasedací místnost |  |  | ano (1xdřez-SV+TV) | [7 empty] | 4 zásuvky
7.10 | KI | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | Kuchyňka | ku | 17.9 |  |  | mikrovlná trouba lednice rychlovarná konvice | 4000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | bez propojovacích dveří, tzn. přístup z chodby |  |  | ano (1xdřez-SV+TV) | [7 empty] | 4 zásuvky
7.09 | KI-24 | SKLAD | Sklad | skl | 19 |  |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | ano |  |  |  |  | nemusí být okna
6.16 | KI-25 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Zasedací místnost | z | 39.8 |  | velký centrální stůl pro schůze katedry, státní zkoušky, semináře katedry, 1x PC, plasma TV, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 3m a formátu 16:9 či 16:10), tabule (minimálně 2 m2) | 16xnotebooků 1xPC 1xdataprojektor 1xTV | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 25 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | pro cca 16xPC | pro cca 16xPC |  |  |  |  | přívod el. a dat. kabelů kanálem v podlaze pod zasedací stůl uprostřed místnosti | tabule, velká obrazovka nebo plátno |  | ano nebo velkoplošná obrazovka
-1.37 | KI-26 a KFY | SERVER | Prostor pro počítačový cluster a servery, společná serverovna KFY a KI, centrální server CI | srv | 55.4 |  | 6x racková skříň s clusterem a servery, 1x dataprojektor | (výhled za 10 let cca 2x) (KI) 8x servery 2x disková pole 2x UPC 4x aktivní síťové prvky (KFY) 32x servery 1x disková pole 5x UPC 5x aktivní síťové prvky CI aktivní prvky pro připojení datových rozvodu budovy Klimatizace (předpokládáný tepelný výkon techniky v místnosti je 115 000 W) | 170000 | Ps = 115 kW | (výhled za 10 let cca 2x) (KI) 8x servery 2x disková pole 4x aktivní síťové prvky (KFY) 32x servery 1x disková pole 5x aktivní síťové prvky (CI) aktivní prvky pro připojení datových rozvodu budovy hasicí technika klimatizace (na diesel agregát) | 80000 | nouzové osvětlení |  | 80000 |  | vhodný diesel agregát doplněný o UPS zdroje, odhlučnění celé místnosti, zabezpečení místnosti proti zatékání tekoucí vody (také z vyšších pater). Zvýšený práh místnosti o 40cm, tj. rozebíratelná zdvojená podlaha pro silové rozvody (elektrické rozvody, klimatizace), nad rakovými stojany mřížkové žlábkové konstrukce pro vrchní vedení propojovacích kabelů mezi aktivními prvky v rozvaděčích, redundantní chytrá klimatizace(celkem 115kW), ochrana proti požáru, místnost zabezpečená proti živelným pohromám a neoprávněnému vniknutí: bezpečnostní dveře, monitorovaný přístup (kamera se záznamem + detekce pohybu), přístup na kartu + klíč, atd." |  | Severní strana budovy, Suterén, cluster dělá hluk – nedávat do blízkosti kanceláří a učeben | ne |  |  |  |  | ano | 16-22 °C | 16x do pathpanelu + 2x do všech učeben a laboratoří za KI (); 2x do všech učeben za KFY | silové přívody (ze dvou vnějších nezávislých zdrojů) s dostatečnou kapacitou (nyní je potřeba cca 150A na cluster a 75A klimatizace, do budoucna je vhodná rezerva 500A cluster a 500A redundantní klimatizace), | Ano 9x |  |  | min. 1000kg/m2(1x rack) | klimatizace přizpůsobena prostředí serverovny (s odtahem teplého vzduchu ven) pro uspořádání serverovny nutná konzultace s pracovníky CI/UJEP a odbornou firmou. Diesel agregát - umístění v samostatném prostoru (společný pro kritickou infrastrukturu celé budovy?)
|  |  | Celkem (m2) |  | 869.4 |  |  |  | 347500 |  |  | 81000 |  | 600 | 81600 | [19 empty] | 0 | 8

## Katedra Matematiky PřF
č. | Místnosti katedry | Název místnosti | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Seznam přístrojů | Celkový příkon | POZNÁMKA | Přístroje s nutností zálohování | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Další přístroje vhodné zálohovat (v ideálním případě) | Příkon dalších přístrojů vhodných zálohovat | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Nábytek | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | digestoře, skříňky, odtah, počet lidí v místnosti (kapacita) | Přetlak | klima | nastavitelné stálé klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka | AV technika | AV | projektor
8.04 | KMA-1 | KANCELÁŘ - VEDOUCÍ KATEDRY | Kancelář - vedoucí katedry | kv | 23 |  |  | PC, tiskárna | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | ano | ano
8.05 | KMA-2 | KANCELÁŘ - SEKRETARIÁT | Sekretariát | ks | 19.4 |  |  | PC, tiskárna, kopírka, scanner, rychlovarná konvice | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | ano | ano
8.06 | KMA-3 | KANCELÁŘ - PROFESOŘI | Kancelář - prof. | k1 | 19.4 |  |  | PC, tiskárna | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | ano | ano
8.07 | KMA-4 | KANCELÁŘ - PROFESOŘI | Kancelář - prof. | k1 | 19.4 |  |  | PC, tiskárna | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | ano | ano
8.08 | KMA-5 | KANCELÁŘ - PROFESOŘI | Kancelář - prof. | k1 | 19.4 |  |  | PC, tiskárna | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | ano | ano
8.09 | KMA-6 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - doc. | k | 19.4 |  |  | PC, tiskárna | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | ano | ano
8.10 | KMA-7 | KANCELÁŘ - DOCENTI | Kancelář - doc. | k | 19.4 |  |  | PC, tiskárna | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [8 empty] | ano | ano
8.11 | KMA-8 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 18.7 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
8.12 | KMA-9 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 18.1 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
8.13 | KMA-10 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 18.9 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
8.14 | KMA-11 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 19.7 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
8.15 | KMA-12 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 23.8 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
7.11 | KMA-13 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 18.4 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
7.12 | KMA-14 | KANCELÁŘ | Kancelář | k | 19.5 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
7.14 | KMA-16 | KANCELÁŘ-DOKTORANDI | Kancelář pro doktorandy | kd | 27.6 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | ano | ano
7.15 | KMA-17 | KANCELÁŘ-DOKTORANDI | Kancelář pro doktorandy | kd | 25.6 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | ano | ano
7.16 | KMA-18 | KANCELÁŘ-DOKTORANDI | Kancelář pro doktorandy | kd | 22.5 |  |  | 2 PC, tiskárna | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 | [8 empty] | ano | ano
7.17 | KMA-19 | PC LABORATOŘ | Počítačová laboratoř pro výuku | pc | 60.4 | ANO |  | 21 PC, tiskárna | 15000 | [5 empty] | 0 |  |  | 20 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | VZT | VZT | pod podlahou přívod datových a napájeních kabelů pro katedru | ano | [5 empty] | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 20
7.18 | KMA-20 | PC LABORATOŘ-DOKTORANDI | Počítačová laboratoř - doktorandi | l | 21.8 |  |  | 5 PC, tiskárna | 5000 | [5 empty] | 0 |  |  | 4 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | VZT | VZT | pod podlahou přívod datových a napájeních kabelů pro katedru | ano
8.17 | KMA-21 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | Kuchyňka | ku | 18.3 |  |  | lednice, mikrovlnka, konvice | 4000 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | ano (1xdřez-SV+TV) | [6 empty] | ano | ano
8.18 | KMA-22 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Studovna+knihovna+zasedačka | z | 60 |  |  | 4 PC | 2000 | [10 empty] | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | [6 empty] | ano | ano | [5 empty] | PC, dataprojektor s ozvučením a promítací plocha |  | 20
7.13 | KMA-23 | SKLAD | Sklad | skl | 11 |  |  |  | 500 | [17 empty] | ano | ano - světlo
|  |  | Celkem (m2) |  | 523.7 |  |  |  | 71500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 2

## Děkanát PřF
č. | Místnosti děkanátu | Název místnosti | Název | typ | Plocha | Hromadná výuka | Přístroje | Seznam přístrojů | Celkový příkon | POZNÁMKA | Přístroje s nutností zálohování | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Další přístroje vhodné zálohovat (v ideálním případě) | Příkon dalších přístrojů vhodných zálohovat | Celkový příkon zálohovaných přístrojů | Nábytek | Speciální požadavky | kapacita | Umístění | voda | rozvod plynu | odtahy | digestoře, skříňky, odtah, počet lidí v místnosti (kapacita) | Přetlak | klima | nastavitelné stálé klima | Internet | Přívod elektřiny | 3-fázová přípojka el.proudu | laboratorní stoly, počet pracovních míst | vytahovací mobilní sprcha | Zvýšenné požadavky na nosnost podlahy | Poznámka | AV technika | AV | projektor
-1.01 | DEK-1 | KANCELÁŘ - DĚKAN | Kancelář - děkan | kv | 26.2 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.02 | DEK-2 | KANCELÁŘ - TAJEMNÍK | Kancelář - tajemník | ko | 17.2 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.03 | DEK-3 | KANCELÁŘ - DĚKANÁT I - SEKRETARIÁT | Děkanát I-sekretariát | ko | 17.2 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.04 | DEK-4 | KANCELÁŘ - DĚKANÁT II - ODD. VaV | Děkanát II-Odd.VaV | ko | 17.3 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.05 | DEK-5 | KANCELÁŘ - DĚKANÁT III - PR | Děkanát III-PR | ko | 17 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.06 | DEK-6 | KANCELÁŘ - DĚKANÁT IV - LEKTORKY | Děkanát IV-lektorky | ko | 17.3 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | [8 empty] | ano | ano
-1.07 | DEK-7 | KANCELÁŘ - DĚKANÁT V - PROJ. MANAŽER | Děkanát V-proj.manaž. | ko | 18.3 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 3 | [6 empty] | ano |  |  | ano
-1.08 | DEK-8 | KANCELÁŘ - PRODĚKAN | Kancelář - proděkan | ko | 17.2 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.09 | DEK-9 | KANCELÁŘ - PRODĚKAN | Kancelář - proděkan | ko | 17.3 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.10 | DEK-10 | KANCELÁŘ - PRODĚKAN | Kancelář - proděkan | ko | 17.1 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.11 | DEK-11 | KANCELÁŘ - PRODĚKAN | Kancelář - proděkan | ko | 17.7 |  |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.12 | DEK-12 | KANCELÁŘ - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ I | Studijní oddělení I |  | 17.4 | ANO |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.13 | DEK-13 | KANCELÁŘ - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ II | Studijní oddělení II |  | 17.7 | ANO |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
-1.14 | DEK-14 | KANCELÁŘ - STUDIJNÍ ODDĚLENÍ III | Studijní oddělení III |  | 17.3 | ANO |  |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | [6 empty] | ano |  | ano | ano
1.01 | DEK-15 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Aula malá 90 míst | u | 120.2 | ANO | koeficient 2 - patrová, společný prostor |  | 2000 | [5 empty] | 0 |  |  | 90 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | [6 empty] | ano | ano | [6 empty] | 90
-1.16 | DEK-16 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Učebna malá 30 míst | u | 42.8 | ANO | společný prostor |  | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 30 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | VZT |  | ano | ano | [7 empty] | 30
-1.17 | DEK-17 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Učebna malá 30 míst | u | 58.7 | ANO |  |  | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 30 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | VZT |  | ano | ano | [7 empty] | 30
-1.18 | DEK-18 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Učebna malá 30 míst | u | 58.9 | ANO |  |  | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 30 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | VZT |  | ano | ano | [7 empty] | 30
-1.19 | DEK-19 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Učebna malá 30 míst | u | 60.1 | ANO |  |  | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 30 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | VZT |  | ano | ano | [7 empty] | 30
1.02 | DEK-20 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Učebna malá 30 míst | u | 62.9 | ANO |  |  | 3000 | [5 empty] | 0 |  |  | 30 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | VZT |  | ano | ano | [7 empty] | 30
1.03 | DEK-21 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Učebna velká 60 míst | u | 120.5 | ANO |  |  | 4000 | [5 empty] | 0 |  |  | 60 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | VZT |  | ano | ano | [6 empty] | 60
1.04 | DEK-22 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Učebna velká 60 míst | u | 112.8 | ANO |  |  | 4000 | zásuvky po stranách, 1 zásuVka/ 5 míst, vč. Podlahových krabic | [7 empty] | 60 |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | VZT |  | ano | ano | [6 empty] | 60
-1.20 | DEK23 | PC LABORATOŘ BEZ DENNÍHO OSVĚTLENÍ | Počítačová laboratoř | pc | 80.8 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | PC 32x katedra s rozvodem sítí dataprojektor + plátno (možnost až 32 notebooků) | 15000 | Podlahové krabice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 stolů z CN130 | datové a silové rozvody pro PC a dataprojektor | 30 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | pro cca 32xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 22kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano | [6 empty] | 30
1.05 | DEK-24 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Studovna pro studenty | pc | 99.2 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | PC 32x katedra s rozvodem sítí dataprojektor + plátno (možnost až 32 notebooků) | 15000 | Podlahové krabice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | datové a silové rozvody pro PC a dataprojektor | 30 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | pro cca 32xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 22kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano | [6 empty] | 30
-1.21 | DEK-25 | MULTIMEDIÁLNÍ MÍSTNOST S PROJEKCÍ | Multifunkční učebna | pc | 91.5 | ano | vybaveny PC stoly pro 30 pracovišť studentů, příčné rozložení stolů, katedra, dataprojektor (minimálně FullHD a rozhraní LAN a Wireless) + plátno odpovídající hloubce místnosti (minimálně v šířce 4m a formátu 16:9 či 16:10), interaktivní tabule ve formátu triptych | PC 32x katedra s rozvodem sítí dataprojektor + plátno (možnost až 32 notebooků) | 15000 | Podlahové krabice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | datové a silové rozvody pro PC a dataprojektor | 30 | Severní strana budovy | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  | pro cca 32xPC | napájení pro 32 (PC + monitor) + 18 notebooky (zásuvky vhodně umístěné) minimálně dimenzováno 22kW (2x 3f 16A), pod podlahou přívod datových a napájecích kabelů pro stůl vyučujícího | Ano | [5 empty] | 30
-1.22 | DEK-26a | SKLAD | Halový sklad pro dlouhodobé ukládání | skl | 76.6 |  |  |  | 500 | [18 empty] | ano
-1.23 | DEK-26b | SKLAD | Halový sklad pro dlouhodobé ukládání | skl | 106 | [22 empty] | ano
-1.24 | DEK-27 | SKLAD | Kuchyňka | ku | 10.9 |  |  |  | 4000 | min 2 rychlovarné konvice | [9 empty] | ano (1xdřez-SV+TV) | [7 empty] | ano
1.06 | DEK-28 | RECEPCE | Vrátnice+podatelna + pult ochrany napojený na společný pult centrální ochrany Kampusu |  | 20.1 |  |  |  | 2000 | ochranka | [9 empty] | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  |  | ano
1.12 | DEK-28 | SKLAD | zázemí recepce |  | 14.7 | [14 empty] | ano (1xumyvadlo-SV+TV) |  |  |  |  | ano |  |  | ano
1.13 | DEK-28 | SKLAD | SKLAD |  | 18.2 | [14 empty] | ano |  |  |  |  | ano |  |  | ano
-1.25 | DEK-29 | MÍSTNOST KOPÍROVÁNÍ | Ediční středisko a kopírování+OMP |  | 35 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | ano | [7 empty] | 8
-1.26 | DEK-30 | KANCELÁŘ (POKLADNA A TREZOR.MÍSTNOST) | Pokladna a trezorová místnost |  | 17.2 |  |  |  | 2000 | [18 empty] | ano
-1.27 | DEK-31 | ARCHIV | Archiv fakulty - spisovna |  | 97.9 |  |  |  | 500 | skartovačka | [17 empty] | ano
1.07 | DEK-32a | MENZA - VÝDEJ | Menza - výdej |  | 440.1 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
-1.28 | DEK-32b | ZÁZEMÍ GASTRO | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 73.5 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08a | DEK-32b | KUCHYNĚ - CHODBA | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 48.5 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08b | DEK-32b | KUCHYNĚ - SKLAD ADMINISTRATIVY | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 9.2 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08c | DEK-32b | KUCHYNĚ - MYCÍ LINKA | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 44.5 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08d | DEK-32b | KUCHYNĚ - ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 2.4 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08e | DEK-32b | KUCHYNĚ - SKLAD | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 14.7 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08f | DEK-32b | KUCHYNĚ - SKLAD | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 1.7 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08g | DEK-32b | KUCHYNĚ - WC | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 4 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08h | DEK-32b | KUCHYNĚ - SKLAD | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 5.1 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08i | DEK-32b | KUCHYNĚ - DENNÍ MÍSTNOST | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 10.2 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08j | DEK-32b | KUCHYNĚ - PŘÍPRAVNA STUDENÉ KUCHYNĚ | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 16.4 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.08k | DEK-32b | KUCHYNĚ - VARNA | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 59.9 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.09 | DEK-32c | ZASEDACÍ / SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST | Bufet a stravovací zařízení (VŠ menza) - zázemí gastro |  | 90 | společný prostor | [12 empty] | přízemí | ano (bude řešeno samostatně s projektantem gastroprovozu) | [6 empty] | ano | ano
1.10 | DEK-33 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Reprezantativní zasedací místnot děkanátu | z | 84.4 |  |  |  | 2000 | kuchyň kout + zasedačka | [9 empty] | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | [6 empty] | ano | ano | [6 empty] | 30
-1.29 | DEK-34 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Malá zasedací místnost (Víceúčelový prostor ) | z | 44.1 |  |  |  | 1000 | [9 empty] | Umístit poblíž místností DEK - 1 až DEK - 10, DEK -27 a DEK – 30 | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | [6 empty] | ano | ano | [7 empty] | 10
-1.30 | DEK-35 | SKLAD ÚDRŽBY | Prostor údržby - kancelář a dílny+správa objektu |  | 24.4 |  |  |  | 5000 | 3 fáze | [6 empty] | technické plyny |  |  | ano (1xumyvadlo-SV+TV) | ano | [5 empty] | ano | ano
|  | Přf bez Menzy | Celkem (m2) |  | 1710.1 |  |  |  | 117000 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 470 | [16 empty] | 5 | 9
|  | Menza |  |  | 820.2
2530.3
KOMUNIKACE, ZÁZEMÍ
1.14 | DEK | SLP+NN | SLP+NN |  | 11.9
1.14 | KOM | SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ | SCHODIŠTĚ - HLAVNÍ |  | 47.9
1.15 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 255.7
1.16 | KOM | UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ | UNIKOVÉ SCHODIŠTĚ |  | 10.7
1.17 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 4
1.18 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 18.2
1.19 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 4.2
1.20 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.7
1.21 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 22.4
1.22 | KOM | ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ | ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ |  | 28.2
1.23 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 21.3
1.24 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 14.9
1.25 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 3.7
1.26 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 18.1
1.27 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 1.6
1.28 | KOM | SCHODIŠTĚ | SCHODIŠTĚ |  | 32.9
-1.31 | DEK | ROZVODNA EPS+ERO+UPS+RPO | ROZVODNA EPS+ERO+UPS+RPO |  | 16.3
-1.32 | DEK | SLP | SLP |  | 4
-1.38 | KOM | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ |  | 39
-1.39 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 261.6
-1.40 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 221.5
-1.41 | KOM | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ |  | 34
-1.42 | KOM | SKLAD | SKLAD |  | 21.2
-1.43 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 13
-1.44 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 4
-1.45 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 11.5
-1.46 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.7
-1.47 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 7.2
-1.48 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 7.6
-1.49 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 4
-1.50 | KOM | UKLIDOVÁ MÍSTNOST | UKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.5
-1.51 | KOM | SPRCHY | SPRCHY |  | 4.9
-1.53 | KOM | SPRCHY - MUŽI | SPRCHY - MUŽI |  | 9.5
-1.54 | KOM | SPRCHY - ŽENY | SPRCHY - ŽENY |  | 9.4
-1.64 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 117.9
6.19 | KOM | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ |  | 38.6
6.20 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 86.5
6.21 | KOM | CHODBY | CHODBY |  | 102.2
6.22 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 11.4
6.23 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 3.3
6.24 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 3.7
6.25 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 1.1
6.26 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 3.3
6.27 | KOM | SPRCHA | SPRCHA |  | 4.1
6.28 | KOM | ROZVODNA SLP | ROZVODNA SLP |  | 9.1
2.55 | KOM | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ |  | 39
2.56 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 110.6
2.57 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 169.9
2.58 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 197.9
2.59 | KOM | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ |  | 28.1
2.60 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 5.6
2.61 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 3.7
2.62 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 12.5
2.63 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 14.5
2.64 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.5
2.65 | KOM | ROZVODNA SLP | ROZVODNA SLP |  | 6.4
2.66 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 5.2
2.67 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 8.7
2.68 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 3.7
2.69 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.1
3.43 | KOM | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ |  | 39
3.44 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 110.6
3.45 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 169.9
3.46 | KOM | CHODBY | CHODBY |  | 198.5
3.47 | KOM | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ |  | 28.1
3.48 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 5.6
3.49 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 3.7
3.50 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 12.5
3.51 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 14.5
3.52 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.5
3.53 | KOM | ROZVODNA SLP | ROZVODNA SLP |  | 6.4
3.54 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 5.2
3.55 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 8.8
3.56 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 3.7
3.57 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.1
4.50 | KOM | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ |  | 39
4.51 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 110.6
4.52 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 169.9
4.53 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 199.5
4.54 | KOM | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ |  | 28.1
4.55 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 5.6
4.56 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 3.7
4.57 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 12.5
4.58 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 14.5
4.59 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.5
4.60 | KOM | ROZVODNA SLP | ROZVODNA SLP |  | 6.4
4.61 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 5.2
4.62 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 8.7
4.63 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 3.7
4.64 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.1
5.59 | KOM | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ |  | 39
5.60 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 110.6
5.61 | KOM | CHODBY | CHODBY |  | 169.9
5.62 | KOM | CHODBY | CHODBY |  | 197.8
5.63 | KOM | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ | SCHODIŠTĚ-VEDLEJŠÍ |  | 11.7
5.64 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 5.6
5.65 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 3.7
5.66 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 12.5
5.67 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 14.5
5.68 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.5
5.69 | KOM | ROZVODNA SLP | ROZVODNA SLP |  | 6.4
5.70 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 5.2
5.71 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 7.5
5.72 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 3.7
5.73 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 2.1
6.23 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 6.4
6.26 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 7.3
7.19 | KOM | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ |  | 38.6
7.20 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 134.2
7.21 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 11.4
7.22 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 9.7
7.23 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 3.7
7.24 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 1.1
7.25 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 10.6
7.26 | KOM | SPRCHA | SPRCHA |  | 4.1
7.27 | KOM | ROZVODNA SLP | ROZVODNA SLP |  | 9.1
8.19 | KOM | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ | SCHODIŠTĚ-HLAVNÍ |  | 38.6
8.20 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 134.2
8.21 | KOM | CHODBA | CHODBA |  | 11.4
8.22 | KOM | WC - MUŽI | WC - MUŽI |  | 9.7
8.23 | KOM | WC - ZTP | WC - ZTP |  | 3.7
8.24 | KOM | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST | ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST |  | 1.1
8.25 | KOM | WC - ŽENY | WC - ŽENY |  | 10.6
8.26 | KOM | SPRCHA | SPRCHA |  | 4.1
8.27 | KOM | ROZVODNA SLP | ROZVODNA SLP |  | 9.1
|  |  | Celkem (m2) |  | 4438.4
PARKOVÁNÍ
-1.63 | PAR | PARKOVACÍ STÁNÍ | PARKOVACÍ STÁNÍ |  | 2395.3
|  |  | Celkem (m2) |  | 2395.3
TECHNICKÉ VYBAVENÍ
-1.57 | TEC | PŘEDÁVACÍ STANICE | PŘEDÁVACÍ STANICE |  | 82.7
-1.58 | TEC | TECHNOLOGIE - VODNÍ PRVEK | TECHNOLOGIE - VODNÍ PRVEK |  | 17.4
-1.60 | TEC | DIESEL AGREGÁT | DIESEL AGREGÁT |  | 65
-1.61 | TEC | STROJOVNA CHLAZENÍ, POSIL.STAN. PRO SKRÁPĚNÍ | STROJOVNA CHLAZENÍ, POSIL.STAN. PRO SKRÁPĚNÍ |  | 76.6
-1.62 | TEC | SHROMAŽDIŠTĚ ODPADU | SHROMAŽDIŠTĚ ODPADU |  | 31.7
6.29 | TEC | STROJOVNA | STROJOVNA |  | 204.9
8.28 | TEC | STROJOVNA | STROJOVNA |  | 98
|  |  | Celkem (m2) |  | 576.3
Note on J22: Katedra informatiky: podlahové krabice
Note on J23: Katedra informatiky: zásuvky po stranách, 1 zásuvka/ 5 míst

## PřF - Jednotkové plochy (hidden)
| samostatné pracoviště | sdružená pracoviště | společný prostor 3-8 osob
vedoucí kateder | 26
administrativní pracovník | 13 | 10 | 6
technický pracovník | 17 | 13 | 13
Plochy použité při výpočtech na hlavním listu PřF (editací se list přepočítá):
Místnost | # osob | Zkratka | Plocha na pracovníka
vedoucí kateder | 1 | kv | 25
vedoucí oddělení | 1 | ko | 13
sekretářka | 1 | ks | 16
kancelář doktorandů | 3 až 8 | kd | 6
kancelář techniků | 2 až 3 | kt | 9
kancelář samostatná | 1 | k1 | 13
kancelář po 2 | 2 | k | 9
počítačová učebna |  | pc | 3
učebna |  | u | 2
laboratoř |  | l
multifunkční místnost (příruční knihovna, prostor pro neformální jednání, katedrální a fakultní semináře, zasedání, obhajoby závěrečných prací, …) |  | z
kuchyňka |  | ku
serverovna |  | srv
sklad |  | skl
šatny, sprchy |  | hyg

## FŽP - Specifikace ploch
Kampus - CPTO - FŽP - blok laboratoří se zázemím (VaV, diplomanti, Ph.D.)
| Pracoviště FŽP | p.místností | počet os. | plocha (m2) | plocha celkem |  | Kategorie | Příkon na místnost [W] | Příkon celk. [W] | Přístroje
Kanceláře - pracovny + zázemí
| kanc.prof.,doc.,OA | 10 | 15 |  | 174 |  | A | 2000 | 20000
| kancelář laborantů | 3 | 6 |  | 52.3 |  | A | 2000 | 6000
| doktorandi - pracovny | 10 | 20 |  | 170.6 |  | P | 2000 | 20000
| příruč. knihovna | 1 | 0 |  | 21.3 | ** | P | 2000 | 2000
| studovna - učebna PS | 1 | 20 |  | 53.2 | ** | P | 2000 | 2000
| kuchyňka | 1 | 0 |  | 16 |  | P | 5000 | 5000 | konvice, mikrovlnka, lednice s mrazákem
| šatna studentů | 1 | 0 |  | 11.3 | ** | O |  | 0
| umývárna - sprcha | 1 | 0 |  | 7.6 | ** | O |  | 0
| Celkem |  | 61 |  | 506.3 |  | O |  | 0
| Laboratoře | [7 empty] | 0 | Ve velkých laboratořích (50,7 m2) digestoř 2x na místnost, lednice, mrazák
| env. analýzy | 1 | 10 | 55.1 | 54.6 | * | V | 30000 | 30000 | analytické přístroje (LC-MS, GC-MS, ICP…)
| sanační metody | 1 | 10 | 49.8 | 49.6 | * | V | 30000 | 30000 | fermentor s elektromotorem, termostat, klimatizace, digestoř, pohyblivý odtah, sušárna, žíhací pec, čerpadla
| ekotox.+mikrobiol. | 1 | 10 | 49.8 | 49.4 | ** | V | 30000 | 30000 | inkubátory na kultivace (třepací, skříňové), laminární box, mrazák -40 a -80, parní sterilizátor, lyofilizátor, centrifuga, sušárna, klimatizace
| odpady | 1 | 10 | 51.3 | 50.8 | * | V | 30000 | 30000 | velkokapacitní: mlýn, filtrační zařízení, sušárna, pec, digestoř, centrifuga, topné hnízdo
| lab. diplomantů | 5 | 50 |  | 275.2 | ** | V | 30000 | 150000 | myčka 1x, sušárna, třepačka, centrifuga, ultrazvuk, topné hnízdo, topné desky, elmag míchačka s topením, míchačka horní s vyšším výkonem, homogenizátor, termostatované lázně, větší reaktor s mícháním a termostatem 1x
| labor.prof.,doc.,OA | 11 | 10 |  | 192.6 | * | V | 2000 | 22000 | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení
| sklad skla | 1 | 0 | 19.1 | 19.1 |  | O |  | 0
| sklad chemikálií | 1 | 0 | 22.9 | 22.9 |  | O |  | 0 | odtah
| sklad přístrojů | 1 | 0 | 19.1 | 19.1 |  | O |  | 0 |  | záloha na místnost | místností | celkem
| celkem lab.+přísl. |  | 100 |  | 733.3 |  |  |  |  | 1x labor.prof.,doc.,OA jako "studená" - 4°C - kompresor, izolace (může být bez okna) | 660 | 1 | 660
| CELKEM FŽP |  | 161 |  | 1239.6 |  |  |  | 347000 | 5x labor.prof.,doc.,OA pro speciální přístroje se záložním systémem, který vůbec nepřeruší práci (jde to, nebo musí být záložní systém pro každý přístroj?) | 660 | 5 | 3300
[10 empty] | v laboratoři env. analýz podobně | 9900 | 1 | 9900
|  | * laboratoře FŽP | [7 empty] | obecně zálohovat cca 33% výkonu (mrazáky, některé přístroje)
** společné laboratoře aj. prostory FŽP a Př.F
|  |  | GEOLOGIE | [6 empty] | celkem |  |  | 13860
BOTANIKA
ZOOLOGIE
MIKROBIOLOGIE
PEDOLOGIE
| Rozdělení prostor pro FŽP |  |  |  | plynové láhve
[6 empty] | V | počet
| V - výukové prostory - učebny + posluchárny + laboratoře |  |  |  | CO2 | 20l | 1
| P - pedagogické prostory - konzultační a seminární místnosti, místnosti pedagogů |  |  |  | CO2 | 50l | 1
| A - administrativa - kanceláře |  |  |  | H2 | 50l | 2
| O - ostatní prostory - sklady, sociální zařízení atd. |  |  |  | He | 50l | 1
| T - technické prostory |  |  |  | CH4 | 10l | 1
|  | Kampus - CPTO |  |  | N2 | 50l | 3
| A: | 226.3 |  |  | N2 | 20l | 5
| P: | 245.1 |  |  | N2 | 50l | 3
| V: | 672.2 |  |  | N2 | 50l | 1
| O: | 96 |  |  | NH3 | 50l | 1
| T: | 0 |  |  | PB | 2Kg | 1
| Celkem m2: | 1239.6 |  |  | Synt. vzd | 50l | 2
č. | Místnosti děkanátu | Název místnosti | Název | typ | Plocha | Počet lidí | Příkon | Seznam přístrojů | Poznámka | technologické odtahy | digestoře, skříňky, odtah, počet lidí v místnosti (kapacita) | odtah | nastavitelné stálé klima |  | Voda
5.01 | FŽP - 1 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 20.3 | 1 | 2000
5.02 | FŽP - 2 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 17.3 | 1 | 2000
5.03 | FŽP - 3 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 17.2 | 1 | 2000
5.04 | FŽP - 4 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 17.2 | 1 | 2000
5.05 | FŽP - 5 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 17.3 | 1 | 2000
5.06 | FŽP - 6 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 16.4 | 2 | 2000
5.07 | FŽP - 7 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 16.6 | 2 | 2000
5.08 | FŽP - 8 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 17.2 | 2 | 2000
5.09 | FŽP - 9 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 17.2 | 2 | 2000
5.10 | FŽP - 10 | KANCELÁŘ - PROF., DOC., OA | Kancelář - Prof., Doc., OA | A | 17.3 | 2 | 2000
5.11 | FŽP - 11 | KANCELÁŘ - LABORANTI | Kancelář - Laboranti | A | 14.7 | 2 | 2000
5.12 | FŽP - 12 | KANCELÁŘ - LABORANTI | Kancelář - Laboranti | A | 20.3 | 2 | 2000
5.13 | FŽP - 13 | KANCELÁŘ - LABORANTI | Kancelář - Laboranti | A | 17.3 | 2 | 2000
5.14 | FŽP - 14 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 17 | 2 | 2000
5.15 | FŽP - 15 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 17.3 | 2 | 2000
5.16 | FŽP - 16 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 17.2 | 2 | 2000
5.17 | FŽP - 17 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 16.5 | 2 | 2000
5.18 | FŽP - 18 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 16.6 | 2 | 2000
5.19 | FŽP - 19 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 17 | 2 | 2000
5.20 | FŽP - 20 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 17.3 | 2 | 2000
5.21 | FŽP - 21 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 17.2 | 2 | 2000
5.22 | FŽP - 22 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 17.2 | 2 | 2000
5.23 | FŽP - 23 | KANCELÁŘ - DOKTORANDI | Kancelář - Doktorandi | P | 17.3 | 2 | 2000
5.24 | FŽP - 24 | KNIHOVNA | Knihovna | P | 21.3 | 2 | 2000
5.25 | FŽP - 25 | ZASEDACÍ MÍSTNOST | Studovna | P | 53.2 | 20 | 2000
5.26 | FŽP - 26 | ČAJOVÁ KUCHYŇKA | Kuchyňka | P | 16 | 0 | 5000 | konvice, mikrovlnka, lednice s mrazákem
5.27 | FŽP - 27 | SKLAD | Odkládací prostor | O | 11.3 |  | 0
5.28 | FŽP - 28 | UMÝVÁRNA | Umývárna | O | 7.6 |  | 0
5.29 | FŽP - 29 | LABORATOŘ - ENVI. ANALÁZY | Laboratoř - envi. analýzy | V | 54.6 | 10 | 30000 | analytické přístroje (LC-MS, GC-MS, ICP…) | Ve velkých laboratoříchdigestoř 2x na místnost, lednice, mrazák | 4x odsávací rameno, d=80mm (2+2) | 2 x digestoř, vel. 1500, odolnost: keramika + chem. odolné spárování, místní odsávání s ramenem (2-3x), počet lidí: 3-4 | ano | 20°C, tolerance 3 |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 2xpřívod SV pro digestoř)
5.30 | FŽP - 30 | LABORATOŘ SANAČNÍCH METOD | Laboratoř sanačních metod | V | 49.6 | 10 | 30000 | fermentor s elektromotorem, termostat, klimatizace, digestoř, pohyblivý odtah, sušárna, žíhací pec, čerpadla | Ve velkých laboratoříchdigestoř 2x na místnost, lednice, mrazák | 1x odsávací rameno, d=100mm | "špinavá dílna", 2 x digestoř, vel. 1500, vel. 1500, odolnost: keramika + chem. odolné spárování, žíhací pec, místní odsávání s ramenem (2-3x), počet lidí: 3-4 | ano |  |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 2xpřívod SV pro digestoř)
5.31 | FŽP - 31 | LABORATOŘ EKOTOX. MIKROBIOLOGIE | Laboratoř ekotox. mikrobiologie | V | 49.4 | 10 | 30000 | inkubátory na kultivace (třepací, skříňové), laminární box, mrazák -40 a -80, parní sterilizátor, lyofilizátor, centrifuga, sušárna, klimatizace | Ve velkých laboratoříchdigestoř 2x na místnost, lednice, mrazák |  | 1x laminární box, 1 x digestoř, vel. 1500, odolnost: keramika + chem. odolné spárování, počet lidí: 3-4 | ano |  |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 1xpřívod SV pro digestoř)
5.32 | FŽP - 32 | LABORATOŘ - ODPADY | Laboratoř - odpady | V | 50.8 | 10 | 30000 | velkokapacitní: mlýn, filtrační zařízení, sušárna, pec, digestoř, centrifuga, topné hnízdo | Ve velkých laboratoříchdigestoř 2x na místnost, lednice, mrazák | 4x odsávací rameno, d=80mm (2+2) | 2 x digestoř, vel. 1500, pozn. : 1 x odolnost: keramika + chem. odolné spárování a 1 x !!!extra odolnost: kyselina fluorovodíková!!!, žíhací pec, místní odsávání s ramenem (2-3x), počet lidí: 3-4 | ano |  |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 2xpřívod SV pro digestoř)
5.33 | FŽP - 33 | LABORATOŘ DIPLOMANTŮ | Laboratoř diplomantů | V | 62.1 | 10 | 30000 | myčka 1x, sušárna, třepačka, centrifuga, ultrazvuk, topné hnízdo, topné desky, elmag míchačka s topením, míchačka horní s vyšším výkonem, homogenizátor, termostatované lázně, větší reaktor s mícháním a termostatem 1x |  | 1x odsávací rameno, d=80mm | 2 x digestoř, vel. 1500, odolnost: keramika + chem. odolné spárování, žíhací pec, místní odsávání s ramenem (2-3x), počet lidí: 3-4 | ano |  |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 2xpřívod SV pro digestoř)
5.34 | FŽP - 34 | LABORATOŘ DIPLOMANTŮ | Laboratoř diplomantů | V | 58.6 | 10 | 30000 | myčka 1x, sušárna, třepačka, centrifuga, ultrazvuk, topné hnízdo, topné desky, elmag míchačka s topením, míchačka horní s vyšším výkonem, homogenizátor, termostatované lázně, větší reaktor s mícháním a termostatem 1x |  | 1x odsávací rameno, d=80mm | 2 x digestoř, vel. 1500, odolnost: keramika + chem. odolné spárování, žíhací pec, místní odsávání s ramenem (2-3x), počet lidí: 3-4 | ano |  |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 2xpřívod SV pro digestoř)
5.35 | FŽP - 35 | LABORATOŘ DIPLOMANTŮ | Laboratoř diplomantů | V | 54.4 | 10 | 30000 | myčka 1x, sušárna, třepačka, centrifuga, ultrazvuk, topné hnízdo, topné desky, elmag míchačka s topením, míchačka horní s vyšším výkonem, homogenizátor, termostatované lázně, větší reaktor s mícháním a termostatem 1x |  | 1x odsávací rameno, d=80mm | 2 x digestoř, vel. 1500, odolnost: keramika + chem. odolné spárování, počet lidí: 3-4 | ano |  |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 2xpřívod SV pro digestoř)
5.36 | FŽP - 36 | LABORATOŘ DIPLOMANTŮ | Laboratoř diplomantů | V | 50.3 | 10 | 30000 | myčka 1x, sušárna, třepačka, centrifuga, ultrazvuk, topné hnízdo, topné desky, elmag míchačka s topením, míchačka horní s vyšším výkonem, homogenizátor, termostatované lázně, větší reaktor s mícháním a termostatem 1x |  | 1x odsávací rameno, d=80mm | 2 x digestoř, vel. 1500, odolnost: keramika + chem. odolné spárování, počet lidí: 3-4 | ano |  |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 2xpřívod SV pro digestoř)
5.37 | FŽP - 37 | LABORATOŘ DIPLOMANTŮ | Laboratoř diplomantů | V | 49.8 | 10 | 30000 | myčka 1x, sušárna, třepačka, centrifuga, ultrazvuk, topné hnízdo, topné desky, elmag míchačka s topením, míchačka horní s vyšším výkonem, homogenizátor, termostatované lázně, větší reaktor s mícháním a termostatem 1x |  | 1x odsávací rameno, d=80mm | 2 x digestoř, vel. 1500, odolnost: keramika + chem. odolné spárování, počet lidí: 3-4 | ano |  |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 2xpřívod SV pro digestoř)
5.38 | FŽP - 38 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 16 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení | 1x odsávací rameno, d=80mm | 2 x digestoř, vel. 1500, odolnost: keramika + chem. odolné spárování, počet lidí: 3-4, 1x digestoř vel. 1200 (práce v malých objemech, hlavní použití na organická těkavá omamná rozpouštědla) | ano |  |  | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 2xpřívod SV pro digestoř)
5.39 | FŽP - 39 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 16.4 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení |  | odtah, 1x digestoř vel. 1200 (práce v malých objemech, hlavní použití na organická těkavá omamná rozpouštědla) | ano |  | UPS | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 1xpřívod SV pro digestoř)
5.40 | FŽP - 40 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 16.4 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení |  | odtah, 1x digestoř vel. 1200 (práce v malých objemech, hlavní použití na organická těkavá omamná rozpouštědla) | ano |  | UPS | (1xlaboratorní stůl se dřezem s SV a TV-vývody z podlahy, 1xpřívod SV pro digestoř)
5.41 | FŽP - 41 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 16.2 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení |  | klimatizace | ano | 20°C, tolerance 3 | UPS
5.42 | FŽP - 42 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 16.2 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení |  | klimatizace | ano | 20°C, tolerance 3 | UPS
5.43 | FŽP - 43 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 16.4 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení |  | klimatizace | ano | 20°C, tolerance 3 | UPS
5.44 | FŽP - 44 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 16.2 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení |  |  | ano |  | UPS
5.45 | FŽP - 45 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 26 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení |  |  |  |  | UPS
5.46 | FŽP - 46 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 17.3 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení |  |  |  |  | UPS
5.47 | FŽP - 47 | LABORATOŘ - PROF., DOC., OA | Laboratoř-PROF., DOC., OA. | V | 16.4 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení |  |  |  |  | UPS
5.48 | FŽP - 48 | SKLAD SKLA | Sklad skla | O | 19.1 | 1 | [5 empty] | ano
5.49 | FŽP - 49 | SKLAD CHEMIKÁLIÍ | Sklad chemikálií | O | 22.9 | 1 |  |  | odtah |  |  | ano
5.50 | FŽP - 50 | SKLAD PŘÍSTROJŮ | Sklad přístrojů | O | 19.1 | 1 | [5 empty] | ano
5.51 | FŽP | LABORATOŘ-STUDENÁ BEZ DENNÍHO OSVĚTLENÍ | Laboratoř studená | V | 19.1 | 1 | 2000 |  | klimatizace, lednice, 2 přístroje, jedna "chladná" místnost 4°C - chladící zařízení | celkem: | souběžnost: 50%
|  |  | Celkem (m2) |  | 1239.6 | 167 | 347000 |  |  | pozn. podskříňky
1 mísnost = 2 digestoře (a vždy pouze 1 podskříňka: na kyseliny)a dle místnostní střídat s variantou 1 mísnost = 2 digestoře (a vždy pouze 1 podskříňka: na hořlaviny) tzn. celkem 9 místností = 9 podskříněk

## Obecné požadavky prostor
Všechny informace k rozvodům elekřiny a vody jsou informativní a budou upřesněny při zpracování PD
Obecné poznámky:
odhlučnění stěn všech místností (min 65dB)
sprcha na každém patře budovy
zasedací místnosti kateder a oddělené
kancelář VK přístupná rovnou z chodby
odpočinková místnost pro studenty s možností konzumace jídla a pití v souladu s platnou legislativou
rozvody vnitřní kabeláže ( kartový systém otevírání dveří), rozvod internetu a pod - bude přesně specifikováno ve fázi přípravy projektové dokumentace
Chodby:
U stropu (v podhledech) přívod el. a dat. kabelů pro připojení AP (Eduroam)
V místech, kde bude možnost sezení pro studenty, umístit elektrické zásuvky pro notebooky
Všechny učebny a laboratoře v budově:
Přívod el. a dat. kabelů pro plátno, dataprojektor a IP kameru umístěných na stropě (ideální v podhledu, který je rozebíratelný)
Přívod el. a dat. kabelů a datového kabelu od dataprojektoru pro katedru v podlaze (možnost přidávat další kabely)
Dat. kabely vedené k zásuvkám počítačů umístěné v korytu po snadné rozšíření či opravu vadných linek.
I v jiných než PC učebnách je potřebný dostatečný počet el. zásuvek pro studenty s notebooky a pod.
Chemické laboratoře
V rámci plánování plynových rozvodů ze skladu plynových lahví je třeba minimalizovat potrubní trasy na minimum. Rozvod plynu do 6 a 7.NP výrazně navýší náklady na pravidelnou roční revizi, nutno zohlednit i bezpečnost a PO. Bezpečnostní technik UJEP doporučuje umístit KCH na co nejnižší patro.
V rámci rozvodu plynu požadujeme zavést rovněž centrální rozvod dusíku, kyslíku, argonu a 1-2 rezervní rozvody.
Koncepce, kde je myčka v místnosti organických syntéz (což kopíruje stávající stav), je zastaralá. Na UK v Hradci Králové právě plánovali novou budovu a řešením je : místnost s úpravnou vody pro myčky chemického skla, včetně sušáren a také zdrojem demineralizované vody, která by byla využívána ve všech laboratořích.
Odpočinková místnost pro studenty s možností konzumace jídla a pití v souladu s platnou legislativou by měla být v blízkosti laboratoří (možnost přestávky v průběhu dlouhotrvajících laboratorních prací)

## FŽP - Obecné požadavky (hidden)
Předpokládané vybavení prostor FŽP:
Kanceláře: | psací stůl + židle
(pro každou osobu) | stůl pro PC
šatnová skříň dvoudílná
knihovna
Laboratoře: | 2 laboratorní stoly jednostranné u každé příčky
1 digestoř u stěny, dvoustranný lab. stůl uprostřed
přípojky k lab. stolům: - elektřiny (220 V)
- teplé a studené vody
- odpadní vody
přípojky k digestoři: - shodné jako k lab. stolům
- odsávání mimo budovu
1 skříň na sklo a přístroje
1. Laboratorní technika bude umístěna stabilně na laboratorních stolech.
2. Hmotnost přístrojů s PC a příslušenstvím nepřesáhne 100 kg
3. Technické plyny budou v tlakovýchá láhevích u pracovních stolů.
4. Plynová chromatografie z DSK - pro technické plyny se vyhradí
samostatná sousední místnost (původně např. kancelář)
Pracovny doktorandů: |  | 2x psací stůl s židlemi
(pro 2 osoby) |  | 2x stůl pod PC
2x šatnová skříň dvoudílná
2x knihovna
umyvadlo
Studovna - učebna stolky pro 2 osoby
židle
tabule (normální + interaktivní)
PC + dataprojektor + ozvučení
umyvadlo

## Srovnání se SoN
Note on I12: PK: zařízení nebudou v chodu nikdy všechna souběžně
Note on I16: PK: tato zařízení mohou být v provozu současně
Note on I17: PK: zařízení nepoběží současně
Note on I19: PK: z toho 20kW centrifuga se samostatným jištěním
Note on I237: Katedra informatiky: podlahové krabice
Note on I238: Katedra informatiky: zásuvky po stranách, 1 zásuvka/ 5 míst

## použité zkratky
Přehled použitých zktatek:
PřF | Přírodovědecká fakulta
FŽP | Fakulta životního prostředí
FVTM | Fakulta výrobních technologií a managementu
UNI | Univerzita jako celek
UMC | Ústecké materiálové centrum
KBI | Katedra biologie
KFY | Katedra Fyziky
KGEO | Katedra geografie
KCH | Katedra chemie
KI | Katedra informatiky
KMA | Katedra matematiky
DEK | Děkanát
V | výukové prostory - učebny + posluchárny + laboratoře
P | pedagogické prostory - konzultační a seminární místnosti, místnosti pedagogů
A | administrativa - kanceláře
O | ostatní prostory - sklady, sociální zařízení atd.
T | technické prostory