Příloha č. X – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka záložního modulárního zdroje UPS a jeho instalace místo stávajícího UPS řešení napojeného na motorgenerátor pro  zajištění nepřetržitého provozu ICT.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace modulárního systému UPS zdroje zapojeného v redundantní konfiguraci, včetně příslušenství a záruční doby 5 let pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, České mládeže 8, budova NB, 5. patro, m. 528/9. Součástí dodávky je i následný min. každoroční servis po celou dobu 5leté záruční lhůty. Bezvýpadková demontáž a odvoz stávajících UPS, napojení dodané UPS na stávající rozvod (vstup z motorgenerátoru, výstup do rozvaděče) a bezvýpadkové zprovoznění.

Popis stávajícího řešení (UPS, MG, rozvaděč):

2 x  UPS Pyramid. PDSP 320-2, každá 20 kVA (dále uváděno jen UPSP) zapojené v redundantní konfiguraci. Osazeny v součtu 124 ks akumulátorů 7,2 Ah. Umístěné v NB České mládeže 8, Ústí nad Labem, 5NP - m. 528 na ocelovém roznášecím rámu. Tato místnost (serverovna) je klimatizovaná. UPSP jsou připojené na motorgenerátor Gesan DPAS 65 E NC (dále jen MG) v samostatné strojovně 1NP m. 114 s automatikou startu v rozvaděči CTI 100. UPSP a MG slouží k zabezpečení nepřetržitého provozu ICT v prostorech místností - serveroven 528 a 529 zásuvkami napojenými z rozvaděče R-UPS (m. 528). Viz. schéma MG-UPSP.pdf v příloze. Z rozvaděče R-UPS je připojena UPSP, která v sestavě obsahuje také připojení bateriových bloků. Vývody UPSP jsou zavedeny zpět do rozvaděče R-UPS do části, ze které jsou napojeny jednotlivé větve serverových a síťových zařízení 230 V střídavého napětí. V R-UPS je mechanický by-pass. Typy použitých materiálů, schéma rozvaděče a orientační plánek místnosti je v příloze R-UPS.pdf (Tři jističe označené jako "REZERVA" jsou nyní užity pro zásuvky 34, 35, 36. V nákresu na přívodu od MG je zakreslena "KLIMATIZACE", ale došlo k osazení dalších dvou na vlastních jističích.).

Požadované technické parametry dodávky modulárního UPS zdroje:

- Třífázová jednotka UPS modulární s redundantní N+1 architekturou.

- Typ on-line s dvojitou konverzí.

- Výstupní výkon min. 10 kW při výpadku jednoho redundantního modulu. Tedy při konfiguraci 1+1 se bude jednat o min. dva moduly UPS po min. 10 kW pro zajištění bezpečné dodávky napájení. Při selhání/údržbě modulu je možno odpojit jeden modul bez výpadku napájeného prostoru, další modul(y) pokračují v ochraně zátěže.

- Požadujeme osazení buď dvěma moduly po min. 10 kW  vybavené pro redundantní provoz, nebo větším počtem méně výkonných modulů při splnění následující podmínky: výstupní výkon min. 10 kW při výpadku jednoho modulu. Uveďte počet modulů určených pro redundantní provoz a jejich jednotlivý výstupní výkon. Moduly musí být stejné. Vzorec pro hodnocení: 
((počet modulů - 1) * výkon jednoho modulu (kW)) ≥ 10 kW. 
Slovy ((počet modulů mínus jeden) krát výkon jednoho modulu (kilowatt)) musí být roven, či vyšší deseti kilowattům.
Příklad, při 4 modulech o 3,6 kW: ((4-1) * 3,6) = 10,8 > 10 kW.

- Osazená akumulátory v součtu s alespoň 6400 Watt-hodinami. Vychází se ze vzorce: Počet akumulátorů (ks) * Deklarované napětí akumulátoru (V) * Kapacita akumulátoru (Ah). Příklad: při 60ti akumulátorech 12V, 9Ah vychází postačujících 6480 Wh (60 krát 12 krát 9).

- Akumulátory ve třídě se zvýšenou projektovanou životností (min. 6-9 let).

- Pro vzdálený dohled, vizualizaci a základní ovládání požadujeme komunikaci přes webové rozhraní pomocí standardního ethernetového RJ-45 rozhraní - TCP/IP. Informování o stavech UPS buď pomocí SNMP nebo e-mailem.

- Přehledový LCD panel.

Komplexní instalace, připojení  a zprovoznění UPS zdrojů:

Součástí dodávky je doprava dodávaného UPS zařízení do osazovaného prostoru České mládeže 8, Nová budova, 5. patro, místnost 528. Jeho montáž místo stávajících UPSP, bezvýpadková instalace, připojení místo stávajících UPSP a zprovoznění. Včetně propojení s motorgenerátorem, nastavení všech potřebných operací a  technologií k automatickému  přepínání napájení dle stavu elektrické rozvodné sítě. Montáž i demontáž se předpokládá provést za provozu. Součástí musí být kompletní start-up a nastavení systému.

Součástí dodávky je demontáž, vystěhování z budovy a odvoz  do vzdálenosti 20 Km UPSP zdrojů dle určení zadavatele.

Dodavatel UPS do nabídkové ceny zahrne případné úpravy rozvodů, rozvaděče dle potřeby tak, aby funkcionalita celého záložního systému napájení byla co neúčinnější a maximálně šetrná k instalované výpočetní technice v datovém centru.

Záruka na baterie

Záruka 5 let na baterie. Každý rok bude při profylaxi provedana zkouška baterií – odpojen přívod elektrické energie na vstupu po dobu min. 25 minut, odběr zálohovaných zařízení 7kW. Prostor pro umístění UPS je klimatizován na teplotu 20-24°C.

Ostatní

- V průběhu instalace vést montážní deník

- Převzetí bude potvrzeno po potvrzení akceptačního protokolu (Otestování by-pass, otestování pod zátěží při simulovaném výpadku vstupního napájení, otestování výpadku jednoho modulu, test vzdáleného web managementu).

- Součástí dodávky je projektová dokumentace skutečného provedení, včetně potřebných revizí a dalších úkonů dle souvisejících norem ČR

- Bezplatné proškolení obsluhy

- V ceně dodávky jsou zdarma servisní prohlídky UPS zdrojů, profylaxe, proměření akumulátorů min. 1x ročně v místě dodávky po dobu 5 let. Včetně funkční zkoušky v zátěži, prověření funkčních stavů, měření provozních hodnot, kontrola ventilátorů, vizuální kontrola baterií (deformace, těsnost), měření bateriových modulů vč. kapacitní zkoušky, kontrola silových spojů a dotažení svorek.