Příloha č. X – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je Výměna akumulátorů UPS a profylaktická prohlídka.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace akumulátorů do dvou UPS (zdroje nepřerušitelného napájení), včetně otestování, profylaktické prohlídky a záruční doby 5 let pro Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, budova MFC, 1. NP, m. 01.17. Bezvýpadková výměna akumulátorů a odvoz stávajících akumulátorů.

Popis stávajících UPS:

2 x  UPS DSP 40 3f/3f 40 kVA s SNMP/LAN modulem a 2 x externími bateriovými moduly (835x1160x1310). Bateriový modul je osazen bezúdržbovými olověnými bateriemi v konfiguraci 2 x 31. Řešení je osazeno v součtu 124 ks akumulátorů 12 V 40Ah Banner GiV 12-44 r. v. 2012. UPS (+ Bateriový modul) jsou zapojeny  samostatně, každá spravuje vlastní silový okruh. UPS a bateriové moduly jsou přístupné ze všech stran, umístěné na zdvojené podlaze. Tato místnost (součást serverovny) je klimatizovaná. Rozvaděč je v místnosti, schéma zapojení v příloze „Rozvadec RDC_úprava zapojení UPS.pdf“.

Požadované technické parametry dodávky a rozsah prací:

Součástí dodávky je doprava, stěhování do prostoru výměny 124 ks akumulátorů. Jejich bezvýpadková výměna, kalibrace dobíječe UPS, vyzkoušení a prověření funkčnosti obou UPS. Instalace bude prováděna do stávajících externích bateriových boxů. Montážní a propojovací materiál musí být v ceně nabídky. Odvoz a ekologická likvidace vymontovaných - starých akumulátorů. V ceně dodávky je zdarma servisní profylaktická prohlídka UPS řešení min. rozsahu:

- funkční zkouška v zátěži, prověření funkčních stavů

- měření provozních hodnot vstupní/výstupní napětí/proudy

- kontrola ventilátorů

- kontrola silových spojů a dotažení svorek

- výstupem je vyhotovení protokolu o provedení periodické revize

Parametry dodávaných akumulátorů:

- 124 kusů

- všechny stejné, kalendářní rok výroby rok 2019 a novější

- 12V, kapacita min. 44Ah

- minimální životnost baterie dle EUROBAT 10 let

- bezúdržbové

- ventilem řízené olověné akumulátory

- kompletně uzavřeny a zabezpečeny proti prosakování s AGM technologií

- maximální rozměr 1 aku baterie 197x165x170 mm

- s připojovacím bodem M6

- s maximálním vnitřním odporem baterie 7,5mΩ při 25℃

Záruka na baterie

Záruka 5 let na baterie. Prostor pro umístění UPS je klimatizován na teplotu 20-24°C.