„U21 – UJEP Výstavba výukových prostor                 Fakulty zdravotnických studií“

Dokumentace pro provádění stavby

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

SO 110 Objekt výukových prostor FZS

110.10 Architektonicko - stavební řešení

Technická zpráva

| Archivní číslo | : | 18-030-5 / 110.10 – 01 / r01 |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel | : | CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o Kafkova 1064/12 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava |
| Vedoucí projektu | : | Ing. Martin Cieślar |
| Zodpovědný projektant | : | Ing. Arch. Martin Chválek, MBA |
| Autor | : | Iva Sotolová |
| Objednatel | : | Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, 400 01 Ústí nad Labem |
| Datum | : | 7 / 2019 |
| Počet stran | : | 34 |

OBSAH:

d.1	ÚČEL OBJEKTU, funkční náplň, kapacitní údaje	4

D.1.1	Účel objektu	4

D.1.2	Funkční náplň	4

D.1.3	Kapacitní údaje	5

d.2	ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ	5

D.2.1	Architektonické , výtvarné a materiálové řešení	5

D.2.2	Dispoziční řešení	6

d.3	Bezbariérové užívání stavby	8

d.4	KONSTRUKČNÍ a stavebně TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  a technické vlastnosti stavby	9

D.4.1	Příprava staveniště	9

D.4.2	Zemní práce	10

D.4.3	Základové konstrukce	11

D.4.4	Hydroizolace	11

D.4.5	Nosná konstrukce	12

D.4.6	Vertikální komunikace	13

D.4.6.1	Schodiště	13

D.4.6.2	Výtahy	13

D.4.7	Obvodové pláště, fasády	13

D.4.7.1	Plná fasáda – kontaktní zateplovací systém s provětrávaným obkladem	14

D.4.7.2	Plná fasáda – kontaktní zateplovací omítkový systém	15

D.4.7.3	Kontaktní zateplovací omítkový podhledový systém	16

D.4.7.4	Prosklená fasáda	16

D.4.7.5	Dveře a ostatní výplně na fasádě	16

D.4.8	Střešní pláště	17

D.4.8.1	Hlavní střecha budovy	17

D.4.8.2	Doplňkové střešní konstrukce	18

D.4.8.3	Schodiště	18

D.4.9	Svislé konstrukce	19

D.4.9.1	 Vyzdívané konstrukce	19

D.4.9.2	Montované konstrukce	19

D.4.9.3	Sádrokartonové konstrukce	20

D.4.10	Podlahy	21

D.4.11	Vnitřní dveře a ostatní výplně	22

D.4.12	Vnitřní  povrchy, obklady	22

D.4.13	Podhledy	23

D.4.14	Tepelné, akustické a požární izolace	26

D.4.15	Ocelové a zámečnické konstrukce	27

D.4.16	Klempířské konstrukce	28

D.4.17	Truhlářské a ostatní konstrukce	28

D.4.18	Technologické a ostatní vybavení	28

D.5 	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/ hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními učinky vnějšího prostředí	29

D.5.1	Tepelná technika	29

D.5.2	Osvětlení a oslunění	29

D.5.3	Akustika/ hluk	30

D.5.4	Vibrace	30

D.5.5	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	30

d.6	Seznam použitých norem	31

D.6.1 	Požadované jakosti navržených materiálů a jakosti provedení	33

D.6.2	Popis netradičních technologických postupů, zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí	33

D.6.3	Požadavky na výrobní a dílenskou dokumentaci	33

D.6.4	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí	33

# d.1	ÚČEL OBJEKTU, funkční náplň, kapacitní údaje

## D.1.1	Účel objektu

Navrhovaná stavba bude sloužit jako výukové prostory Fakulty zdravotnických studií UJEP. Jedná o stavbu určenou pro vysokoškolskou výuku. Výukový objekt zdravotnických studií vhodně doplňuje stávající funkci areálu.

## D.1.2	Funkční náplň

Počet funkčních jednotek a členění objektu vychází z dokumentace pro územní řízení a z prostorových požadavků jednotlivých profesí.

Počty hygienických zařízení jsou stanoveny dle ČSN 73 4108 tj.

- 1 umyvadlo na 20 studentů v samostatné předsíni

- 1 záchodová kabina na 20 dívek

- 1 pisoár na 20 chlapců

- 1 záchodová kabina na 80 chlapců

- 1 kabina pro osobní hygienu na 80 dívek

Pro zaměstnance do 5 sob je v 1.PP navržena jedna společná šatna se sociálním zázemí sestávající z jedné srchové kabiny, WC a dvěma umyvadly.

Pro studenty jsou navrženy dvě samostatné šatny se sociálním zázemí obsahující dvě sprchové kabiny s umyvadlem a dvě WC kabiny s umyvadlem. Každá šatna bude vybavena 42 ks šatních skříněk, jenž budou sloužit především pro potřeby žáků odborných učeben, laboratoří a pohybových aktivit. Pro odložení kabátů studentů běžných učeben budou sloužit nástěnné věšáky, jenž budou součástí vnitřního interiérového vybavení učeben. Vlastní učebny jsou vybaveny umyvadly, odborné učebny budou dovybaveny speciální vybavením. Podrobný popis provozu speciálních učeben viz Souhrnná zpráva - bod B.2.10.

Užitkové plochy:

Komunikační plochy                                   - 1 562 m2

(vestibul, recepce pro studenty, chodby, schodiště)

Schodiště					 - 288 m2

Vyukové plochy -                                       - 1 730 m2

Odborné učebny, laboratoře, seminární místnosti, simulační centra,

Vyukové plochy -                                       - 716 m2

přednáškové sály, multifunkční sál, vč. zázemí

Kancelářské plochy                                    - 951 m2

(pracovny pedagogů, konzultační místnosti )

Zázemí studentů a personálu                      - 494 m2

(šatny, umyvárny, WC, úklid )

Technické zázemí                                      - 516 m2

(strojovny VZT, EL, CHL, technické místnosti, dílna, prostory pod hledištěm)

Ostatní prostory                                         - 47,6 m2

(instalační šachty)

Sklady                                                       - 135 m2

Čistá podlahová plocha                   - 6 440 m2

Výtahy                                                       -  12,80 m2 /patro

## D.1.3	Kapacitní údaje

Zastavěná plocha objektu:                                  - 2 054 m2

1.PP                  1 373 m2

1.NP                  2 054 m2

2.NP                  1865 m2

3.NP                     966 m2

4.NP                     966 m2

Zastavěná plocha přemostění:                            - 264,60 m2

Obestavěný prostor objektu:

1.PP                  7 289 m3

1.NP                13 116 m3

2.NP                  7 516 m3

3.NP                  4 120 m3

4.NP                  3 895 m3

5.NP		   130 m3

STŘ                     890 m3

Obestavěný prostor objektu celkem                    - 36 956 m3

(bez základových konstrukcí)

Přednáškové sály:                     326 míst + 7 ZTP

151 míst + 5 ZTP

72 míst + 3 ZTP

Celkem 549 + 15 ZTP

Učebny, semin. míst., sim. cent.:           16 místností

Laboratoře :                                            2 místností

Dílny:                                                      1 místnost

Pracovny pedagogů:                              40 (kancelář AP, konzultace)

# d.2	ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

## D.2.1	Architektonické , výtvarné a materiálové řešení

Umístění objektu a navržené hmotové řešení vychází z prostorových možností předmětných pozemků a maximálně je využívá. Hmota objektu je výrazně podélná a urbanisticky navazuje na stávající výstavbu v areálu Masarykovy nemocnice, jak v půdorysné stopě, tak výškově (z jedné strany lůžkové oddělení pavilonu A s výškou atiky 270,30 m.n.m. a z druhé strany pavilon D s výškou atiky 282,92 m.n.m.).

Architektonické a hmotové řešení využívá osazení objektu do terénu a navazuje na architekturu stávajících objektů v areálu. Stavba vychází z jednoduchého kvádrového objemu na obdélníkovém půdoryse zastřešeného plochou střechou. S hmotou se dále pracuje s ohledem na náplň a vazbu na okolní objekty. Horní dvě podlaží jsou ustupující tak, aby bylo docíleno výškové návaznosti na sousední objekty.

Z hlediska použitých materiálů je zvolen kontrast mezi jednoduchou omítkou ve světlém barevném odstínu (odstín světle šedé/bílé) a kovovým barevným obkladem na vystupujících hmotách objektu v odstínu světle zelené v matném provedení. Je navržena kombinace dvou typu obkladu – kovové kazety výšky 450 mm v kombinaci celoplošného profilovaného plechu umístěného na fasádách přednáškových místností na úrovni 1.NP. Výrazným prvkem budou také pevné nadokenní slunolamy chránící okna učeben a kanceláří na jihozápadní fasádě před slunečním svitem.

## D.2.2	Dispoziční řešení

Budova má přibližně obdélníkový tvar o rozměrech cca 98 x 24 m. Podélná osa objektu je orientována od jihovýchodu k severozápadu. Novostavba má 4 nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní, které je díky svažitosti terénu pod úrovní terénu pouze částečně.  Horní dvě podlaží jsou menší (zkrácena pouze na dvě vertikály), také podzemní podlaží je zkráceno a zasahuje pouze po osu „M“

Hlavní vstup do objektu je navržen ze stávajícího prostoru před hlavním vstupem do nemocniční haly na úrovni 260,00 m.n.m (1.NP). Zpevněná plocha, která je pojízdnou střechou pavilonu F bude stavebně rozšířena po navrhovaný objekt. Součástí rozšíření bude i krytá spojovací chodba vedoucí od nemocniční haly – řešena v rámci SO 120.

Budova FZS je dle funkčních celků horizontálně rozdělena po jednotlivých podlažích na provozní celky:

1.PP – šatny studentů, speciální učebny – laboratoře, pohybové aktivity, místnost

demonstrativní výuky, sklady, technické vybavení objektu (strojovny/rozvodny)

1.NP – výukové prostory se zázemím (foyer, hygienické zařízení, technika), foyer přímo

navazuje na spojovací chodbu do nemocniční haly, odborné učebny - fyzioterapie

2.NP – katedra všeobecná sestra, porodní asistentka a ergoteralie včetně odbor. učeben,

seminárních místností, učebna anatomie, konzultační místnosti

3.NP – počítačová učebna, seminární místnosti, pracovny (kanceláře akademických pracovníků a hostujících profesorů)

4.NP – pracovny (kanceláře akademických pracovníků, konzultační místnosti, spisovny)

1.PP – podlaha na úrovni  -4,55 m a -4,03 m

Podlažím prochází místní komunikace, čímž nám stavebně vznikají dva samostatné celky. V levé části se nachází strojovna technologie TZB umístěná pod tribunovým prostorem hlavní auly. Podlaha strojovny je snížená na úroveň -6,05m a vstup do strojovny je řešen pomocí vyrovnávacího vnitřního schodiště, dále pak na úrovni -4,55  přes technickou místnost. Tato část budovy je vertikálně propojena s ostatními podlažími pomocí vnitřního schodiště SC1. V úrovni -4,55 je navržen únikový východ jak z objektu tak z hlavní auly orientovaným východním směrem. Dále se zde nachází technické místnosti pro potřeby elektro.

V pravé části budovy, na úrovni -4,030 m,  je umístěna šatna pro zaměstnance a oddělené šatny pro žáky s potřebným sociálním zázemím, úklidová místnost s výlevkou, dílna, sklady a blok energocentra. Dále jsou zde umístěny speciální výukové prostory s upravenou dobou výuky – jako jsou laboratoře, pohybové aktivity a specializovaná učebna demonstrativní výuky. Dále jsou zde umístěny příruční spisovny, servisní prostor IT a dílny. Provozně je podlaží přístupné přes hlavní schodiště SC2 a pomocí dvojice výtahu V1 a V2. U schodiště SC 2 je umístěn únikový východ s výstupem na volné prostranství mezi novou budovou a stávajícím objektem operačních sálů „Pavilonu D“. Další výstup do exterieru je umístěn v nejzadnější poloze, z prostoru skladu technické zprávy. Do místnosti demonstrativní výuky jsou dle potřeby uživatele navrženy dvoje sekční vrata.

1.NP – podlaha na úrovni +0,00 m

Zde je umístěn hlavní vstup do objektu. Přístup je veden ze strany areálu nemocnice přes nově budované přemostění, propojující budovu FZS s druhým nadzemním podlažím stávající budovy příjmu pacientů – „Pavilonu F“. Vstup je opatřen venkovním zastřešením a vnitřním proskleným zádveřím s teplotními clonami. Recepce pro studenty, spolu s uzavřeným zázemím, je umístěna po levé části vstupu a provozně odděluje vstup návštěvníků fakulty od vstupu ostatních návštěvníků posluchárenského sálu. Přístup je veden do horní úrovně auditoria, kde je umístěno i zázemí pro tlumočníka a AV techniku. Jedná se o stoupající posluchárnu výškově propojující dvě nadzemní podlaží, určenou pro 328 posluchačů + 7 osob na vozíku, v 13 řadách. Ve vstupní hale bude navrženo variabilní sezení, na pravé straně je umístěna šatna, a dva vstupy do přednáškového sálu. Na levé straně vestibulu je situováno sociální zázemí návštěvníků přednáškového sálu spolu s čajovou kuchyňkou. Součástí zázemí jsou také dvě samostatné kabiny pro ZTP občany sloužící pro obě provozní části.

V hlubším zázemí podlaží se nacházi další dva menší přednáškové sály pro 1 x  72 posluchačů + 3 ZTP a 1 x 151 os +5 ZTP a čtyři odborné učebny. Vstupy do poslucháren jsou vedeny do spodní úrovně auditoria, tribunové sezení o osmi a sedmi řadách je provedeno pouze v rámci prostoru 1.NP. V pod tribunovém prostoru jsou umístěny vzduchotechnické jednotky, prostory jsou vzájemně propojeny a jsou přístupně přes odbornou učebnu. Oddělená sociální zázemi jsou umístěna do středové polohy komunikační plochy. Vestibul je opticky propojen s exteriérem pomocí celoprosklené stěny v jižní fasádě a bude doplněn o místa k sezení. Komunikační plocha je vertikálně propojena s hlavním schodištěm SC2 a výtahy V1 a V2 (evakuační). Únikový východ je umístěn v jižní fasádě, orientovaný ke stávajícímu objektu lůžkové části  „Pavilonu D“ a komunikačně navazuje na SC3.

2.NP -  podlaha na úrovni +6,20 m

Zde se nachází administrativní zázemí vyučujících – kanceláře děkanů - a učebny žáků, jenž jsou odděleny středovým chodbovým traktem propojující severní a jížní fasádu. Mimo běžné učebny je zde umístěna  jedna simulační místnost určená pro odbornou výuku, dispozičně členěna na přípravnu a řídící centrum. Od učebny bude oddělena celoprosklenou stěnou doplněnou roletami, zajišťující kontakt se studenty. Odborná učebna č. 2.10 bude vybavena speciálním zdravotnickým zařízením, komunikačně propojeným pouze přes chodbu.  Na obou koncích chodby jsou dále umístěny seminární místnosti.

Na podlaží je umístěno sociální zázemí pro zaměstnance se sprchou + samostatné WC pro ZTP, oddělené sociální zázemí WC s kabinou pro ZTP pro žáky, skladové místnosti s regálovým skladováním dokumentů či učebních pomůcek. Do středové polohy jsou situovány patrové rozvodny elektro, čajová kuchyňka a úklidová místnost. Chodba bude částečně vybavena sklápěcímí sedátky.

Vertikální propojení podlaží je pomocí hlavního schodiště SC1, SC2 a SC3 a také pomocí dvojice výtahu V1-V2 ve středové poloze.

3.NP –4.NP -  podlaha na úrovni +10,23 m,+14,26 m

Jedná se o zkrácená podlaží s obdobným využitím jako nižší podlaží, přičemž 4.NP je určeno již čistě ke konzultační činnosti vědeckých pracovníků se studenty. Na 3.NP je umístěna další a simulační místnost určená pro odbornou výuku, dispozičně členěna na přípravnu a řídící centrum. Od učebny bude oddělena celoprosklenou stěnou doplněnou roletami, zajišťující kontakt se studenty.  Na obou podlažích je vždy v krajní poloze vyčleněna jedna kancelář se samostatným zázemím určena k extérním pracovníkům.

Obě podlaží jsou přístupné přes schodiště SC2 a SC3 a také pomocí dvojice výtahu V1-V2.

Střecha

Obě střešní úrovně budovy budou částečně sloužit také k umístění technologie VZT a chlazení. Výstup na střechy je řešen přes schodišťová jádra SC2 a SC3. Pro osazení technologie budou na střeše osazeny ocelové plošiny cca ve výšce 800 mm nad střešním pláštěm, po obvodu opatřeny akustickou zástěnou.

Spojovací krček

Komunikační propojení mezi stávající budovou nemocnice „Pavilon F“ bude zajišťovat nově budovaný koridor v úrovni 1.NP, propojující hlavní vstup nové budovy s halovým prostorem stávající budovy v úrovni 2 NP. Jedná se o uzavřený zateplený objekt bez dalšího vytápění – podrobně viz SO120.

# d.3	Bezbariérové užívání stavby

Budova fakulty FZS je navržena v souladu s Vyhláškou MMR č. 398 / 2009 Sb., ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Přístupy do objektů a jejich dispozice jsou řešeny s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Vstupy do budov z úrovně přÍstupové komunikace mají vyškový rozdíl max. 20 mm, nebo jsou doplněny o technické zařízení umožňující vstup osobám na vozíčku (výtah). Vstupní dveře umožňují otevření nejméně 900 mm, před vstupem do objektů je rovná plocha 1500x1500 mm (resp. 1500x2000 mm při otevíraní ven). Celoskleněné dveře budou opatřeny grafickými značkami (např. pruhem, nebo linii značek) ve výšce 1100 až 1600 mm, spodní část dveří bude do vyšky 400 mm opatřena ochranou proti mechanickému poškození. Vstupní dveře budou osazeny vodorovným madlem ve výši 800-900mm přes celou jejich šířku na straně opačné než jsou závěsy dle požadavku bodu 1.1.4 přílohy č.3 k vyhlášce.

Parametry a vybavení vnitřních výtahů budou odpovídat požadavkům bodů 3.1.1 až 3.1.3 přílohy č.1 – volná plocha před nástupními místy 1500x1500; klec výtahu šířky nejméně 1100mm a hloubky 1400mm; šířka vstupu nejméně 900 mm; sklopné sedátko a v jeho dosahu ovladače stanovené normovými hodnotami. Nejméně na jedné stěně madlo ve výšce 900mm; Ovladače v kleci výtahu budou odpovídat požadavku bodu 3.2.1 přílohy č.1 – musí vyčnívat 1mm nad povrch okolní plochy; vpravo od ovladače příslušný Braillův znak s parametry standardní sazby.

Vnitřní schodišťová ramena budou po obou stranách opatřena madly ve výši 900 mm, která přesahují poslední stupeň o 150 mm, výška schodištového stupně nepřesahuje v. 160 mm.

Arealový informační systém pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, zejména pak vodíci linie pro osoby se zrakovým postižením, budou přímo navazovat na vnitřní informační systém jednotlivých objektů.

U jednotlivých bloků sociálního zařízení využívaných veřejností, jsou  v 1.NP situovány dvě samostatné záchodové kabiny, pro muže i pro ženy, řešeny v souladu s požadavky uvedenými v bodě 5 přílohy vyhlášky č. 398/2009 Sb. Kabina WC má rozměry 1850 x 2200 mm a je opatřena vstupními dveřmi otevíravými ven šířky 800 mm. Dveře budou z vnitřní strany ve výšce 800 až 900 mm opatřeny vodorovným madlem. Kabina bude vybavena záchodovou mísou, sklopným zrcadlem, umývadlem, háčkem na oděvy a bude zde prostor na odpadkový koš. Kabina bude vybavena nouzovým signalizačním systém – 1x  v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a 1x v dosahu z podlahy ve výšce 150 mm. Na jednotlivých podlažích 2.NP – 4.NP jsou oddělené WC kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu součástí WC zázemí pro studenty. Pro zaměstnance je na 2.NP až 4.NP je umístěno vždy jedno samostatné WC pro ZPT.

V každé posluchárně je vyhrazený prostor pro osoby na vozíků, situován do dolní části hlediště malých poslucháren – 5 + 3 místa o ploše 1,20 x 1,0 m. U hlavního přednáškového sálu je vyhrazený prostor pro ZTP osoby umístěn v horní části hlediště. Celkem se jedná o 7 míst o ploše 1,20 x 1,0 m. Počet míst pro ZTP je stanoven vyhláškou z celkového počtu míst v sálech.

# d.4	KONSTRUKČNÍ a stavebně TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  a technické vlastnosti stavby

## D.4.1	Příprava staveniště

Pozemek určený k výstavbě budovy pro vysokoškolskou vyuku se nachází v současně zastavěném území dle platného ÚP Ústí nad Labem v areálu Masarykovy nemocnice. Pozemek stavby je výrazně svažitý od jihovýchodu k severozápadu a v současné době je využíván pro areálové komunikace a zeleň. Jihozápadním směrem se nachází výrazný terénní zlom směrem ke Klíšskému potoku. Stavba navazuje a doplňuje stávající výstavbu v areálu.

V rámci přípravy území dojde k vybourání zpevněných ploch v kolizi se stavbou, kácení zeleně a sejmutí vrchní vrstvy půdy pro pozdější využití. V rámci HTÚ bude proveden, předvýkop do úrovně pilotovací roviny ve třech rovinách, spolu s prováděním částečného zapažení stavební jámy v oblasti příjezdové komunikace a výkopu jímky pro šachtu přípojky tepla. Hrubé terénní úpravy budou prováděny v jednotlivých etapách.  Dále budou odstraněny rušené zpevněné plochy, komunikace a opěrné stěny. Provádění prací bude probíhat postupně s ohledem na postup výstavby. Přípravu staveniště a HTU řeší podrobně objekt IO 310 a IO 311.

Před zahájením výkopových prací musí být ověřen plný rozsah inženýrských sítí v ploše stavby a v dosahu projektovaných prací a v případě jejich kolize s prováděnými konstrukcemi provést jejich přeložky, příp. změnu projektových dat. Následně se vytýčí stavební pozemek, vytýčí se průběhy stávajících sítí, zřídí se oplocení staveniště, provede se napojení staveniště na inženýrské sítě. Provede se napojení geodetické vytyčovací sítě a vytyčení staveniště provedené zodpovědným geodetem.

Vytýčení objektu je provedeno na průsečíky krajních modulových os a dále pak délkovými kotami vztaženými na rohy objektu a to v líci svislé obvodové konstrukce 1.PP a 1NP. Veškeré výškové údaje jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání (Bpv), polohové údaje jsou v systému S-JTSK.

Vytýčení objektu – viz v.č.110.10-100 – Situace vytýčení.

## D.4.2	Zemní práce

Výkop stavební jamy bude probíhat souběžně s prováděním pažící konstrukce a v časové koordinaci s objektem HTÚ a po provedení pilotáže. V rámci tohoto objektu budou prováděny výkopové práce z jednotlivých úrovní hrubých terénních úprav, tj.  v I.etapě rovina 259,30 (-0,700), v II. etapě – 255,70 (-4,300) a ve III. etapě 253,50 (-6,500).

Budou provedeny výkopové jámy s rovnými stěnami. V rámci I. etapy bude proveden odkop v mocnosti 250 mm na úroveň 259,05( -0,950), v II. etapě v mocnosti 680 mm na úroveň– 255,020 (-4,980) a ve III. etapě v mocnosti 500 mm na úroveň 253,00 (-7,000). Dno výkopových jam koresponduje s tvarem základové desky, další členění vyplývá z důsledku založení prohlubně výtahových šachet či technologických šachet, pro provedení převázek pilot, popřípadě dočasných čerpacích studní pro odvodnění stavební jámy apod. jedná se o mělké výkopové jámy převážně s rovnými stěnami, či výkopové rýhy po obvodu objektu pro provedení podbetonávek do nezámrzné hloubky.

Pro založení opěrné stěny v ose „E“ budou provedeny svahované výkopové jámy se sklonem stěn 2:1, na úroveň -7,390. Tento výkopu bude prováděn z úrovně původního terénu. Ostatní piloty pod sloupy venkovního přemostění zasahující dostávajících opěrných stěn budou vrtány z úrovně původního terénu a jsou řešeny v rámci objektu SO220.

Čistá úroveň dna výkopové jámy bude provedena po skončení pilotáže, těsně před vlastní betonáži podkladních betonů, aby nedošlo k degradaci základové spáry. Původní terén se upraví pojezdem válce se zaválcováním štěrkodrti fr.0/32 mm.

Dno výkopu stavební jámy bude řádně ochráněno před vnějšími vlivy a zavodněním. Po provedení výkopu bude provedeno zhodnocení aktuálních parametrů zemin na základě provedených zkoušek  a upřesněny typy úprav základové spáry a jejich rozsah. Způsob úpravy podloží určí na místě geotechnik, na základě zjištěných skutečností.

Zajištění výkopu pažící konstrukcí – viz  část so 110.20 Stavebně konstrukční část.

Geologie

Výchozími podklady pro zjištění geologických poměrů je geologický průzkum provedený v r. 1979 v celém areálu nemocnice. Ten zahrnuje celkem 18 vrtaných sond, pro účely tohoto projektu bylo využito 5 sond v blízkosti novostavby (A11, A17, A18, J57 a J58).

V prostoru staveniště bylo zjištěno čedičové těleso. Jeho povrch je nerovný, maximální mocnost svrchního kvartéru je 7,7 m.

TERCIÉR: Čedič je charakterizován převážně jako navětralý, v povrchové zóně většinou s velkou hustotou diskontinuit. Při povrchu je označován jako zvětralý. V jihovýchodní části dotčeného území se v nadloží čediče vyskytuje čedičový tuf, který je zvětralý nebo i navětralý.

KVARTÉR: Kvartérní sedimenty jsou většinou jílovité, písčitojílovité a písčité hlíny. Všechny typy hlín mají pevnou konzistenci. V hlubších partiích zpravidla obsahují úlomky a kameny tufu a čediče.

Hydrogeologické poměry

Podzemní voda nebyla v žádném z vrtů zaznamenána. Vsáklá voda se poměrně rychle dostává systémem puklin do hlubších zón a zřejmě proudí do údolí Klíšského potoka na západ od zájmového prostoru.

Doporučení geologa

Na základě výsledků IGP je možné konstatovat, že základové poměry jsou složité. Při návrhů základů je nutné postupovat dle zásad 2. či 3. geotechnické kategorie v závislosti na náročnosti konstrukce objektů.

Z těchto údajů vyplývá nutnost založení objektu v navětralém čediči, který je v povrchové části rozpukaný. Pro tento způsob založení je vhodné objekt založit na vrtaných pilotách o délce 6 – 10 metrů.

Výkopy pro základové konstrukce není potřeba svahovat. Sklony stěn výkopů, které budou prováděny v čediči, mohou být svislé (nutno  předpokládat asi o 5% zvýšený objem kubatury výkopu s ohledem na nepravidelný výlom horniny). Zatřídění zemin pro zemní práce dle ČSN 73 3050 je uvedeno v legendě geologických profilů viz IGP.

## D.4.3	Základové konstrukce

Objekt je založen na pilotách, o které je opřena železobetonová základová deska. V místě výtahového dojezdu je základová deska zalomena. Piloty a převázky jsou ukončeny pod spodní hranou desky a pod izolací, Pilota s deskou bude propojena ocelovým, trubkovým trnem. V místě průběhu tohoto trnu z piloty do desky bude provedeno sevření izolace mezi příruby ocelového prvku.  Z desky vybíhají vnitřní sloupy a stěny, betonované součastně s obvodovými stěnami.

Základová deska bude provedena na vrstvu podkladního betonu opatřenou hydroizolačním systémem. Podkladní betonová vrstva bude provedena v celé ploše výkopu, z betonu C 16/20 v tloušťce 100 mm s vloženou výztužnou sítí. Základová spára se nachází na úrovni -6,80 m, -5,58 m a -0,750.  V místě výtahového dojezdu je základová deska zalomena se základovou spárou na  úrovni -6,030 m

V místě podlahových jímek budou provedeny podkladní betony v tl. 100 mm v potřebné výškové úrovni. Místě bude hrana desky podbetonována pásem prostého betonu do nezámrzné hloubky.

Podkladní vrstva betonu, včetně povrchu svislých konstrukcí jímek a šachet, musí svou kvalitou umožňovat pokládku hydroizolačního systému ( 2x SBS pás). Podkladní beton bude tvořit jednolitou trvanlivou pevnou plochu v rovinnosti dle provádění ŽB konstrukcí (ČSN 730205, ČSN 730210-2, ČSN 730212-6). Plocha provedena v rámci podkladních betonu nesmí obsahovat žádné prohlubeniny větší než 25 mm a ostré výstupky než 15 mm.

Podkladní betony budou prováděny po etapách těsně po provedení 2.fáze výkopu, tak aby se zamezilo zbytečné degradaci základové spáry. Dna výkopu budou před prováděním podkladních betonů zaměřena a připravena pro schválení zástupcem zadavatele.

Obvodové ŽB stěny v podzemních podlažích mají tloušťku 300 mm a spolu se základovou deskou tvoří ŽB vanu pro provedení tlakové izolace na SV a jižní straně. V obvodových stěnách budou osazeny vodotěsné a plynotěsné průchodky. V podkladním betonu bude při provádění položen zemnící kabel, dle projektu příslušných specializací.

Základové konstrukce podrobně viz část 110.20 – Stavebně konstrukční řešení.

## D.4.4	Hydroizolace

Spodní stavba

Základové i svislé nosné obvodové konstrukce spodní stavby jsou ochráněny proti účinku spodní vody dvěma SBS modifikovanými asfaltovými pásy .

Vodorovná hydroizolace bude celoplošně natavena na podkladní beton. Jako ochrana hydroizolace bude použita geotextilie min. 500 g/m2, na geotextilii bude položena separační PE folie, na kterou bude provedena ochranná betonová mazanina v tl. 50 mm. Svislá hydroizolace bude celoplošně natavena na obvodovou konstrukci a bude ukončena min. 300 mm nad úroveň upraveného terénu. Hydroizolace bude ochráněna extrudovaným polystyrénem a nopovou folií popř. geotextilií, stabilizovanou přitížením zásypem.

Hydroizolace šachet bude ochráněna geotextílií a přizdívkou v tl. 150 mm z betonových hladkých tvárnic zalévaných betonovou směsí s vloženou výztuží ve vodorovné spáře.

Provedení hydroizolace - veškeré spoje, prostupy, dilatační napojení apod. - musí odolávat tlakové vodě, vlivům středního radonu. V obvodových stěnách budou osazeny vodotěsné a plynotěsné průchodky. Hydroizolace budou prováděny v etapách. Části hydroizolace připravené pro tyto spoje budou dokonale ochráněny před poškozením. Před napojením na další etapu musí být dokonale očištěny a zkontrolovány.

V prostorách technických místností bude použita dvouvrstvá epoxidová stěrka s velkou mechanickou odolností proti slabým roztokům kyselin a louhů, nebo vícevrstvý nátěr.

Vrchní stavba

Hydroizolace hlavního střešního pláště bude provedena dvouvrstvým systémem z modifikovaného asfaltového SBS pásů vytažením na atiku. Izolace střechy bude chráněna břidličným posypem na vrchní straně pásu. Střecha je navržena s minimálním spádem 3% k střešním vpusti. Každá střecha bude mít alespoň 2 vpusti a současně bude opatřena systémem bezpečnostních přepadů. Střecha je navržena s klasickým pořadím vrstev. Spádová vrstva střechy je navržena monolitická z lehčeného betonu po obvodu – ve styku se svislou konstrukcí - oddilatována pružnou vložkou. Po provedení parotěsné vrstvy z asfaltového SBS modifikovaného  pásů bude tato konstrukce plnit zároveň funkci pojistné hydroizolace.

V prostorách s vlhkým provozem (na sociálním zařízení – WC, umyvárny, úklidové komory apod.) bude provedena pod dlažbou hydroizolační stěrka, která bude vytažena na stěny min. 200 mm nad úroveň čisté podlahy. V prostoru sprchového koutu bude hydroizolační stěrka provedena přesahem 0,5 m do stran vytažena až po podhled, resp. do výše obkladu. Pro přechody mezi podlahou a stěnou budou použity přechodové systémové profily. Bude se jednat o těsnící hmotu pro interiérové použití provedenou včetně vyztužení koutů a rohů.

Spáry mezi rámy výplní otvorů a stavebními konstrukcemi budou z exteriérové strany vodotěsně uzavřeny hydroizolační fólií, která bude plnoplošně lepená na rám. Na stavební konstrukci s napenetrovaným povrchem bude nalepena s min. přesahem 100 mm a bude jištěna Al lištami se zatmelením. Z interiérové strany bude spára parotěsně uzavřena parotěsnou fólií lepenou oboustrannou těsnící páskou. Přesah na stavební konstrukce min. 100 mm.

Na vodorovné i svislé izolace jednotlivých staveb bude použit systém jednoho výrobce, použity budou typizované detaily a dodavatel zajistí odborný dohled výrobce popř. expertní kanceláře.

## D.4.5	Nosná konstrukce

Jedná se o dva dilatační celky rozdělené v místě rozdílné výšky objektu. Severní dilatační celek (18 x 45 m) se sestává s jednoho podzemního podlaží (respektující stávající průjezd) a dvou nadzemních podlaží. Jižní dilatační celek (18 x 48 m) se sestává částečně z jednoho podzemního podlaží – po osu „M“ a čtyř nadzemních podlaží. Podlaha suterénu uskakuje dle sklonu svahu a zachovávané přístupové komunikace (vznikne průjezd suterénem). Předpokládaný konstrukční systém bude smíšený, t.j. monolitická deskostěnová konstrukce doplněná sloupy a stropními trámy.

Založení objektu bude provedeno na velkoprůměrových pilotách o délce 6 až 10 m v závislosti na skutečné hloubce skalního povrchu. Základová deska bude v závislosti na poloze vůči terénu buď pilotám pomáhat přenášet zatížení do základové půdy, nebo bude tvořit samonosnou podlahu suterénu.

Základní rastr nosných stěn a pilířů je 5 až 7 m, přičemž posluchárny v 1.NP jsou i několikrát větší, a tak stropní konstrukce nad bude vynesena předpínaným trámovým roštem ve zvýšené skladbě stropu nad 1.NP. Stropní konstrukce v celém objektu budou zesíleny v místě sloupů hlavicemi či stropními trámy.

Dimenze jednotlivých částí konstrukce a podrobné řešení viz SO 110.20 „Stavebně konstrukční část“.

## D.4.6	Vertikální komunikace

### D.4.6.1	Schodiště

V objektu se nachází tři samostatné schodišťové bloky vertikálně propojující jednotlivá podlaží vždy na celou výšku objektu, schodiště SC1 a SC2 bude vyvedeno až na střechu. Konstrukčně se jedná o dvouramenné deskové ŽB schodiště s mezipodestou, schodišťová ramena budou zhotoveny jako prefabrikáty. Maximální počet stupňů o vel. 155 /300 mm je 18 ks, šířka ramene u schodiště SC2 je 1,50 m, u vedlejších schodišť SC1 a SC3 pak 1200 mm. Schodiště bude opatřeno kovovým zábradlím a schodišťovými madly. Podlaha schodiště je navržena z keramických tvarovek s protiskluzovou úpravou schodové hrany.

### D.4.6.2	Výtahy

V objektu je navržena jedna zdvojená výtahová šachta - V1 a V2 ve středové části u hlavního schodiště SC2.  Pro osazení technologického zařízení jednotlivých výtahů bude vybudována  vždy samostatná výtahová šachta s bezpečnostním dojezdem a dostatečným  přejezdem. Konstrukce šachty je ŽB a bude akusticky oddělená od ostatních konstrukcí po celé své výšce aby nedocházelo k přenosu vibrací do ostatních konstrukcí. V základech bude provedena zdvojená dojezdová šachta s vloženými tlumícími pryžovými pásy, v úrovni stropních konstrukcí bude po obvodu ponechána dilatační spára vyplněna minerální vatou. Světlost šachty pro V1 je 2,71 x 1,70 m, pro V2 - 3,32 x 2,35 m.  Hloubka prohlubně je sjednocena na 1300 mm.

Výtahy jsou navrženy jako elektrické lanové bez strojovny, s průchozí kabinou o vel. min.1 100 x 2 100 mm s výškou 2,40 m, v provedení dle vyhl. 398/2009 Sb, pro přepravu osob se sníženou tělesnou schopností. Strojovna výtahu bude řešena jako integrovaná na výtahové šachtě. Nosnost výtahu V1 je uvažována 1000 kg s kapacitou 13 osob, velikost kabiny 1100 x 2100 mm. Výtah V2 je navržen o nosnosti 2 000 kg s velikosti kabiny 1500x x2700 mm, umožňující transport osob na lůžku s obsluhou, a budou zároveň sloužit k evakuaci osob.

Specifikace výtahu podrobně viz samostatný provozní soubor.

## D.4.7	Obvodové pláště, fasády

V návaznosti na požadované pohledové architektonické řešení objektu je navrženo několik skladeb obvodového pláště  s rozdílnými povrchovými úpravami ze strany exterieru. Hlavní plochy obvodového pláště jsou navrženy v provedení kontaktního zateplovacího systému s povrchovou úpravou zatíranou jemnozrnnou omítkou ve světlém odstínu. Vystupující hmoty objektu v úrovni 1.NP spolu se schodišťovými tubusy budou opatřeny provětrávaným zateplovacím systémem s kovovým obkladem v odstínu světle zelené, v matném provedení (bez odlesku). Je navržena kombinace dvou typu obkladu – kovové kazety výšky 450 mm v kombinaci celoplošného profilovaného plechu umístěného na fasádách přednáškových místností na úrovni 1.NP.

Pro jednotlivé typy fasád platí zásada, že budou provedeny v systémovém provedení, tzn. systém jako celek (kotvení – tepelná izolace – zatmelení – armovací vrstva – omítka/obklad, včetně všech lišt a detailů), který je také jako celek atestován státní zkušebnou pro použití v ČR. Statické posouzení certifikovaného AL roštu včetně kladečského výkresu bude součástí dodávky obkladu.

### D.4.7.1	Plná fasáda – kontaktní zateplovací systém s provětrávaným obkladem

Obvodové železobetonové stěny budou opatřeny tepelnou izolací ve formě kontaktního fasádního zateplovacího systému s provětrávaným venkovním obkladem s dvěmi různými finálními povrchy ve složení:

Skladba F.02

FASÁDNÍ SYSTÉMOVÝ OBKLAD

Fasádní  ocelová kazeta hloubky 32 mm s neviditelným kotvením,

obdélníkového rozměru šíře 450 mm a délky dle kladečského schématu, horozintální a vertikální spára 20 mm

s povrchovou úpravou vypalovaným lakem PeS tl.35 μm v matném provedení, barva světle zelená

včetně zakládacích rohových a ukončujících profilů a doplňkových prvků

PROVĚTRÁVANÁ MEZERA + ZÁVĚSNÝ ROŠT tl.50 mm

Závěsný rošt sestaven ze stěnových kotev a fasádních profilů (hliníková ušlechtilá slitina Al+Mg+Si),

a spojovacího materiálu z nerezového materiálu, připevněn chemickými kotvami přes plastové termostopy do betonu

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA S NAKAŠÍROVANOU FOLIÍ tl. 180 mm

Desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken, hydrofobizované, s vhodností do provětrávaných fasád - lepené. Pevnost v tahu kolmo k desce 10 kPa,  λD = 036 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. Třída reakce na oheň A1.Fixovat proti účinkům sání větru mechanickým kotvením  kolem dveřních a okenních ostění použity desky tl. 20 mm λD = 022 W.m-1.K-1

LEPÍCÍ VRSTVA

Lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS. Přídržnost k podkladu z  betonu 0,25 MPa.

Spotřeba pro lepení cca 4,0 kg.m-2. Faktor difuzního odporu 20

KOTVY - (Koeficient bodového tepleného mostu χ[chi] max. 0,002 (W/K), množství na 1m2 určí dodavatel v souladu s ČSN 732902,

NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB stěna tl. 250 mm

Skladba F.06

VERTIKÁLNĚ KLADENÝ NEPRAVIDELNÝ TRAPÉZOVÝ PROFIL - výška vlny 32 mm

S POVRCHOVOU ÚPRAVOU VYPALOVANÝM PeS LAKEM Z VÝROBY tl. 60 μm

V MATNÉM PROVEDENÍ V ODSTÍNU SVĚTLE ZELENÉ

kotvena k nosnému roštu nerezovými samovrtnými šrouby s podložkou  a krytkou v barvě fasády

PROVĚTRÁVANÁ MEZERA + ZÁVĚSNÝ ROŠT – tl. 50 mm

Závěsný rošt sestaven ze stěnových kotev a fasádních profilů (hliníková ušlechtilá slitina Al+Mg+Si),

a spojovacího materiálu z nerezového materiálu, připevněn chemickými kotvami přes plastové termostopy do betonu

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA S NAKAŠÍROVANOU FOLIÍ tl. 180 mm

Desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken, hydrofobizované, s vhodností do provětrávaných fasád – lepené. Pevnost v tahu kolmo k desce 10 kPa,  λD = 036 W.m-1.K-1. Faktor difuzního odporu 1. Třída reakce na oheň A1.Fixovat proti účinkům sání větru mechanickým kotvením kolem dveřních a okenních ostění použity desky tl. 20 mm λD = 022 W.m-1.K-1

LEPÍCÍ VRSTVA

Lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS. Přídržnost k podkladu z  betonu 0,25 MPa.

Spotřeba pro lepení cca 4,0 kg.m-2. Faktor difuzního odporu 20

KOTVY -

(Koeficient bodového tepleného mostu χ[chi] max. 0,002 (W/K),

množství na 1m2 určí dodavatel v souladu s ČSN 732902,

NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽB stěna tl. 250 mm

### D.4.7.2	Plná fasáda – kontaktní zateplovací omítkový systém

Obvodové železobetonové stěny budou opatřeny tepelnou izolací kontaktního zateplovacího omítkového systému – ETIC ve složení:

Skladba F.01

POVRCHOVÁ ÚPRAVA - OMÍTKA V BARVĚ SVĚTLE ŠEDÉ/BÍLOU -

točená jednovrstvá ryze silikátová omítka se světlostálými anorganickými pigmenty,

se sníženou špinivostí , zrnitosti 1,5 mm

obsahující vlákna zabraňující mikrotrhlinám se zapouzdřeným ochranným filmem proti řasám a plísním,

vysoce prodyšná pro vodní páry (µ ≤ 15) a CO2,

faktor difúzního odporu μ ≤ 15 , reakce na oheň A2, součinitel tepelné vodivosti 0,8 W.m-1.K-1,

propustnost pro vodní páru V1, permeabilita vody v kategorii W2

ARMOVACÍ  SÍŤOVINA -

armovací síťovina s apretací proti zásadám umístěna v horní třetině armovací vrstvy

kladena s přesahem min. 100 mm, plošná hmotnost 165 g.m-2, s velikostí ok 4 x 4 mm,

odolnost proti přetržení ve stavu dodání  >1750 N/50mm

ARMOVACÍ  VRSTVA -

organická bezcementová armovací stěrka aplikovaná v tloušťce 3,0 - 5,0 mm,

faktor difuzního odporu μ  200-300, V1 permeabilita vody v kapalné fázi  W2 - nízká,

reakce na oheň A2-s1, d0 vyztužená armovací síťovinou

TEPELNĚ IZOLAČNÍ VRSTVA -

desky z minerální vaty s podélnou orientací vláken certifikované v systému,

umožňující zápustnou montáž hmoždinek, včetně zátky z minerální vaty,

pevnost v tahu kolmo k desce 10 kPa,  λD = 036 W.m-1.K-1, faktor difuzního odporu 1,

třída reakce na oheň A1,  lepené s mechanickým kotvením

kolem dveřních a okenních ostění použity desky tl. 20 mm λD = 022 W.m-1.K-1

LEPÍCÍ VRSTVA

Minerální lepicí hmota, kontaktní plocha lepení min. 60% plochy desky

Spotřeba pro lepení cca 5,0 -6,0 kg.m-2. Faktor difuzního odporu  ≤ 25

KOTVY -  talířová hmoždinka s ocelovým šroubovacím vrutem určená pro zápustnou montáž

se zátkami pro eliminaci tepelných mostů

(Koeficient bodového tepleného mostu χ[chi] max. 0,002 (W/K),

množství na 1m2 určí dodavatel v souladu s ČSN 732902,

BETONOVÁ STĚNA

Nosná, vzduchotěsnicí, vrstva, rovinnost nejvýše 20 mm na metrové lati, soudržnost podkladu min.200 kPa

(v případě větších nerovností je potřeba provést lokální nebo celoplošné vyrovnání nosnou omítkou).

V části sníženého 1.PP – v místě průjezdu – bude systém doplněn o výztužnou pancéřovou stěrku v provedení antivandal – viz skladba F.03 – v.č. 110.10 - 601.

Ve styku s terénem bude provedena dekorativní mozaiková omítka ve světle zeleném odstínu do výše cca 150 mm doplněna o hydroizolační stěrku. Soklová část bude opatřena tepelně izolačními nenasákavými soklovými deskami na bázi EPS do výše 300 mm nad upravený terén spolu s hydroizolací spodní stavby – viz skladba F.04 – v.č. 110.10 - 601.

### D.4.7.3	Kontaktní zateplovací omítkový podhledový systém

Kontaktním zateplovacím omítkovým systémem budou opatřeny také stropní konstrukce s podlahou nad exteriérem (podjezd, předsazené vikýře) ve stejném složení jako u F.01, jen pro zateplení budou použity minerální desky s kolmým vláknem v tl. 260 mm.

### D.4.7.4	Prosklená fasáda

Prosklená fasáda je navržena v části čelní fasády hlavního vestibulu na 1.NP a v úrovni únikového východu z SC2 na úrovni 1.PP. Bude osazena rastrova systémova fasádní stěna s hliníkovými rámy plně prosklená izolačním bezpečnostním protislunečním sklem,. Tyto výplně jsou navrženy s horizontálním členěním.  Součástí dodávky bude také konstrukce zádveří a vstupní posuvné automatické dvoukřídlové dveře. Nosná konstrukce výplní je tvořena hliníkovými profily pro rastrové fasády s přerušeným tepelným mostem systémové konstrukce s pohledovou šířkou 50 mm. Základní zasklení je uvažováno izolačním protislunečním sklem s teplým rámečkem a s dutinou naplněnou argonem. Tloušťka tabulí bude dána statickým výpočtem dodavatele. Bezpečnostní sklo bude žito v souladu s platnou legislativou. Povrchová úprava Al profilů – přírodní elox EV1 v odstínu přírodního hliníku – RAL 9006.

Členění, rozměry  a přesná specifikace – viz v.č.110.10-603

Tepelná propustnost - Ug = 1,0 W/m2K,

Zvukový útlum	     	Rw(C,Ctr)  = 44 (-2,-4)dB

Světelná propustnost  	min. 60 %

Solární faktor 	(SF)	max. g= 30%

Součinitel stínění (SC) max. 0,34

Reflexe  (LREX)  	 max. 10-15%

Ochrana před úrazy a pády  (EN12600)   - 1B1

Ochrana před vloupáním  (EN356)	-  P1A/P2A

### D.4.7.5	Dveře a ostatní výplně na fasádě

Vstup pro návštěvníky objektu na úrovni 1.NP je zajištěn posuvnými plně automatickými dveřmi s průchozí šířkou 2,20 x 2,40 m osazenými v prosklené fasádě a v zádveří vestibulu – podrobná  specifikace  viz v.č.110.10-603.

Únikové východy na 1.PP a 1.NP budou uzavřeny dvoukřídlovými prosklenými otevíravými dveřmi s proskleným pevným nadsvětlíkem. Do technické místnosti energobloku budou osazeny dveře plné doplněné o o větrací otvory s ventilační žaluzií s ochrannou sí´tkou ve spodní části křídla. Tyto vstupy do objektu budou trvale uzavřeny. Výplně jsou navrženy s rámy z Al profilů s přerušeným tepelným mostem systémové konstrukce, povrchová úprava – přírodní elox EV1 v odstínu přírodního hliníku,  Uw min. = 1,1 W/(m2.K).  Dveře budou vybaveny kováním tuzemské výroby a bezpečnostním víceúrovňovým zámkem  v systému generálního klíče. Vytypované dveře budou mít elektromechanické zámky a kartový přístupový systém.

Případný vjezd sanity do místnosti pro demonstrativní výuku bude zajištěn dvěmi sekčními garážovými vraty o vel. 3500 x 3100 mm. Vrata budou kotvena do ŽB konstrukce pružně s antivibračními podložkami bez akustických mostů tak, aby bylo maximálně zabráněno přenosu vibrací do stavebních konstrukcí

Ovládání vrat bude motorické i mechanické, se vstupem řízeným přístupovým systémem. Nouzové ovládání klíčovým spínačem na fasádě i uvnitř místnosti. Povrchová úprava oboustranný polyesterový nástřik z výroby v barvě šedého aluminia RAL 9007.

Podrobná  specifikace dveřních výplní -   viz v.č.110.10-603 a 604.

Na běžných podlažích budou osazena pásová okna výšky 2,20 m, v modulaci cca 1,175 mm. Jsou navrženy okna s plastovými, ve štítech s hliníkovými rámy, s přerušeným tepelným mostem a s výplní z čirého izolačního skla - Uw min. = 1,0 W/(m2.K). Okna budou s okenními křídly otevíravými pro údržbu, v místech nosné konstrukce či styku okna s příčkou bude okenní díl pevný s hliníkovým rámem, se zasklením neprůhledným sklem, doplněn o akustickou vložku s povrchovou úpravou v interieru SDK deskou.

Okna na východní fasádě budou opatřeny vnitřními Al žaluziemi, okna na západní fasádě budou opatřeny venkovními zatemňovacími žaluziemi s dálkovým ovládáním.

Podrobná  specifikace okenních výplní -   viz v.č.110.10-605.

Na fasádě budou dále osazeny ventilační fasádní protidešťové žaluzie v barvě fasády, zakrývající vyustky VZT,  SOZ a EL – žaluzie jsou součástí dodávky jednotlivých profesí.

## D.4.8	Střešní pláště

Hmota objektu je výškově nestejnoměrná, výšky atik u plochých střech jednotlivých bloků jsou výškově odstupňovány. Nosná konstrukce střešních plášťů je tvořena ŽB stropní deskou. Spádování  střešních pláštů bude provedeno ve sklonu cca 3%. Dešťové vody ze střech budou svedeny do střešních vpustí a dále pak gravitačně do vnitřních dešťových svodů s napojením na ležatou kanalizaci. Na každé střeše jsou osazeny vždy min dva střešní vtoky, jenž budou proti zamrzání chráněny elektrickým vytápěním. Přístup na hlavní střechy je pomocí vnitřního schodiště, malé stříšky budou případně udržovány pomocí plošiny přímo z terénu.

Dle požadavků ČÚBP bude pohyb osob na střechách zajištěn pomocí bezpečnostního, záchytného systému. Bude instalován systém zachycení pádu a zadržovací systém určený pro údržbu střech dle ČSN EN 363 Prostředky ochrany proti pádu – Systémy ochrany osob proti pádu. Návrh bude v souladu s ČSN 731901 Navrhování střech – základní ustanovení z února 2011.

Jednotlivé hydroizolační vrstvy budou před zakrytím zkontrolovány na kvalitu provedení kotvení a spojů jednotlivých pásů. Pro volbu vhodného kotevního systému střešní krytiny  a ověření únosnosti podkladu je nutné provedení tahových zkoušek zodpovědnou osobou s patřičným oprávněním v souladu s ETAG 006, Provádění výtažných zkoušek na stavbě.

### D.4.8.1	Hlavní střecha budovy

Zastřešení objektu je navrženo jako jednoplášťová skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní vodotěsnicí vrstvou ze dvou asfaltových SBS pásů, spádová vrstva je vytvořena lehčeným betonem.

Konstrukce je doplněna o vrstvu parozábrany z natavitelného pásu z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny, plnící zároveň funkci pojistné hydroizolace. Požární odolnost REI 30 DP3, Broof(t3).

Skladba střešního pláště S.01

VRCHNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA  S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PŘÍRODNÍ BŘIDLICE - ŠEDÁ

Natavitelný pás tl. 5,3 mm splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 0605-1,

na horním povrchu opatřen ochranným břidličným posypem, na spodním povrchu spalitelnou PE folií.

Nosná vložka z polyesterové rohože  250 g.m-2 s aditivy proti prorůstání kořenů.

SBS modifikovaná asfaltová hmota, množství 3000 g.m-2.  Odolnost proti stékání 100 °C.

Ohebnost za nízkých teplot -25 °C. Faktor difuzního odporu 30 000.

plnoplošně nataven k podkladu

SPODNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA  PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU

Samolepící pás tl. 3 mm z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou ze skleněné tkaniny 200 g.m-2,

na povrchu se spalitelnou folií. Odolnost proti stékání 90 °C. Ohebnost za nízkých teplot -20 °C.

plnoplošně nalepen k podkladu včetně tepelné aktivace proti účinkům sání větru

TEPELNĚ IZOLAČNÍ  VRSTVA tl. 260 mm

Desky ze stabilizovaného  pěnového polystyrenu EPS 150 /200 .

Pevnost v tlaku při 10 % deformaci 150 kPa,  λD =0,037 W.m-1.K-1.

Fixovat proti účinkům sání větru lepením PU lepidlem.

PAROTĚSNÍCÍ A POJISTNÁ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA

Natavitelný pás tl. 4 mm z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny

o plošné hmotnosti 60 g.m-2, na povrchu se separačním posypem,  splňující podmínky SVAP dle ČSN 73 06051, odolnost proti stékání 70 °C, Ohebnost za nízkých teplot -15 °C, faktor difuzního odporu 370 000 (±20 000), Bodově nataven k podkladu, vzduchotěsně napojen na navazující a prostupující konstrukce

PENETRAČNÍ NÁTĚR

Asfaltová penetrační emulze bez obsahu rozpouštědel, obsah asfaltu >48%,

Spotřeba cca 0,1 - 0,4 kg.m-2 dle podkladu.

SPÁDOVÁ VRSTVA  tl 50 /350 mm - lehčený beton obj.hm- 750 kg/m3

Povrch betonu musí být soudržný, bez hran, ostrých výstupků, nesmí sprašovat. Vlhkost  6 %

Požadovaná rovinnost 5 mm na 2 m lati.

NOSNÁ KONSTRUKCE - ŽELEZOBETONOVÁ DESKA  - viz Stavebně konstrukční  část

### D.4.8.2	Doplňkové střešní konstrukce

Zastřešení u předsazených konstrukcí v úrovni 2.NP je navrženo jako jednoplášťová střecha bez provozu, s hlavní vodotěsnicí vrstvou ze dvou asfaltových SBS pásů, s tepelnou izolací tvořenou kombinací z PIR desek a spádových klínů z EPS desek. Konstrukce bude doplněna o vrstvu parozábrany z natavitelného pásu z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny. Nosná konstrukce je tvořena ŽB deskou. Požární odolnost REI 30 DP3, Broof(t3). Podrobný popis systému -   viz v.č.110.10-205c.

### D.4.8.3	Schodiště

Schodišťové bloky, v úrovni 3.NP včetně strojovny chlazení, vystupující na úroveň hlavních střech budou opatřeny pultovou střechou s mírným sklonem střešního pláště. Dešťové vody budou svedeny do podokapních žlabů a pomocí venkovních svodů s výtokovým kolenem budou volně svedeny na hlavní střechy. V místě výtoku budou osazeny podokapní betonové dlaždice zabraňující vymývání posypové směsi z povrchu asfaltového pásu. Střešní plášť sestává z hlavní vodotěsnicí vrstvy ze dvou asfaltových SBS pásů, tepelné izolace z desek ze stabilizovaného pěnového polystyrenu EPS 100  v tl. 260 mm. Nosná vrstva -ŽB deska bude provedena ve spádu a bude doplněna o vrstvu parozábrany z natavitelného pásu z SBS modifikovaného asfaltu, vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny. Shodně bude zastřešena také konstrukce výtahové šachty vystupující nad úroveň hlavní střechy cca o 520 mm, jen tepelnou izolací v tl.220 mm.

Podrobný popis systému -   viz v.č.110.10-205a

## D.4.9	Svislé konstrukce

### D.4.9.1	 Vyzdívané konstrukce

Vnitřní zděné nenosné konstrukce jsou navrženy pouze v 1PP a 1NP. Budou realizovány z keramických příčkovek na pero a drážku převážně v tloušťkách 140 mm a 115 mm pevnost v tlaku P 10N/mm2. Stěny oddělující posluchárny budou provedeny z akustických keramických bloků v tl. 250 mm nebo 190 mm. Příčky budou založeny na asfaltovém pásu, styk příčky s ŽB konstrukcí bude opatřen stěnovými kotvami, na volných  koncích bude zdivo kotveno do ocelových sloupků. Dle statického výpočtu bude provedeno ztužení vodorovným železobetonovým věncem ve výši cca 3,30 m nad podlahou a pod stropem pak vložení žebříčkové výztuže do spáry zdiva. Podrobně viz v.č.110.10-505.

Jako překlady nad dveřními otvory ve zděné konstrukci nebo nad velkými instalačními prostupy, nad nikami apod., budou použity systémové přímé překlady, které budou dodávány dle světlosti otvorů. V místě napojení překladu na ŽB stěnu bude překlad uložen na ocelový úhelník kotvený do ŽB k-ce. Uložení překladu bude dle technického listu, min 120 mm. Překlady budou provedeny na celou šířku cihly.

Všechny konstrukce  jsou navrženy jako nenosné, s pružným uložením pod stropní konstrukcí, aby byly schopny přenést deformace a dilatační pohyby nosné konstrukce. Drážky pro instalace budou provedeny vyfrézováním, otvory vyvrtáním přičemž musí být dodrženy předpisy dodavatele zdícího systému tak, aby nedošlo k oslabení únosnosti zdiva. Velikosti stavebních otvorů je nutno přizpůsobit povaze výplně. Pro obložkové zárubně je nutno počítat se zvětšením stavebního otvoru o 100 mm na šířku a 50 mm na výšku. Můžou však být vyjímky - je nutno konzultovat s dodavatelem zárubní.

### D.4.9.2	Montované konstrukce

Místně bude provedeno oddělení odborných učeben a přípravných čekacích ploch od prostoru chodby pomocí prosklené příčky sestavené z jednotlivých prosklených dílců v šíři cca 1250 mm, se zasklením čirým bezpečnostním sklem. Simulační místnosti (1x na 2.NP a 1x na 3.NP) budou od odborných učeben odděleny celoprosklenou bezrámovou stěnou se sklem čirým ve spojích lepeným, zajišťující ničím nerušený průhled. Přičky budou opatřeny zatemňovacími, navzájem se překrývajícími roletami s elektrickým ovládáním.   Bezrámová příčka bude osazena také před výtahy v 1.NP z důvodu optického zvětšení prostoru, propojením se schodištěm. Příčka zde bude plnit funkci také zábradelní výplně.

Jedná se o interierové příčky v systémovém řešení, prováděné na čisté podlahy. V úrovni podhledu je prosklená výplň nahrazena plnou SDK výplní se zvukovou izolací. Součástí prosklené příčky budou také systémové dvoukřídlové prosklené dveře včetně kovaní. Podrobná specifikace viz v.č.110.10-504.

V sociálních zařízeních budou osazeny sestavy sanitárnich WC kabin s omyvatelným povrchem výšky 2200 mm. Součástí čelní stěny kabin budou systémové dveře světlé šířky 700 mm.  Předem budou provedeny instalačni příčky a sádrokartonové předstěny. Barva kabin bude přizpůsobena barvě obkladu, případně naopak, určí architekt na základě předloženého vzorku v rámci autorského dozoru.

Dále budou provedeny drobné ocelové dělící konstrukce s výplní z drátěného pletiva chránící před  vstupem nepovolaných osob do prostoru TZB  zařízení – VZT jednotky pod schodišti v nejnižším podlaží a trafostanice umístěné společně rozvaděčem hlavního přívodu  NN v rozvodně .

### D.4.9.3	Sádrokartonové konstrukce

Sádrokartonové příčky v objektu jsou navrženy na 2NP – 4.NP. Konstrukce sádrokartonových příček budou navržené s ohledem na umístění v prostoru objektu a požadavku na technické vlastnosti příčky, které musí splňovat, jako je požární odolnost, hluková neprůzvučnost, odolnost proti vlhkosti a pod. Hlavní nosnou konstrukci tvoří UW a CW profily daných rozměrů. Stěny jsou pak z desek tl. 12,5mm, v prostoru sociálních zařízení budou použity desky do vlhkého prostředí a pro protipožární předěly pak protipožární desky v tl. 12,5mm. Dutina v SDK příčkách bude vyplněna minerální akustickou izolací o tloušťce stanovené výrobcem pro daný typ a útlum. Veškeré příčky budou provedeny na celou výšku stěn, založeny na nosné ŽB konstrukcí s důsledný oddilatováním od ostatních podlahových vrstev. Ke stropu budou ukotveny dle typových detailů výrobců s pružným kotvením umožňující průhyb ŽB konstrukce. V místech rozvodů TZB budou provedeny s dvojitou konstrukcí s instalační dutinou.

V SDK stěnách se dveřním otvorem budou jako podklad pro osazení zárubně použity typová systémová „ukončení SDK stěny pro dveřní otvory“, otvory budou vyrámovány UA profily. V sociálních zázemích bude součástí dodávky SDK příček systémové instalační prvky pro ukotvení jednotlivých zařízení (WC, umyvadlo, instalace apod.). Pro WC se skrytým splachovačem bude pro vytvoření předstěny použita systémová SDK konstrukce. Zároveň budou osazeny výztuhy pro kotvení nástěnných sedaček, promítacích pláten nebo nástěnných lůžkových ramp v koordinaci s dodavateli jednotlivých zařízení. Součástí dodávky SDK konstrukcí budou veškeré systémové přechodové lišty a negativní spáry.

Styky dvou příček (např. T tvar) budou řešeny systémovým spojem bez průběžných SDK desek, což se jeví jako nejlepší z hlediska omezení akustických mostů (zamezení přenosu mechanického chvění desky z místnosti do místnosti). Všechny rohy SDK příček budou opatřeny systémovými rohovými AL profily se síťovinou s přetmelením a přebroušením. Spoje SDK desek budou bandážovány samolepící mřížkou, systém. přetmeleny (2x základ, 1x finiš) a 3x přebroušeny. Při dvojitém opláštění budou spárovány obě vrstvy desek. Hlavičky šroubů se rovněž zatmelí. Kolmé stykování SDK příček s okolními stavebními konstrukcemi (železobetonové kce., zděné) bude provedeno přetmelením bandážované spáry bílým akrylátovým tmelem s následným přemalováním – viz detail v.č.202b. Podélné napojení SDK s okolními stavebními konstrukcemi (železobetonové kce., zděné) bude provedeno přiznáním negativní spáry š=5mm. Styk je oboustranně ukončen systémovou profilovanou kovovou "L" lištou a spára vyplněna bílým akrylátovým tmelem. SDK konstrukce budou kompletně prováděny před provedením maleb, nátěrů, obkladů a dlažby, včetně začistění.

V úrovni 1.NP budou provedeny jednostranně opláštěné konstrukce pohledově uzavírající prostor nad vyzdívanými bloky od úrovně cca 3,55 m po podhled, popř. po stropní konstrukci v případě plovoucích podhledů. Dále budou po osazení rozvodů TZB provedeny kapotáže svislých šachet a lokálních rozvodů TZB.

Podrobná  specifikace sádrokartonových příček -   viz v.č.110.10-610.

## D.4.10	Podlahy

Jednotlivé podlahové konstrukce a vlastní  nášlapné vrstvy jsou navrženy s ohledem na využití  dané místnosti. Předpokládá se použití materiálů a technologií, vhodných ve všech navrhovaných prostorách pro daný typ objektu – tedy objekt pro školství středního standardu.

Budou provedeny těžké plovoucí podlahy sestávající z kročejové izolace z desek z kamenné vlny,  separační folie, cementového litého potěru popř. betonové mazaniny s armovací síti. Před prováděním nášlapných vrstev bude potěr přebroušen a bude provedeno vyrovnání podkladu nivelační stěrkou. Podlahy na terénu budou doplněny o vrstvu tepelné izolace z desek na bázi polystyrénu.

Veškeré svislé konstrukce budou dilatovány od podlahové konstrukce vložením dilatačního pruhu tl. min.5 mm. Všechny přechody druhů podlah budou chráněny přechodovými lištami.  Veškeré podlahy v úrovni jednoho podlaží budou provedeny bez prahů. V mokrých provozech bude provedena stěrková hydroizolace polymercementového typu a spádová vrstva z cementového potěru . Tato hydroizolace bude vytažena (pomocí přechodových lišt) min. 150 mm nad úroveň podlahy. Podlahové konstrukce ve vytypovaných místnostech  budou prováděny v koordinaci s pokládkou podlahového vytápění. Pro položení otopných trubek budou položeny systémové desky plnící i funkci kročejové izolace.

Nášlapné vrstvy:

Podlahy všech částí staveb užívaných veřejností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,5. Na chodbách jenž zároveň slouží jako chráněné únikové cesty musí nášlapné krytiny splňovat index šíření plamene dle TZ PO.

Komunikační plochy vstupních vestibulů a na schodištích budou opatřeny velkoplošnou keramickou dlažbou, vel. dlažby 600 x 600 mm. V zádveří bude položena čistící  textilní zona.

Venkovní plocha přemostění bude opatřena voděodolnou litou stěrkou s posypem křemičitého písku na bázi polyuretanu, s odolností proti ropným produktům a venkovním vlivům.

Vyukové plochy a kanceláře na běžném podlaží, včetně chodby a čajové kuchyňky, budou opatřeny kvalitní vinylovou krytinou, aplikovanou dvousložkovým epoxidovým lepidlem pro podlahové krytiny, vhodným pro extrémní zatížení. Vybrané kanceláře budou mít podlahu se zátěžového koberce. Ve skladech  na patrech bude položeno PVC.

Nášlapné podlahové vrstvy v sociálních zázemích a v šatnách jsou navrženy z  keramické slinuté dlažby v I. kvalitativní třídě, lepené, vel. 300 x 300 mm.

Podlahy laboratoří, dílny a technických místností v úrovni 1.PP budou opatřeny chemicky odolnou, protiskluznou stěrkou na bázi epoxidu.

V místnostech pohybových aktivit  bude položen sportovní koberec. Jedná se o na stavbě zhotovený – ručně aplikovaný třívrstvý, vodou nepropustný umělý polyuretanový  povrch tl. 14 mm včetně uzavírací vrstvy lakováním. Barevné řešení bude upřesněno na základě vzorku v rámci autorských dozorů

V místnostech slaboproudu/velínu bude položeno PVC s antistatickou úpravou s uzemněním.

Dojezdy výtahových šachet a sběrné podlahové jímky budou opatřeny epoxidovým vícevrstvým bezprašným omyvatelným nátěrem včetně penetrace betonového podkladu.

V místnostech, kde není navržen obklad bude osazena univerzální soklová systémová lišta v. 60 mm. V místnostech s podlahovou vpusti budou podlahy vyspádovány směrem k vpusti.

Podrobná  specifikace podlah -  viz v.č.110.10-602.

## D.4.11	Vnitřní dveře a ostatní výplně

Vnitřní dveře jsou navrženy převážně jako dřevěné (masiv) plné, hladké, s polodrážkou osazeny do ocelových zárubní. Tloušťka zárubně bude respektovat tl. stěny včetně tloušťky požadovaných omítek nebo obkladů. Na rozhraní požárních úseků budou dveře splńovat požadavky na požární odolnost. Dveře s požární odolností budou primárně vybaveny ve funkční spáře požárně zpěnitelnou páskou, v prahu zaklapávací lištou. Dveře uzavírající vyukové prostory od komunikační plochy a dveře do strojovny VZT budou v akustickém provedení včetně padací lišty. Dveře budou vyrobeny komplexně se všemi kováními, se značkovými cylindrickými vložkami v systému generálního klíče a s odpovídajícím uzavíracím zařízením. Všechny povrchové úpravy budou ve vysoké kvalitě s vyšší trvanlivostí. Součástí dodávky vytypovaných dveří budou i samozavírače.  Dveře, které mohou narazit klikou do stěny, budou vybaveny zarážkou do podlahy z ušlechtilé oceli. Dveře v umyvárnách a toaletách  budou mít větrací otvor s mřížkou v křídle dveří a budou opatřeny okopovým plechem.

Kování bude rozděleno na dvě základní kategorie dle frekventovaností používání na: standardní kování a objektové kování pro frekventované používání. V objektu bude z větší části osazen systém klika-klika. Pouze u dveří, kde je omezen vstup neoprávněních osob do jednotlivých části objektu nebo místností, je z vnější strany osazovaná koule (technické zázemí objektu apod.) Dveře na únikových  cestách budou opatřené klikou s panikovou funkcí nebo hrazdou. Na dveřích do WC kabin je osazeno WC uzavírání. Povrchová úprava kování je navržena z ušlechtilé oceli - broušený matný nerez.

Podrobná  specifikace dveřních výplní -   viz v.č.110.10- 604

## D.4.12	Vnitřní  povrchy, obklady

Betonové stěny technickém zázemí budou provedeny z  betonu tvořícího finální povrchovou úpravu, opatřenými uzavíracími bezprašnými tónovanými matnými nátěry.

Povrchová úprava zděných konstrukcí v 1.NP bude provedena jako oboustranná vylehčená vápenná nebo vápennocementová hlazená omítka s přednástřikem  cementovým postřikem v tl. 15 mm. Jsou navrženy omítky jemné štukové hlazené, s uzavíracím paropropustným bezprašným  omyvatelným nátěrem v zázemí a s výmalbou dekorativním vysoce odolným akrylátovým otěruvzdorným nátěrem v požadované barvě v prostorách přístupných veřejností. Malbou nebudou opatřeny plochy stěny pod akustickými obklady. Spáry mezi nestejnorodými materiály v podkladu omítky se musí opatřit bandážemi nebo pletivem. Vnější rohy omítaných stěn budou opatřeny omítacími ALU profily.

Sádrokartonové a betonové konstrukce budou opatřeny sádrovými omítkami s výztužnou perlinkou zabraňující tvorbě trhlin, s konečnou výmalbou v barvě bílé. Na výmalby budou použity dekorativní vysoce odolné tenkovrstvé akrylátové nátěrové hmoty, kryvé (dle ČSN 3065: stupeň 2 při 40 m), prodyšné (Rd=0,11 m), omyvatelné a otěruvzdorné.

Stropní betonové konstrukce s podhledem budou opatřeny uzavíracími bezprašnými nátěry, v místnostech s plovoucími podhledy budou nátěry tonované v odstínu černošedé. Stropní betonové konstrukce technických místností bez podhledů budou opatřeny uzavíracími bezprašnými nátěry.

Vyukové prostory budou opatřeny akustickými velkoplošnými stěnovými obklady se zatlumením z desek z minerální vlny. Strojovna VZT bude částečně opatřena tlumícími minerálními deskami tl.50 mm s nakašírovanou netkanou textilií v barvě černé - ρ = 50 kg/m3, bodově lepené, zvuková pohltivost αw ≥ 0,45.

V  prostorách sociálních zázemí budou provedeny keramické obklady stěn do výše zárubně - cca 2,15 m. Rohy, kouty ukončující hrany budou řešeny pomocí typových nerezových lišt pod obklady. Vnitřní rohy a přechody obkladů na dlažbu budou vyplněny pružným provazcem a vodovzdorným protiplísňovým a antibakteriálním sanitárním silikonovým tmelem. V místnostech s obkladem není sokl, ale obklad je dotažen k podlaze. Na zárubně dveří bude obklad napojen spárou vyplněnou silikonovým tmelem dle popisu výše. Spára musí být po celém obvodě zárubně stejné šířky. Všechny vnější rohové hrany obkladů budou opatřeny hranovými nerezovými lištami.

Keramické obklady na SDK deskách budou provedeny na desky s přetmelenými spárami přes síťovinu (dodávka časti SDK kce). Povrch desek bude přebroušen a napenetrován. Lepení obkladů bude provedeno tenkovrstvým tmelem.

V učebnách budou kolem umyvadel provedeny otěruvzdorné omyvatelné  nátěry třídy otěru I. (dle STN EN 13300). Barva bude určena v rámci AD.

Pokud v místnostech s obkladem je výskyt vody (WC, sprchy, úklidové komory), bude pod lepicí maltu aplikována hydroizolační stěrka. Tato hydroizolace bude provedena kolem zařizovacích předmětů, v místě zvýšeného ostřiku vodou. Za sprchovými kouty bude hydroizolační stěrka v celé výšce obkladu a půdorysně bude sprchový kout přesahovat o cca 60cm na obě strany. Za výlevkami a pisoáry a umývadly bude hydroizolační stěrka půdorysně i výškově přetažena o cca 60cm.  Hydroizolační stěrky budou provedeny dle předpisu výrobce, v kompletní skladbě včetně ztužujících pásku na přechodu obkladu, jež je výrobcem požadována a garantována. Dodavatel rovněž garantuje vzájemnou kompatibilitu použité hydroizolační stěrky s následně aplikovanými lepidly a tmely pro obklady.

## D.4.13	Podhledy

V přednáškových sálech budou provedeny akustické podhledy, rastrové z minerálních kazet v kombinaci s plnými plochami po obvodu z plných sádrokartonových desek opatřených tlumící vložkou z minerální vlny.

Minerální kazetový podhled rozbíratelný - osazen ve spádu  (SP11/AP-S1)

Tvrdé minerální desky tloušťky 20 mm, rozměr 600x1200 mm a 600x600 mm,

s jádrem ze skelné vlny, provedení hrany skryté, symetrické

zvuková pohltivost αW >=0,90

včetně závěsného kovového systému sestávajícího z hlavních a vedlejších profilů,

stavitelného a spojovacího závěsů

zacvakávací kovové nosné T-profily 24/38/33mm, skryté provedení

odolnost relat. vzdušné vlhkosti 70% při 25°, třída PO odolnosti A2 s1,DO

povrchová úprava s bílou disperzní barvou,

tlumení - ak. tlumící minerální desky tl.50 mm tř.I,zabalené do mikroperforované folie

Sádrokartonový podhled plný, hladký, bezesparý s akustickou izolací (SP2/AP-SDK)

Systém sádrokartonového podhledu na nosných závěsech,

s tmelenými, broušenými a penetrovanými sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm,

upevňovanými vruty na nosnou CD-konstrukci; závěsný systém -dvouúrovňový křížový rošt,

včetně povrchové úpravy nátěrem disperzní tonovanou barvou; barevnost dle řešení interieru

odolnost relat. vzdušné vlhkosti 70%

tlumení - ak. tlumící minerální desky tl.50 mm tř.I,zabalené do mikroperforované folie  α125Hz >=0,15

Ve výukových místnostech budou provedeny akustické podhledy, rastrové z minerálních kazet v kombinaci s plnými plochami po obvodu z plných sádrokartonových desek opatřených tlumící vložkou z minerální vlny (SP2).

Minerální kazetový podhled rozbíratelný (SP4/AP-S2)

Tvrdé minerální desky tloušťky 20 mm, rozměr 600x1200 mm ,

povrchová úprava s bílou disperzní barvou,

provedení hrany zapuštěné,

zvuková pohltivost αW >=0,90, zacvakávací kovové nosné T-profily 24/38/33mm, skryté provedení

odolnost relat. vzdušné vlhkosti 70%

tlumení - ak. tlumící minerální desky tl.50 mm tř.I,zabalené do mikroperforované folie

Prostory vestibulů budou opatřeny plovoucími závěsnými podhledy z akustických z minerálních desek z kamenné vlny v kombinaci s plnými plochami po obvodu z plných sádrokartonových desek opatřených tlumící vložkou z minerální vlny (SP2).

Volně zavěšený minerální podhled (SP12)

Systém plovoucího podhledu tvořený samostatnými zavěšenými panely z desek z kamenné vlny tl. 40 mm

rozměry desek  Ø 800  a Ø1200 mm, svěšeno do výšky 4,5 m a 4,9 m nad podlahu,

včetně závěsného systému z pevných tyčí

finální umístění bude určeno v rámci AD na stavbě

barevnost dle řešení interieru

Na chodbách budou pohledy tvořeny širokopásmovým demontovatelným lamelovým podhledem na zavěšené kovové konstrukci v kombinaci s plným sádrokartonovým podhledem po obvodu (SP1)

Minerální kazetový podhled rozbíratelný  (SP3)

Tvrdé minerální desky tloušťky 20 mm, rozměr 600x1200 mm a 600x600 mm,

povrchová úprava s bílou disperzní barvou,

provedení hrany rovné (příp. polozapuštěné),

zvuková pohltivost αW >=0,60, podélná vzduchová neprůzvučnost Dn,c,w >=34 dB,

zacvakávací kovové nosné T-profily 24/38/33mm, viditelné provedení

odolnost relat. vzdušné vlhkosti 70%

Sádrokartonový podhled plný, hladký, bezesparý (SP1)

Systém sádrokartonového podhledu na nosných závěsech,

s tmelenými, broušenými a penetrovanými sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm,

upevňovanými vruty na nosnou CD-konstrukci; závěsný systém -dvouúrovňový křížový rošt,

včetně povrchové úpravy nátěrem disperzní tonovanou barvou; barevnost dle řešení interieru

odolnost relat. vzdušné vlhkosti 70%

V prostorách sociálního zázemí bude osazen rastrový podhled z minerálních kazet s rozebíratelným systémem s viditelným roštem, ve sprchách se zvýšenou odolností proti vlhkosti.

Minerální kazetový podhled rozbíratelný (SP6)

Tvrdé minerální desky tloušťky 15mm, rozměr 600x600 mm,

povrchová úprava s bílou disperzní barvou,

provedení hrany rovné (příp. polozapuštěné),

zvuková pohltivost alphaw >=0,60, podélná vzduchová neprůzvučnost Dn,c,w >=34 dB,

zacvakávací kovové nosné T-profily 24/38/33mm

odolnost relat. vzdušné vlhkosti 70%

Minerální kazetový podhled rozbíratelný (SP7)

Tvrdé minerální desky tloušťky 15mm, rozměr 600x600 mm,

povrchová úprava s bílou disperzní barvou,

provedení hrany rovné (příp. polozapuštěné),

zvuková pohltivost alphaw >=0,60, podélná vzduchová neprůzvučnost Dn,c,w >=34 dB,

zacvakávací kovové nosné T-profily 24/38/33mm

odolnost relat. vzdušné vlhkosti 95%

Některé technické místnosti elektro budou opatřeny plnýmí sádrokartonovými podhledy s požární odolností, stejně jako prostor CHUC před výtahovým prostorem v 1NP.

Protipožární sádrokartonový podhled ve funkci samostatného požárního předělu - požární odolnost REI 60 shora,  REI 45 zdola (SP9)

Systém sádrokartonového podhledu na nosných závěsech, UA + CD profilech,

tmelenými, broušenými a penetrovanými sádrokartonovými protipožárními deskami tloušťky 12,5 mm,

upevňovanými vruty na nosnou CD-konstrukci; závěsný systém -dvouúrovňový křížový rošt,

- včetně minerální izolace tl. 40 mm - 40 kg/m3

- včetně povrchové úpravy nátěrem disperzní tonovanou barvou; barevnost dle řešení interieru

odolnost relat. vzdušné vlhkosti 70%

Stříška nad hlavním vstupem bude opatřena kovovým lamelovým podhledem vhodným do únikových cest,  jsou navrženy obdélníkové lamely cca 1500x 450 x33 mm na kovové konstrukci se skrytým kotvením, vbarvě světle zelené RAL 6021 dtto jako fasádní obklad, včetně závěsného systému se skrytým kotvením (SP13).

Stropní a stěnové konstrukce strojoven VZT budou opatřeny podhledovým a stěnovým protihlukový systém zamezující přenosu hluku stavebními konstrukcemi – (AO.2). Jedná se o sádrokartonový podhled na CW-profilech 100, dilatovaných od nosných konstrukcí vložením PE pásku,  s vloženou minerální plstí tl. 80 mm ρ = 50kg/m3; opláštění tmelenými, broušenými a penetrovanými sádrokartonovými protipožárními deskami 2x12,5 mm (700 kg/m3), upevňovanými vruty na nosnou CW-konstrukci, pružné závěsy - vlastní kmitočet závěsů max. 15 Hz, odolnost relat. vzdušné vlhkosti 95%, včetně povrchové úpravy nátěrem bílou disperzní barvou.

Podhledy budou zásadně prováděny jako systémové včetně nosné závěsné konstrukce. V rovinách podhledů budou osazena osvětlovací tělesa, vyústky VZT a SOZ, hlavice SHZ, čidla EPS, reproduktory a mikrofony, otvory pro přístup do prostoru nad podhledem apod. Veškeré TZB  elementy jsou dodávkou jednotlivých části TZB. V rámci podhledů budou provedeny niky pro osazení výše uvedených elementů TZB a pro osazení promítacích pláten či zapuštených zatemňovacích  rolet, včetně veškerých pomocných a kotvících profilů. Výztuhy budou také osazeny v místech svislých ucpávek v dutině podhledu - v místech kotvení interiérových montovaných stěn. Součástí podhledů bude také provedení svislých podstropních konstrukcí v místech výškových odskoků s jednostranným opláštěním sádrokartonovou deskou.

## D.4.14	Tepelné, akustické a požární izolace

D.4.14.1 Tepelné izolace:

Jedná  se o zateplení obvodových nebo vnitřních stěn, které rozdělují prostory s rozdílnými teplotami. Zateplení bude provedeno kontaktním pláštěm s omítkou nebo s provětrávaným obkladem. Zateplovací systém je proveden ve klasické skladbě. Na pevný a celistvý podklad jsou celoplošně přilepené desky tepelné izolace cementový lepidlem, dále jsou dodatečně kotvené mechanickými talířovými kotvami.

Zateplení zvýšené atiky z vnitřní strany střechy se provede z  desek na bázi XPS v tl. cca 140/160 mm.

Dále bude provedeno zateplení stropů  a podlah v místech, kde se předpokládá teplotní rozdíl

( podjezd, vikýř na západní fasádě)  – kamenná vlna v tl. 260 (min. 240) mm.

Tepelná izolace střešních konstrukcí je součástí dodávky střešního pláště a je popsána v bodě D.8. Tepelná izolace obvodových konstrukcí je součástí dodávky fasádního pláště a je popsána v bodě D.7.

D.4.14.2 Akustické izolace:

Akustické izolace jsou navrženy především v místech s rizikem přenosu vibrací a kročejového hluku, tedy ve skladbě podlah, pod základy vibrujících zařízení a oddilatování výtahových šachet.

Bariéry proti vzduchové průzvučnosti jsou tvořeny stavebními konstrukcemi a výplněmi otvorů včetně dotěsnění ke stavební konstrukci.

U těžkých plovoucích podlah bude provedena izolace proti kročejové neprůzvučnosti z desek na  bázi minerální vlny  nebo elastifikovaného polysytrenu s důsledným oddělení podlahy od svislých stěn.

Pružná uložení zařízení (motorů, potrubí, jednotek, vodítek výtahů) , jsou součástí dodávek jednotlivých specielních profesí a je povinností zhotovitele prokázání splnění parametrů požadovaných akustickou studií.

Stropní konstrukce strojoven VZT bude opatřena podhledovým protihlukový systém zamezující přenosu hluku stavebními konstrukcemi .

Pohltivost zvuku v prostoru výukových místností  (učebny,  posluchárny, multifunkční sál) a vstupních vestibulů na obou podlažích  bude zajištěn akustickým podhledem a obkladem stěn  dle ČSN 743 0527. Akustické úpravy mají především snížit hladinu hluku a zajistit uspokojivou srozumitelnost mluveného slova. Toho bude dosaženo především snížením doby dozvuku a omezením vzniku nežádoucích odrazů zvuku a třepotavé ozvěny. Místnosti strojoven VZT budou opatřeny podhledovým a stěnovým, protihlukovým akustickým absorpčním systémem - tlumící minerální desky s kašírovanou fólií pevně fixované do roštu.

Rozsahu a provedení akustických úprav, výpočty doby dozvuku a specifikace akustických obkladů – viz samostatná technická zpráva – 110.10-02 Akustická studie, jenž je součástí této dokumentace.

D.4.14.3  Požární izolace:

Rozsah a provedení požárních izolací stanovuje část projektu Požární ochrany.

Všechny požárně dělicí konstrukce ( zděné příčky, požární stropy, aj.) budou  dotaženy vždy až k úrovni požárního stropu či obvodového pláště, případné spáry mezi těmito požárně dělicími konstrukcemi je nutno dotěsnit typovými požárními ucpávkami atestovanými podle ČSN EN 13501-2 dle požadované požární odolnosti dělicí konstrukce.

Požární izolace technologických zařízení, požární utěsnění její prostupu jednotlivými požárními úseky,  jsou výhradně dodávkou dotčených profesí. Izolace budou provedeny na instalacích, vedoucích chráněnou únikovou cestou, schodištěm, a prostory bez požárního rizika – řešeno v rámci jednotlivých profesních dodávek.

V celém objektu bude dodržen jednotný systém požárních ucpávek prostupů instalací a potrubí stavebními konstrukcemi, dodržení zadání jednotného systému je povinností GD stavby. Na veškeré požární izolace bude před zahájením předložen platný atest.

## D.4.15	Ocelové a zámečnické konstrukce

Na západní fasádě budou zhotoveny příhradové konstrukce pro kotvení předsazeného pásu tvořeného z kovových obkladů. Pro únik z hlavního sálu bude na západní fasádě osazeno lehké ocelové jednoramenné schodiště s mezipodestou. Konstrukce bude jednostranně kotvena do fasády.  Pro uložení VZT jednotek na střeše budou provedeny ocelové rámové konstrukce s pochozí plošinou z pororoštu ve výšce cca 800 mm nad úrovni střešního pláště. Plošina bude po obvodu opatřena optickou zástěnou tvořenou trapézovým plechem s nepravidelnou profilací dtto jako na fasádě -F.06 – viz výkres č. 503.

Výše uvedené nosné ocelové konstrukce jsou podrobně řešeny v samostatné části SO110.21 – Stavebně konstrukční řešení – ocelové konstrukce.

Dále budou na fasádě osazeny atypické ventilační žaluzie na vyustky VZT a SOZ osazeny se zalícováním s obkladem, provedeny v barvě obkladu. Okenní pásy budou na západní straně doplněny pevnými slunolamy a venkovními naklápěcími žaluziemi s podomítkovým hranatým nadokenním kastlíkem. Ovládání žaluzií je navrženo dálkové s motorickým ovládáním. Okna situovaná na stranu východní budou vybavena vnitřní Al žaluzii (součásti dodávky oken).

Na schodištích a tribunách budou osazena madla a zábradlí. Všechna zábradlí budou navržena z kruhové oceli (sloupky)  s tyčovou svislou výplní, doplněna kovovýmii madly. Schodišťová madla jsou navržena kovová se skrytým kotvením pomocí ocelových konzol do ŽB stěn. Zábradlí a madla schodišť musí respektovat normu ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí a ČSN 73 4130- Schodiště a šikmé rampy.

Výstupy na střechu a vstup do strojovny budou řešeny pomocí vyrovnávacího ocelového schodiště. Podlahové jímky budou opatřeny pozinkovaným pororoštem.

Podlaha místnosti pro demonstrativní vyuku a venkovní vstupní plocha přemostění bude opatřena linovými odvodňovacími žlaby osazenými v rámci betonáže podlahy.

Hlavní vstup do objektu bude opatřen venkovními hrubou čistící zónou zapuštěnou do podlahy.

Dilatační spáry budou překryty dilatační lištou osazenou do drážky v podlaze.

Ocelové konstrukce ve vnějším prostředí budou povrchově upraveny žárovým zinkováním s vrchním nátěrem metalickou barvou. Před nátěrová úprava povrchu musí splňovat podmínky dle ISO EN 12944.

Vnitřní zámečnické konstrukce, budou upraveny nástřikem (nátěrem), v níže uvedené skladbě:

1x základní impregnační nátěr, 20 m

1x základní nástřik (nátěr) 80 m

2 x vrchní nástřik (nátěr) pro vnitřní prostředí, 2x 50 m

Jedná se o povrchovou úpravu viditelných zámečnických výrobků ve veřejných prostorách. Ocelové konstrukce, které budou provedeny jako skryté, budou opatřeny min. 1x základním impregnačním nátěrem 80 m.

Podrobná specifikace zámečnických a ostatních  konstrukcí -  viz v.č.110.10-606 a 609

## D.4.16	Klempířské konstrukce

Při provádění klempířských prací je nutno dodržovat ČSN 73 3610. Zpracování bude provedeno dle předpisu výrobce pro práci s materiálem, s ohledem na detaily, specifikace a pokyny výrobce. Součástí klempířských prvků budou také podkladní desky v kvalitě odpovídající umístění do venkovního prostředí, kotevní a spojovací materiál s galvanickou povrchovou úpravou. Veškeré pomocné dřevěné prvky (špalíky, latě) budou opatřeny hloubkovou impregnací. Bude provedeno oplechování parapetů a říms, atik, lemovací plechy a další klempířské prvky na střechách a fasádě.

Klempířské konstrukce budou provedeny z titanzinkového plechu v přírodní povrchové úpravě.

Oplechování bude osazeno na podkladní desce (impregnované prkno, případně překližkové desky) odolné povětrnostním vlivům.

Odvodnění atik musí být provedeno tak, aby voda nestékala po omítce a zároveň nedocházelo k jejímu zadržování na atice.

Klempířské výrobky, navazující na systém hydroizolací, budou z materiálu, který tomuto systému odpovídá, případně budou provedena příslušná opatření. Tloušťky plechů a provedení detailů bude odpovídat ČSN a technologickému předpisu výrobce.

## D.4.17	Truhlářské a ostatní konstrukce

Budou osazeny parapetní desky se zaoblenou čelní lištou u oken s parapetem.  Ostatní  dřevěné konstrukce budou součástí interiérového vybavení (recepční pult, kuchyňská linka, obklady, vestavěné skříně šatní skříńky apod. )

## D.4.18	Technologické a ostatní vybavení

Objekt bude vybaven přístupovým a informačním systémem, vstupní hala bude vybavena recepčním a šatnovým pultem. Výukové prostory budou vybaveny nábytkem dle projektu interiéru, specializovaným zdravotnickým vybavením a počítačovým vybavením.

Prostory umyváren budou vybaveny kromě sanitárních zařizovacích předmětů dalšími prvky. Jedná se o dávkovače mýdla, sušáky rukou, nosiče toaletního papíru, zrcadla, vybavení kabin pro tělesně postižené a další vybavení daného standardy. Zrcadla v prostorách toalet, s výjimkou toalet pro tělesně postižené, budou vsazena do spárořezu obkladu.

Výtahové šachty budou vybaveny technologickým zařízením výtahu.

V prostoru šatny u přednáškového sálu bude osazena požární roleta doplněna o sprchové hlavice. Ostatní technologické vybavení je řešeno v jednotlivých profesních částech ZT, VZT+ CHL, UT, SL, SLA, OTK a EPS.

# D.5 	Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/ hluk, vibrace – popis řešení, zásady hospodaření s energiemi, ochrana stavby před negativními učinky vnějšího prostředí

- D.5.1	Tepelná technika

Při návrhu stavebních konstrukcí byly zohledněny současně platné požadavky na tepelně-technické vlastnosti konstrukcí dle platných norem (zejména dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2 – Požadavky) a dalších platných předpisů. Tepelně-izolační konstrukce budou provedeny z tepelně izolačních materiálů nebo budou opatřeny tepelně izolační vrstvou. Veškeré konstrukce a zařízení byly navrženy s ohledem na maximální minimalizaci energetické náročnosti stavby.

Pokud to stavebně technické řešení umožňuje, jsou hodnoty součinitelů prostupu tepla konstrukcí zlepšeny nad hodnoty doporučené. Během stavby bude nutné z tepelně-technického hlediska respektovat řešení detailů. Tam, kde je ve skladbách a detailech požadována parozábrana, je nutné její dokonalé provedení ve spojích a napojeních na přilehlé konstrukce a následné bezprostřední provedení navazujících konstrukcí, aby nedošlo k jejímu poškození. Zejména je nutné pečlivé utěsnění procházejících instalací, kabelů apod. systémovými lepicími páskami. Těsnění okenních výplní a konstrukce lehkého obvodového pláště bude řešeno EPDM pásky. Návaznosti výplní otvorů a stavebních konstrukcí, atik, detailů apod. budou systémově řešeny pomocí profilů PURENIT.

Hodnoty součinitele prostupu tepla pro konstrukce:

Stěna vnější				0,25 W/m2.K (UN=0,30 W/m2.K)

Střecha plochá				0,16 W/m2.K (UN=0,24 W/m2.K)

Podlaha přilehlá k zemině		0,30 W/m2.K (UN=0,45 W/m2.K)

Strop s podlahou nad venkovním prostorem	0,16 W/m2.K (UN=0,24 W/m2.K)

Okenní výplň				Uw =1,0 W/m2.K

Byl zpracován průkaz energetické náročnosti  budovy. Objekty jsou zařazeny do kategorie B – viz. příloha dokumentace

- D.5.2	Osvětlení a oslunění

Vzhledem k orientaci hlavní fasády objektu na jihozápad bude kladem maximální důraz na ochranu objektu před solárními zisky. Pro eliminaci zisků návrh počítá s instalací venkovních žaluzií v kombinaci s optimálním nastavením solárního faktoru zasklení a fasádních slunolamů.

Osvětlení a oslunění pracovních míst – viz samostatný dokument jenž je součástí celkové dokumentace stavby.

- D.5.3	Akustika/ hluk

Dělící stěny chráněných místností, vstupní dveře, okna budou splňovat akustické požadavky dané závaznými předpisy.

Akustický tlak vnitřních klimatizačních jednotek bude dle otáček ventilátorů ve vzdálenosti 1,5 m 26/24/22 dB, u výkonově vyšších jednotek to bude do 30dB.

Venkovní klimatizační jednotky budou vykazovat akustický tlak ve vzdálenosti 1m 68 dB. Zde je zohledněna skutečnost 3-4 jednotek v jednom místě.

V potrubích u větracích zařízení budou dle potřeby a účelu místností osazeny tlumiče hluku, které sníží hluk vyzařovaný příslušným zařízením na povolenou hodnotu.

- D.5.4	Vibrace

Z důvodu zabránění přenosu vibrací od technologických zařízení jsou předpokládána následující antivibrační opatření:

- zařízení, která jsou zdrojem nežádoucích vibrací a otřesů, budou uložena na kovových či pryžových izolátorech chvění

- potrubí na závěsech budou od stavební konstrukce pružně oddělena

- vzduchotechnické jednotky a ventilátory budou od potrubní sítě pružně odděleny dilatačními vložkami

- sokly pod jednotkami a ventilátory ve budou provedeny jako plovoucí

- v prostupech stavebními konstrukcemi bude vzduchotechnické potrubí i ostatní rozvody od této stavební konstrukce pružně odděleno (např. obalením pružným materiálem), nesmí být v prostupech zabetonováno

Dále pro snížení vlastní hlučnosti vzduchotechnických zařízení budou přijata následující opatření:

- do potrubních sítí a vzduchotechnických kanálů budou umístěny tlumiče hluku, přičemž

- hluk bude přednostně eliminován v místě jeho zdroje tzn., že tlumiče budou přednostně umisťovány v těsné blízkosti ventilátorů

- zařízení budou dimenzovány ve středních partií výkonových polí i pro maximální průtok

Výtahy a konstrukce výtahových šachet budou konstruovány tak, aby byly splněny požadavky ČSN 27 4210 a zabránilo se tak šíření hluku do chráněných míst přes nežádoucí akustické mosty. Pro osazení technologie výtahů jsou navřen systém samostatné „šachty v šachtě“, doplněn pryžovými dilatačními pásy v základové šachtě.

- D.5.5	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Poddolování

Dle informace mapového portálu České geologické služby zájmové území není poddolováno. Stavbu není nutno zajišťovat proti účinkům poddolování a výskytu metanu

Technická seismicita

Veškeré stroje a zařízení, které by byly zdrojem technické seizmicity je nutné pružně uložit tak, aby stavební konstrukce nebyly namáhány dynamickými účinky. Veškeré rozvody TZB budou pružně uchyceny tak, aby se nepřenášel hluk a vibrace do stavby.

Povodně

Stavba je situována mimo vyhlášené záplavové území. Protipovodňová opatření nejsou vyžadována

Sesuvy půdy

V zájmové lokalitě ani v přilehlém okolí se dle databáze České geologické služby-Geofondu registrovaná sesuvná území nevyskytují a zájmový prostor tak není ohrožen těmito vlivy. Z výše uvedeného proto není důvod přistupovat při výstavbě k ochranným opatřením vůči těmto vlivům.

Radon

Radonový index pozemku je střední. Dle ČSN 73 0601 „Ochrana staveb proti radonu z podloží“ se při středním radonovém indexu stavby dle odst. 5.4.1. za dostatečné protiradonové opatření považuje provedení všech kontaktních konstrukcí v 1. kategorii těsnosti. Tzn. např. konstrukce obsahující min. 1 vrstvu celistvé protiradonové hydroizolace s plynotěsně provedenými spoji a prostupy v minimální tloušťce dle ČSN. Za určitých podmínek pak postačí 2. kategorie těsnosti (vodotěsná železobetonová konstrukce min. tl. 250 mm nebo konstrukce obsahující min. 1 vrstvu celistvé protiradonové hydroizolace s vodotěsně provedenými spoji a prostupy).

Protikorozní opatření

Stupeň agresivního prostředí je navrženo C3 dle ISO EN 12 944 .Ocelové konstrukce ve vnějším prostředí budou povrchově upraveny žárovým zinkováním s vrchním nátěrem metalickou barvou. Před nátěrová úprava povrchu musí splňovat podmínky dle ISO EN 12944. Uzavřené profily budou opatřeny  otvory pro zinkování.

Ochrana proti bludným proudům

Budou navržena opatření dle závěrů korozního průzkumu v souladu s požadavky dle TP124 MD.

Hydrogeologické poměry

V místě navrhovaného objektu výukových prostor FZS bylo v rámci předmětných průzkumů provedeno 5 vrtů označených jako J57, J58 (r. 1980) a A11, A15, A18 (r. 1996). Vrt A11 hloubky 10,5 m – podzemní voda nebyla navrtána. Z rozborů podzemních vod z dalších vrtů vyplývá, že je podzemní voda sulfatická.

# d.6	Seznam použitých norem

Výpis norem je uveden vždy u jednotlivých výrobků. Obecně platí, že budou dodrženy veškeré závazné normy, platné normy a předpisy (vyhlášky, zákony apod.). Vlastní realizace stavebního díla musí být zhotovena v souladu se zákonem č.183/2006 Sb. o územním plánu a stavebním řádu v platném znění tak, aby stavba byla při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:

- mechanická odolnost a stabilita

- požární bezpečnost

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

- ochrana proti hluku

- bezpečnost při užívání

- úspora energie a ochrana tepla

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb/nevýrobní objekty
ČSN 73 0532 - Akustika, ochrana proti hluku v budovách, požadavky

ČSN P 73 0600   Hydroizolace staveb – Základní ustanovení, 01.11.2000,

ČSN P 73 0606   Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení, 01.11.2000,

ČSN  73 1901   Navrhování střech – Základní ustanovení, 01.02.2011,

ČSN  73 2901   Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), 01.04.2005,

ČSN  73 3450   Obklady keramické a skleněné, 01.05.1979,

ČSN  73 3610   Navrhování klempířských konstrukcí, 01.03.2008,

Pravidla pro navrhování a provádění střech - Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

ČSN  73 3714   Navrhování, příprava a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů, 01.07.2006,

ČSN  74 4505   Podlahy – Společné ustanovení, 01.05.2012,

ČSN EN 13499   Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace, 01.07.2004,

ČSN EN 13813   Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky, 01.11.2003,

ČSN EN 13914-1   Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 1: Vnější                    omítky, 01.01.2006,

ČSN EN 13914-2   Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek – Část 2: Příprava návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky, 01.01.2006.

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb/nevýrobní objekty
ČSN 73 3610 - Klampiarske práce stavebné (změna 1-11/97, 2-7/98)
ČSN 73 41 30	Schodiště a šikmé rampy - Základní ustanovení

ČSN 73 30 50, změna „a“, změna 2 - Zemní práce - Všeobecné ustanovení (změna 1a-3/6, 2-7/98)

ČSN 73 40 55 - Výpočet obestavěného prostoru pozemních stavebních objektů

ČSN 73 4108 - Hygienická zařízení a šatny

ČSN 74 3282 - Pevné a kovové žebříky pro stavbu

Použité podklady

Vzhledem k rozsahu navrhované stavby byl proveden základní stavebně technický průzkum lokality a pořízena fotodokumentace zpracovatelem dokumentace. Dále byly využity následující podklady, průzkumy a rozbory:

- Dokumentace pro vydání stavebního povolení „U21 – UJEP Výstavba výukových prostor                 Fakulty zdravotnických studií“ - leden 2019

- Základní mapa nemocnice Bukov Ústí nad Labem (polohopisné a výškopisné zaměření)

Geodézie ČS a.s. ateliér Ústí nad Labem, Krčínova 2, Ústí nad Labem; březen 2003

- Zpráva o výsledcích geologickoprůzkumných prací

Stavební geologie n.p. Praha; červen 1980

- Doplnění geologického průzkumu pro II. stavba Masarykovy nemocnice Bukov

Inženýrská geologie IGF, Jaroslav Florík; březen 1996

- Radonový průzkum

PhMr. Miroslav Martinec, Alešova 13, Ústí nad Labem; leden 1996

- Fotodokumentace provedená zpracovatelem dokumentace

- Výkresová dokumentace sousedních stávajících objektů

archiv MNÚL, 2018

- Požadavky investora

- Platná legislativa ČR

Tato projektová dokumentace byla zpracována pro provedení stavby a má část textovou a grafickou (výkresová dokumentace). Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace, dokumentaci je nutné brát jako celek a to i s přihlédnutím k ostatním profesím.

## D.6.1 	Požadované jakosti navržených materiálů a jakosti provedení

Veškeré materiály a výrobky uvedené v této dokumentaci jsou specifikovány s ohledem na požadované platné obecně závazné předpisy. Veškeré záměny v rámci dodávky musí odpovídat parametrům výrobků uvedených v této dokumentaci, odsouhlaseny zadavatelem stavby a projektantem. Při záměně nesmí dojít ke změně koncepce řešení.

Navržené materiály musí splňovat současné standardy. Výrobky budou na stavbu dodány včetně:

-certifikátu shody

-prohlášení o shodě

-prohlášení o vlastnostech

## D.6.2	Popis netradičních technologických postupů, zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí

Stavba bude prováděna standardními technologickými postupy.

Požadavky na jakost stavebních konstrukcí - dle platných norem a předpisů.

## D.6.3	Požadavky na výrobní a dílenskou dokumentaci

Dílenskou dokumentaci zajistí dodavatel stavby. Přiložené tabulky PSV neslouží jako dílenská a výrobní dokumentace.

Před výrobou vlastních výrobků bude provedeno zaměření aktuálního tvaru navazující stavební konstrukce a rozměr výrobku bude upraven dle skutečnosti. V případě provádění staticky únosných výrobků, kde by došlo ke změně geometrie nebo změně dimenze prvku, nutno provést přepočet statického výpočtu.

## D.6.4	Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí

- převzetí hutnících zkoušek podloží

- převzetí základové spáry

- převzetí hydroizolace spodní stavby

- převzetí armatury

- převzetí provedení tepelných izolací obvodových pláštů

- převzetí tahových zkoušek kotvících systémů střešního pláště

- převzetí střešní hydroizolační krytiny včetně detailů

Dodavatel prokazatelně vyzve pracovníky TDS k těmto prohlídkám.