## Souhrnný list
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [16 empty] | 2.0
| optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku | [16 empty] | >> skryté sloupce <<
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
Kód:
|  | Stavba: |  |  |  | CPTO UNIVERZITY JANA E. PURKYNĚ V ÚSTÍ n. LABEM
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ:
|  | Místo: | [12 empty] | Datum: |  | 2019-01-20
|  | Objednatel: | [12 empty] | IČ:
DIČ:
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ:
DIČ:
|  | Projektant: | [12 empty] | IČ:
DIČ:
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH |  | základní |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  | 15% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
| Kód: | [5 empty] | 0
| Stavba: | [5 empty] | CPTO UNIVERZITY JANA E. PURKYNĚ V ÚSTÍ n. LABEM
| Místo: | [12 empty] | Datum:
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Objekt | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
/ |  |  | VZT |  |  | Laminární stropy | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## VZT
SO 2000 | název |  |  |  |  | V rámci čistých prostor
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 100 |  |  | Motoricky ovládaná těsná uzavírací klapka pro ovládání servopohonem
SO 2000 | D |  | 100 | 532 |  | ø125 mm | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | 100 | 533 |  | ø100 mm | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 100 |  |  | Regulátor konstantního průtoku vzudchu např. TROX - RN
SO 2000 | D |  | 100 | 507 |  | ø125 mm | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | 100 | 508 |  | ø100 mm | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | D |  | 100 | 509 |  | Nasávací kus nad technologií, nerezové provedení 1.4301 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 100 |  |  | Tlumič hluku, plastový
SO 2000 | D |  | 100 | 510 |  | THK-125/1000-PP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | 100 | 511 |  | THK-110/1000-PP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 100 |  |  | Regulační klapka, ruční, plastová
SO 2000 | D |  | 100 | 512 |  | KKR-125-PP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | 100 | 513 |  | KKR-110-PP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 100 |  |  | Krycí mřížka na potrubí, plastová
SO 2000 | D |  | 100 | 514 |  | MK-160-PP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | 100 | 515 |  | MK-110-PP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 100 |  |  | Kruhové potrubí plastové vč. 30 % tvarovek
SO 2000 | M |  | 100 |  | 630 | ø110 mm | bm | 10 | 0 | 0
SO 2000 | M |  | 100 |  | 630 | ø125 mm | bm | 20 | 0 | 0
SO 2000 | M |  | 100 |  | 630 | ø140 mm | bm | 2 | 0 | 0
SO 2000 | M |  | 100 |  | 630 | ø160 mm | bm | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | M |  | 100 |  | 88 | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 18 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | M |  | 100 |  |  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | název |  |  |  |  | V rámci čistých prostor
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 101 |  |  | Motoricky ovládaná těsná uzavírací klapka pro ovládání servopohonem
SO 2000 | D |  | 101 | 533 |  | ø100 mm | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 101 |  |  | Regulátor konstantního průtoku vzudchu např. TROX - RN
SO 2000 | D |  | 101 | 508 |  | ø100 mm | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | D |  | 101 | 510 |  | Nasávací kus nad technologií, nerezové provedení 1.4301 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 101 |  |  | Tlumič hluku, plastový
SO 2000 | D |  | 101 | 511 |  | THK-110/1000-PP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 101 |  |  | Regulační klapka, ruční, plastová
SO 2000 | D |  | 101 | 513 |  | KKR-110-PP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 101 |  |  | Krycí mřížka na potrubí, plastová
SO 2000 | D |  | 101 | 515 |  | MK-110-PP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | poznámka |  | 101 |  |  | Kruhové potrubí plastové vč. 30 % tvarovek
SO 2000 | M |  | 101 |  | 630 | ø110 mm | bm | 19 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | M |  | 101 |  | 88 | Tepelná izolace tl. 40 mm - minerální vata s hliníkovou folií napovrchu, připevňovaná na samolepící trny k potrubí | m2 | 9 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | M |  | 101 |  |  | Spojovací, těsnící, montážní a závěsný materiál | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | D |  | L12 | 426 | 1108 | Kruhové spiro potrubí DN 80mm | m2 | 8 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | L12 | 136 | 1106 | Regulátor konstantního průtoku VFL 80 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | L12 | 162 | 1104 | Ruční uzavírací klapka d80 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | L13 | 426 | 1108 | Kruhové spiro potrubí DN 80mm | m2 | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | L13 | 136 | 1106 | Regulátor konstantního průtoku VFL 80 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D |  | L13 | 162 | 1104 | Ruční uzavírací klapka d80 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | název |  |  |  |  | Úprava zařízení L4 pro větrání místností 4.13
SO 2000 | D | 4.13a | L4 | 539 | 48 | Regulátor konstantního průtoku VFL 250 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c | L4 | 540 |  | mřížka 1120x400, síto s přírubou | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c | L4 | 541 |  | mřížka 500x300, s regulací, do čistých prostor | ks | 5 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c | L4 |  |  | mřížka 500x80, síto s přírubou | ks | 5 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13 | L4 | 354 | 831 | Kruhové spiro potrubí do 250 mm | m | 10 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13 | L4 | 48 | 829 | Vzduchotechnické čtyřhranné kanály Sk.I | m2 | 33 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | název |  |  |  |  | Úprava zařízení L14 pro odtahy z místností 4.13
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13c | L14 | 136 | 1157 | Regulátor konstantního průtoku VFL 80 | ks | 6 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13c | L14 |  |  | Uzavírací klapka DN80 s přípravou pro servopohon | ks | 6 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13c | L14 | 426 | 1159 | Kruhové spiro potrubí DN 80mm | m | 23 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b | L14 | 50 | 1162 | Kruhové spiro potrubí DN125 | m | 9 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b | L14 |  | 1112 | Kruhové spiro potrubí DN140 | m | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b | L14 |  | 82 | Kruhové spiro potrubí DN250 | m | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b | L14 |  | 73 | Vzduchotechnické čtyřhranné kanály Sk.I | m2 | 3 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | název |  |  |  |  | Příprava pro digestoř nad pracovištěm WB
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | D | 4.13b | L10 | 332 | 789 | Potrubí čtyřhranné plastové do obvodu 3 500 mm 40% tvarovek | m2 | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b | L10 | 334 | 793 | Potrubí kruhové plastové do průměru 250mm | m | 4 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b | L10 | 542 |  | regulátor TVRK/250/ELAB/FH-VS, včetně čidla rychlosti | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13b | L10 | 542 |  | Poznámka k položce: |  |  |  | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13b | L10 | 542 |  | Komplexní systém řízení průtoků v laboratořích Labcontrol Easylab certifikovaný dle ČSN EN 14175, sestávající se z regulátorů průtoku na digestořích včetně čidla rychlosti proudění vzduchu v digestoři a ovládacího panelu na digestoři, regulátorů na přívodu vzduchu do místnosti, regulátorů průtoku na odvodech ze skříní, řídící jednotky pro celou místnost včetně veškerých komunikačních modulů, vzájemného propojení všech regulátorů mezi sebou, naprogramování a zprovoznění systému pro danou místnost podle naprojektované bilance místnosti.; Systém udržuje v každém okamžiku nastavený přetlak nebo podtlak v místnosti. ; Pro digestoře je dodán ovládací panel pro obsluhu, s možností ručně uzavírat odtah digestoře, zapínat havarijní nebo naopak minimální režim odvětrání digestoře. Zároveň ovladače obsahují akustický a optický alarm, který lze naprogramovat na různé případy alarmu.; Množství vzduchu, schéma zapojení uvedeno v přílohách technické zprávy a výkresové dokumentaci.
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | název |  |  |  |  | Čisté prostory - laminární pole a podhledy
SO 2000 | poznámka | 4.13c |  |  |  | Laminární pole 1 (4.13c) - jednotky FB
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | FB24 ECQ 4ZD000 | ks | 4 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | + L FB24 | ks | 4 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | OBAL FB24 | ks | 4 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | H14 FB24-A14FEG-2400/A1BR2 1135/1135/104 | ks | 4 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | FB12 ECQ 4ZD000 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | + L FB12 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | OBAL FB12 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | H14 FB12-A14FEG-1160/A1BR2 538/1138/104 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Ovládací panel FBG-CP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Externí rozvadec FBG-ER | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Zdroj pro FBG-CP - DR-15-15 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | PURO LED 1140 (34W) | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Napájecí zdroj 12VDC/29A 350W, IP67 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Dvojitý tesný tlakový strop kazetový | m2 | 9 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Sací mrížka OMS 500x300-1 | ks | 9 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Uchycení zásteny, 2,0m | ks | 4 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Záves PVC antistatický 200x2mm | m | 20 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13c |  |  |  | Laminární pole 2 (4.13c) - jednotky FB
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | FB24 ECQ 4ZD000 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | + L FB24 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | OBAL FB24 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | H14 FB24-A14FEG-2400/A1BR2 1135/1135/104 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | FB12 ECQ 4ZD000 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | + L FB12 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | OBAL FB12 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | H14 FB12-A14FEG-1160/A1BR2 538/1138/104 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | FB9 ECQ 4ZD000 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | + L FB9 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | OBAL FB12 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | H14 FB12-A14FEG-870/A1BR2 538/838/104 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Ovládací panel FBG-CP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Externí rozvadec FBG-ER | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Zdroj pro FBG-CP - DR-15-15 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | PURO LED 1140 (34W) | ks | 4 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | PURO LED 560 (16W) | ks | 4 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Napájecí zdroj 12VDC/29A 350W, IP67 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Dvojitý tesný tlakový strop kazetový | m2 | 6 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Sací mrížka OMS 500x300-1 | ks | 9 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Uchycení zásteny, 2,0m | ks | 4 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Záves PVC antistatický 200x2mm | m | 15 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13c |  |  |  | Laminární pole 3 (4.13c) - jednotky FB
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | FB24 ECQ 4ZD000 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | + L FB24 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | OBAL FB24 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | H14 FB24-A14FEG-2333/A1BR2 1161/1161/104 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | FB12 ECQ 4ZD000 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | + L FB12 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | OBAL FB12 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | H14 FB12-A14FEG-1160/A1BR2 538/1138/104 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | FB9 ECQ 4ZD000 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | + L FB9 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | OBAL FB9 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | H14 FB12-A14FEG-870/A1BR2 538/838/104 | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Ovládací panel FBG-CP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Externí rozvadec FBG-ER | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Zdroj pro FBG-CP - DR-15-15 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | PURO LED 1140 (34W) | ks | 3 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | PURO LED 560 (16W) | ks | 2 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Napájecí zdroj 12VDC/29A 350W, IP67 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Dvojitý tesný tlakový strop kazetový | m2 | 5 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Sací mrížka OMS 500x300-1 | ks | 6 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Uchycení zásteny, 2,0m | ks | 3 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Záves PVC antistatický 200x2mm | m | 15 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13c |  |  |  | Podhled cisté místnosti 4.13c
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Lehký strop, M675 RAL9010 | m2 | 20 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Záves stropu C6 | ks | 20 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Profil horní RF, 3,8m RAL9010 | ks | 9 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Svítidla PT5-424-8/623PL54EP0-K | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13c |  |  |  | Cisté nástavce CGF 4.13c
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | CGF-HR 10/60 623(250)/K/0-1/1 | ks | 5 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | A14FS-600/AG2BR1 | ks | 5 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | VYUSTKA C 623 S | ks | 5 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13c |  |  |  | Ostatní
SO 2000 | M | 4.13c |  |  |  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | M | 4.13c |  |  |  | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13c |  |  |  | Doplnení chladicu k jednotkám FB
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Doplnení chladice FB12 (chladic) | ks | 5 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13c |  |  |  | Doplnení chladice FB24 (chladic) | ks | 7 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13b |  |  |  | Laminární pole (4.13b) - jednotky FB
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | FB24 ECQ 4ZD000 | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | + L FB24 | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | OBAL FB24 | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | H14 FB24-A14FEG-2400/A1BR2 1135/1135/104 | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | + C chladic FB24 | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | Ovládací panel FBG-CP | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | Externí rozvadec FBG-ER | ks | 3 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | Zdroj pro FBG-CP - DR-15-15 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | PURO LED 1140 (34W) | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | Napájecí zdroj 12VDC/29A 350W, IP67 | ks | 1 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | Dvojitý tesný tlakový strop kazetový | m2 | 14 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | Sací mrížka OMS 500x300-1 | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | Uchycení zásteny, 2,0m | ks | 5 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b |  |  |  | Záves PVC antistatický 200x2mm | m | 20 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13b, 4.13a |  |  |  | Podhled cisté místnosti 4.13b + 4.13a
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13a |  |  |  | Lehký strop, M675 RAL9010 | m2 | 55 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13a |  |  |  | Záves stropu C6 | ks | 55 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13a |  |  |  | Profil horní RF, 3,8m RAL9010 | ks | 13 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13a |  |  |  | Svítidla PT5-424-8/623PL54EP0-K | ks | 8 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13b, 4.13a |  |  |  | Cisté nástavce CGF 4.13b + 4.13a
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13a |  |  |  | CGF-HR 10/60 623(250)/K/0-1/1 | ks | 9 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13a |  |  |  | M13FS-800/AU1 | ks | 9 | 0 | 0
SO 2000 | D | 4.13b, 4.13a |  |  |  | VYUSTKA C 623 S | ks | 9 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka | 4.13b, 4.13a |  |  |  | Ostatní
SO 2000 | M | 4.13b, 4.13a |  |  |  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | M | 4.13b, 4.13a |  |  |  | Montáž | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | název |  |  |  |  | Společné položky
SO 2000 | poznámka
SO 2000 | M | 4.13 |  |  | 842 | Dotěsnění prostupů | ks | 18 | 0 | 0
SO 2000 | M |  |  |  |  | Kompletní motáž vzduchotechnického zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | M |  |  |  |  | Náklady na dopravu | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | M |  |  |  |  | Ostatní výše neuvedené položky, dotčených zařízení, které byly součástí původní projektové dokumentace | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | M | 4.13 |  |  |  | Kontrola požárních klapek a ucpávek v dotčených prostorech | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | M |  | L4 |  |  | Dodávka a montáž výměny fitrů vzduchu pro VZT jednotku | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | M |  |  |  | 843 | Kompletní uvedení do provozu a zaregulování zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | M |  |  |  |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení VZT | kpl | 1 | 0 | 0
SO 2000 | poznámka
[9 empty] | Celkem | 0