- STAVOPROJEKT 91, spol.s r.o., Ústí nad Labem

- 400 11 ÚSTÍ NAD LABEM, V KUTIŠTI 9

TEL. 603910476, 472774513

- e – mail: stavoprojekt91@volny.cz

- Ateliér: 400 01 Ústí nad Labem,Masarykova 175, tel/fax: 475207134
________________________________________________________________

Rekonstrukce komunikace + VO v ulici Mendělejevova     z. č. 42014

v areálu kampusu UJEP Ústí n. Lab

SO 401 - Veřejné osvětlení   2.  etapa stavby

DPS - Dokumentace pro provádění stavby

01. TECHNICKÁ ZPRÁVA

Aktualizace  - červenec 2021

Květen 2014							                         Ing. Jiří Šimurd

SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

AKCE:                                   VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

MENDĚLEJEVOVA ULICE

STAVEBNÍK:                           UJEP ÚSTÍ NAD LABEM

MÍSTO STAVBY:                     MENDĚLEJEVOVA ULICE

ZPRACOVATEL	         STAVOPROJEKT 91 s.r.o.

VEDOUCÍ PROJEKTU:          IVAN UHERČÍK

PROJEKTANT:                     ING. JIŘÍ ŠIMURDA

STUPEŇ DOKUMENTACE:   DPS

DATUM:                                04. 2014

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:             25/2014

S e z n a m  p ř í l o h

- Technická zpráva

2.	Situace rozvodu VO

3.	Schéma rozvodu VO

4.           Stožár VO

5.	Řezy uložení kabelu VO

Soupis prací a dodavek

Kontrolní rozpočet

S e z n a m  p ř í l o h

- Technická zpráva

2.	Situace rozvodu VO

3.	Schéma rozvodu VO

4.           Stožár VO

5.	Řezy uložení kabelu VO

Soupis prací a dodavek

Kontrolní rozpočet

S e z n a m  p ř í l o h

- Technická zpráva

2.	Situace rozvodu VO

3.	Schéma rozvodu VO

4.           Stožár VO

5.           Řezy uložení kabelu VO

Soupis prací a dodavek

Kontrolní rozpočet

Technická zpráva:

Úvod:

Předmětem dokumentace pro realizaci je rozvod veřejného osvětlení pro akci „Rekonstrukce komunikace a rozvodu VO v areálu kampus, UJEP Ústí nad Labem.

Podklady:

Situace v měřítku 1 : 500, požadavky uživatele.

Rozvody VO:

Technické údaje:

Napěťová soustava:	 3+PEN, 3x400/230 V, síť TN-C, rozvod VO

Napěťová soustava: 	1+PE+N, 1x230 V, síť TN-S, přívod pro svítidlo

Místo rozdělení vodiče PEN na PE a N bude v nových stožárech VO.

Ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí dle ČSN 33 20 00 – 4 – 41ed2 je navržena:

- dle  čl.  413.1      automatickým odpojením od zdroje

- dle  čl.  413.1.2   doplňující ochranou pospojováním

Vnější vlivy a krytí

Druhy prostředí: dle ČSN 33 20 00 – 5 – 51ed3

Prostory dle ČSN 33 20 00 – 5 – 51ed3, AB 8, prostory venkovní, nechráněné před atmosférickými vlivy s nízkými i vysokými teplotami.

Prostředí AD 2, AD3, AD 4, volně padající kapky, vodní stříšť, stříkající voda.

Stanovení prostoru pro rozvody VO

Kabelové vedení v zemi bez agresivních vlivů, prostor typu VI - venkovní.

Z hlediska možnosti vzniku úrazu elektrickým proudem je prostor stanoven za bezpečný, za předpokladu splnění podmínky BA5 - manipulace osobami znalými.

Stupeň důležitosti dodávky el. energie

Ve smyslu ČSN 341610 dodávka 3. stupně, nezajišťovaná zvláštními opatřeními.

Ochrana proti zkratu a přetížení

Bude provedena výkonovými pojistkami v kabelovém vedení, jističi pro jištění vlastních svítidel. Dimenzování podle ČSN 33 2000-5-523.

Druh a způsob uzemnění, zemní odpor

Vodič PEN v distribuční kabelové síti  TN - C se musí uzemnit nebo spojit s uzemňovací soustavou, kromě uzlu zdroje, také v místech vzdálenějších než 200 metrů od předcházejícího uzemnění. Zemní odpor max. 15 ohmů, uzel zdroje.  Pro uzemnění platí ČSN 33 2000 - 5-57.

Uzemnění bude provedeno položením zemnícího vodiče FeZn pr. 10 mm2 a to 10 cm pod kabelová vedení na straně výkopu do rostlé země.

Energetická bilance:

Pi	0,5	kW		Veřejné osvětlení		1,0		0,5		kW

Pi	0,5	kW						Ps	0,5		kW

Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle dle ČSN 33 2000-4-41:

živých částí    	 	 -  izolací, kryty a přepážkami

neživých částí 		 -  samočinným odpojením od zdroje při poruše 							 -  použitím jistících nadproudových prvků v síti TN-C

Ochranná pásma:

Ochranná pásma u kabelových vedení je 1,0 m na každou stranu kabelového vedení.

V rámci rekonstrukce komunikace v ulici Medělejevova, vznikne potřeba celkové rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a to z důvodu, že stávající VO nevyhovuje již současně platným norám ČSN a potřebám pro osvětlování komunikací.

Podle zvyklostí a řešených obdobných případů pro hlavní komunikace daných šířek, vyhoví umístění osvětlovacích stožárů ve vzdálenostech do 25 metrů, pro světelný zdroj 70 W ve svítidlech na vrcholu stožáru s výškou 5,0 metrů nad zemí – viz výpočet osvětlení. Poloha osvětlovacích bodů bude respektovat vjezdy na parcely, vchody do stávajících objektů apod. Pro osvětlení místních komunikací třídy S2 podle ČSN EN 13201 charakterizované jako přístupové k zástavbě vyhoví umístění osvětlovacích stožárů ve vzdálenostech cca 25 metrů. Stejně tak pro pěší trasy v části parku. Stupeň osvětlení takových komunikací má podle uvedené normy odpovídat kategorii V,  t.j. 3 luxy v ose komunikace.

Napojení rozvodu VO:

Nový rozvod VO bude rozdělen na I. a II. etapu výstavby. V první etapě budou osazeny 4 ks nových stožárů VO č. 5-8. Ve druhé etapě budou osazeny taktéž 4 ks nových stožárů VO č. 1-4. Napojení nového rozvodu VO pro osvětlení nové komunikace v I. etapě bude stávající stožár VO, který je osazen v rámci výstavby objektů F1, F2. Napojení rozvodu VO pro I. etapu bude provedeno do nového stožáru č. 5. Ze stožáru č. 5 bude trasa pokračovat napojením stožárů č. 6-8. Nový rozvod VO bude proveden kabelem CYKY 4B x 16 mm2, který bude zapojen do všech nových stožárů VO, které budou v rámci výstavby osazeny podél nové komunikace. Stožáry VO budou v bezpaticovém provedení výšky 5,0 m nad zemí a budou osazeny svítidly NEOS 1, 1 x 70 W.

S kabelem VO bude položen i zemnící vodič FeZn pr. 10 mm2 pro pospojení kovových dříků stožárů VO a jako ochrana před bleskem a atmosferickým přepětím, podle ČSN.

Napojení nového rozvodu VO etapy II. bude provedeno rovněž ve stávajícím stožáru VO u pozemkové parcely č. 506/6. Z tohoto stožáru budou napojeny stožáry nového rozvodu VO č. 1-4. Propojení obou etap výstavby VO bude provedeno ve stožáru č. 4-5. Ze stožáru č. 7 bude provedeno propojení nového rozvodu VO a stávajícího rozvodu pro objekty F1, F2. Kabel ve stávajícím stožáru bude ukončen, avšak nebude zapojen.

Ukončení kabelů VO ve stožárech bude provedeno kabelovými koncovkami SKELDO.

Rozvod VO bude proveden dle směrnice ELTS 14 – Zařízení pro rozvod VO.

Uložení kabelů:

Kabely VO budou uloženy ve volném terénu ve výkopu 35/80 cm pod upraveným terénem, v chodníku ve výkopu 35/50 cm pod niveletou chodníku. Kabely  VO budou uloženy v celé délce trasy v ochranné trubce KOPOFLEX o průměru 50 mm proti mechanickému poškození. Ochranné trubky KOPOFLEX budou uloženy v pískovém loži a po částečném záhozu bude položena varovná fólie PVC š. 33 cm - barva červená. Do výkopu s kabely VO bude položen i zemnící vodič FeZn pr. 10 mm2 pro pospojení stožárů veřejného osvětlení.

Při podchodu kabelů VO pod komunikací budou kabely uloženy ve výkopu 50/120 cm pod nivelitou komunikace a budou uloženy v ochranné plastové chráničce KOPOFLEX pr. 80 mm.

Do přechodu kabelů VO pod komunikací bude položena jedna chránička jako rezerva.

Osazení stožárů VO:

Základy stožárů VO budou betonové, v základu bude ponechán volný prostor pro kabelové vedení a uzemnění v místě vstupu do stožáru. Kabely nesmí být v žádném případě zabetonovány. Zemní základ stožáru bude pouzdrový pro snazší výměnu stožárů. Kvalita betonových základů bude odpovídat třídě C25/30. Osazení stožáru do základu se provede zasunutím do pouzdra, zaklínuje se dřevěnými klíny a po vyrovnání stožáru se obsype a zhutní. Vnitřní průměr pouzdra bude větší 0,1 m než průměr stožáru. Na dně pouzdra se položí podložka s keramického materiálu, např. dlaždice. Vstup a výstup betonovým základem do pouzdra stožáru bude spádový směrem ven z pouzdra a umístěn na protilehlých stranách betonového základu. Kabely VO v místě vstupu do dříku stožáru cca 0,2 m před betonovým základem a cca 0,3 m za otvorem uvnitř dříku stožáru ochráněny korundovanou chráničkou o průměru 50 mm.

Dolní okraj dvířek pro montážní vstup do stožáru bude min. 600 mm nad upraveným terénem. Dvířka budou osazena jednotným zámkem správce VO.

Nátěry stožárů VO budou splňovat podmínky pro agresivní prostředí stupně III dle ČSN ISO 9223 (03 8203).

Použité ČSN:

ČSN 33 2000 - 4       	Bezpečnost při práci

- 41ed2   	Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- 44  	Ochrana proti přepětí

ČSN  33 2000-5-54 			Uzemnění a ochranné vodiče
ČSN  33 3060     -           	Ochrana el. zařízení před přepětím
ČSN  EN 62 305 -         		Předpisy pro ochranu před bleskem

ČSN 73 60 05     -     	 Prostorová norma

ČSN 33 2000-5-52    	 Pokládka kabelů

ČSN 33 01 66          	 Značení vodič

Závěr:

Pro všechny elektromontážní práce smí být použit jen materiál odzkoušený a schválený elektrotechnickými zkušebními ústavy, správcem sítě. Jejich instalaci smí provádět jen osoby znalé nebo poučené, pracující pod dohledem osob znalých s vyšší kvalifikací. Všechny odborné práce musí být provedeny v souladu s elektrotechnickými předpisy a ČSN. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena odborná prohlídka a kontrola montážních prací zkoušeným revizním technikem, který o výsledku revize vystaví zápis. Jen na základě kladného posudku revizního technika smí být elektrické zařízení provozováno.

POZNÁMKA:

Před započetím výkopových prací se musí provést vytýčení všech inž. sítí dosud položených i vyprojektovaných, aby nedošlo k jejich poškození.

Při souběhu a křížení inž. sítí musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 60 05.

Před vlastním záhozem kabelových tras bude provedeno geodetické zaměření trasy.