TECHNICKÁ  ZPRÁVA

| Akce: | Elektronické zabezpečení vjezdu do Kampusu UJEP – ul. Mendělejevova |
| --- | --- |
| Číslo zakázky: | 1160090 |
| Stupeň PD: | DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY |
| Investor: | - Univerzita J.E. Purkyně |
| IČ investora: | 44555601 |
| Umístění: | Pasteurova 3544/1 400 96 Ústí nad Labem |
| Zpracovatel projektu: | T-Technology s. r. o., Roudnice n. L. |
| Projektoval: | P. Florián ………………………… |
| Kontroloval: | P. Florián ………………………… |

Datum zpracování: 06.2016

OBSAH:

1.	ÚVOD	3

1.1	Předmět projektu	3

1.2	Části projektu	3

1.3	Podklady	3

2.	obecné údaje	3

2.1	Rozsah a hranice dodávky	3

2.2	Vlivy zařízení	3

2.3	Vlivy na životní prostředí	3

2.4	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	4

3.	technické řešení	5

3.1	Vjezd do areálu	5

3.2	Režim využívání vjezdových závor	5

3.3	Kamerový systém	5

3.4	Přístupový systém	6

3.5	Telefonní komunikace	6

3.6	Propojení se systémem EPS	6

3.7	Provedení rozvodů	6

3.8	Napěťová soustava	7

3.9	Ostatní	7

3.10	Výkopové práce	7

4.	realizace  a provoz	8

4.1	Pokyny pro montáž	8

5.	závěr	8

6.	Přílohy	8

# ÚVOD

## Předmět projektu

Předmětem projektu je zpracování projektové dokumentace instalace elektronického zabezpečení vjezdu do Kampusu UJEP v Ústí nad Labem – ul. Mendělejevovi.

V rámci instalace zabezpečení areálu bude instalován systém CCTV a elektronický závorový systém.

## Části projektu

- technická zpráva, vč. příloh

- výkresová část

## Podklady

- Výkres situace areálu ve formátu dwg, pdf

- platné předpisy a normy, zejména ČSN EN 73 6005, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

- PBŘ  06/2016 vypracované ing. Arankou Vondráčkovou

- Stavební povolení č. 140081/2009

- konzultace s investorem a obhlídka na místě

# obecné údaje

## Rozsah a hranice dodávky

Dodávka obsahuje projektovou dokumentaci provedení stavby elektronického zabezpečení vjezdu do Kampusu UJEP v Ústí nad Labem – ul. Mendělejevovi.

## Vlivy zařízení

Všechna zařízení jsou navržena v souladu s ČSN 33 2000, EN 55022, ČSN EN 50 130-4 tak, aby nedocházelo k působení na jiná zařízení a nebylo vystaveno nežádoucím vlivům jiných zařízení.

## Vlivy na životní prostředí

Všechna zařízení splňují hygienické normy a nemají žádný vliv na okolní životní prostředí.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při realizaci montáže systému byly dodrženy následující zásady:

- Montážní práce smí provádět pouze organizace, mající k této činnosti oprávnění

- Pracovníci montáže musí mít platné osvědčení, potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti

- Pracovníci montáže musí mít osvědčení o ověření znalostí z předpisů o bezpečnosti práce a používaných technických zařízení. Toto osvědčení nesmí být starší 12-ti měsíců

- Elektrické nářadí, používané při montáži, musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v intervalech, předepsaných ČSN

- Pomocné prostředky, tj. žebříky, štafle apod., musí být tovární výroby, řádně evidovány a před každým použitím vizuálně kontrolovány

- Při práci s nebezpečím pádu předmětů z výšky musí být používáno ochranných přileb

- Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob evidovanými a v příslušných termínech kontrolovanými bezpečnostními pásy

- Při použití nastřelovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorech, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními

- Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodrženy základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti

- Při montáži musí být na pracovišti řádně vybavená lékárnička první pomoci, doplněná traumatologickým plánem

- Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN

- Při realizaci díla musí být dodržovány platné zákony a vyhlášky, ČSN a související předpisy. Při montáži musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, včetně dodržení místních pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů

# technické řešení

## Vjezd do areálu

V prostoru vjezdu do areálu kampusu UJEP směrem do Mendělejevovy ulice z ulic Klíšská a České mládeže budou instalovány vjezdové a výjezdové závory pro kontrolu projíždějících vozidel.

## Režim využívání vjezdových závor

Závory budou pracovat v denním a nočním režimu. Při denním provozu otevře přijíždějící řidič vjezdovou závoru pomocí karty s platným oprávněním nebo vyvolá spojení s obsluhou prostřednictvím telefonního komunikátoru. Obsluha následně zvedne závoru a umožní řidiči vjezd do areálu. Při nočním provozu je ovládání totožné, pouze budou vyřazeny automatické funkce, jako rozpoznání SPZ a automatické otevření výjezdové závory – bude nutno vždy použít kartu, nebo komunikátor.

Pro vjezd bude systém dále rozpoznávat SPZ vjíždějících vozidel. SPZ vybraných vozidel budou uložena v databázi a v případě jejího rozpoznání bude závora automaticky otevřena. Řidič vozidla nebude muset použít vjezdovou kartu, vše proběhne automaticky.

Při výjezdu z areálu během denního provozu najetí vozidla na indukční smyčku vyvolá automatické otevření závory. Během nočního režimu bude indukční smyčka i automatické otevření dle rozpoznání SPZ vyřazeno z provozu. Ke vjezdu a výjezdu z areálu bude třeba vyvolat obsluhu nebo otevřít pomocí karty s příslušným oprávněním.

Délka jednotlivých ráhen bude 4m.

Závory budou vybavený nouzovým otevřením v případě nutné evakuace vozidel a osob z areálu a umožnění vjezdu záchranných složek. Toto nouzové otevření spočívá v instalaci nouzového tlačítka, která bude viditelně instalováno na plastové rozvodnici s technickými prvky závorového systému. Závory dále disponují možností mechanického otevření a blokace v otevřené poloze.

Dále budou jednotlivé závory vybaveny záložním zdrojem umožňujícím otevření závory i při výpadku elektrické energie. Závory zůstanou v otevřeném stavu do obnovení elektrické energie, poté přejdou do standartního pracovního režimu.

## Kamerový systém

Prostory vjezdů budou sledovat minimálně 4 statické kamery – 2ks rozpoznání SPZ vjíždějících vozidel (integrace do stávajícího přístupového systému K4) a 2ks přehledových kamer (integrace do stávajícího systému CCTV ATEAS). Kamery budou umístěny na stávajících sloupech VO. Minimální rozlišení kamer je požadováno 2Mpx, PoE napájení standart IEEE 802.3af, IR přísvit min. 30m a varifokální objektiv.

Kamery budou umožňovat vymaskování (zakrytí) scén, které nejsou předmětem požadovaného sledování – prostory mimo areál UJEP.

S ohledem na skutečnost, že na stávající systém CCTV ATEAS je uzavřena servisní smlouva, je nutné tuto integraci objednat u stávající servisní organizace.

## Přístupový systém

Přístupové čtečky a jejich kontroléry budou plně kompatibilní se současným systémem ACS K-4. S ohledem na skutečnost, že na stávající přístupový systém K4 je uzavřena servisní smlouva, je nutné tuto integraci objednat u stávající servisní organizace.

## Telefonní komunikace

IP telefonní komunikátory budou plně kompatibilní se stávajícím systémem a budou disponovat 2-mi podsvětlenými tlačítky a interními kontakty pro ovládání závor.

Jednotlivé hlásky budou vybaveny povětrnostní stříškou – sloupku pro vrátníky a čtečky.

Stávající IP ústřednu je nutné doplnit o 4 ks SIP licencí.

## Propojení se systémem EPS

Závory bude možné dále otevřít signálem ze systému EPS. V rámci instalace budou stávající linky v 1.PP m.č. 1.26 budovy F2 a 2.PP m.č. 02.06 budovy MFC instalovány releové moduly, pomocí kterých bude možno sepnutím příslušného relé otevřít požadované závory.

S ohledem na skutečnost, že na stávající systém EPS je uzavřena servisní smlouva, je nutné tuto integraci objednat u stávající servisní organizace.

Nejedná se o požárně bezpečnostní zařízení. Jde pouze o doplňkovou funkci.

## Provedení rozvodů

Kabelové rozvody pro kamery, telefonní komunikátory a čtečky budou vedeny kabely FTP Cat5e, optickými kabely a kabely CYKY vedených pod povrchem v korugovaných dvouplášťových chráničkách KOPOFLEX, chráničkách HDPE, v elektroinstalačních lištách a stávajících elektroinstalačních trubkách uložených ve výkopu a po povrchu.

Při souběhu a křížení kabeláže a ostatních sítí je třeba dodržet ČSN 73 6005.

Nejmenší dovolené krytí sdělovacího vedení pod vozovkou je 0,90 m, ve volném terénu 0,6 a v chodníku 0,40 m.

V oblasti předpokládaných výkopových prací jsou uloženy další inženýrské sítě. Tyto sítě je nutné před zahájením výkopových prací vytyčit.

Jedná se o stávající sítě VO, O2 Czech Republic, TETA, RWE a SČVK.

Popis jednotlivých kabelových tras je patrné z výkresové části této PD.

## Napěťová soustava

Sítě TN mají jeden bod přímo uzemněný, neživé části zařízení jsou spojeny s tímto bodem prostřednictvím ochranných vodičů. Podle uspořádání vedení středních a ochranných vodičů je určen druh sítě TN.

síť TN-C

## Ostatní

Propojení jednotlivých technologií do současné LAN (metalické a optické propoje) je třeba konzultovat s IT oddělením.

Elektronické součástky a prvky budou instalovány v plastové rozvodnici s podstavcem, volně stojící u chodníku.

Ostrůvek u vjezdu z ulice České Mládeže bude proveden takovou technologií, aby v případě nutnosti byl demontovatelný bez těžké techniky a v krátkém časovém intervalu.

U vjezdu z ulice Klíšská budou instalovány vodící betonové stěny se zábradlím o výšce 1000mm (500mm betonová část + 500mm ocelové zábradlí) viz výkres č. 1 Vjezd z ulice Klíšská – situace.

S ohledem na svahové stoupání u obou řešených vjezdů je nutné v zimních měsících zvýšit údržbu této komunikace.

## Výkopové práce

Výkopové práce budou prováděny v rozsahu uvedeném ve výkresové části této PD.

Seznam dotčených pozemků:

506/14		-	UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem

505/1		-	UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem

519/1		-	UJEP v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem

# realizace  a provoz

## Pokyny pro montáž

Při montáži je nutné dodržovat pokyny pro montáž jednotlivých prvků systému vydané výrobcem a norem souvisejících s montáží systému.

# závěr

Systém CCTV má zásadní význam při monitorování dotčených prostor. Instalací CCTV je řešena snadnější identifikace probíhajících dějů a tím i zvýšena efektivita případných zásahů.

Systém kontroly vjezdu zvýší přehled o pohybu vozidel a osob v areálu.

# Přílohy

- VÝKAZVÝMĚR

- DOKLADY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTANTA

- POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

1

VÝKAZ VÝMĚR

2

DOKLADY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PROJEKTANTA

3

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY