Příloha č. 3 – technická specifikace

Systém pro sorpci reakčních produktů fluorovaných plynů pro laboratoř čistých prostor

Charakteristické vlastnosti:

Zařízení je určeno pro absorpci reakčních produktů procesních plynů (fluorovaných uhlovodíků), na které se vztahuje legislativa nařízení EU č. 517/2014. Zařízení bude instalováno jako koncový prvek za vlastním zařízením, které je na procesní plyny napojeno, před vstupem do odsávací technologie VZT budovy.

Požadavky na systém:

- Systém čištění odpadních plynů chemisorbérem s objemovým průtokem min. 70 slm

- Pokles tlaku při max. objemovém průtoku: <500 Pa

- Ocelová skříň pro umístění absorbéru s uzamykatelnými dvířky, vybavená:

  - držákem na zadní stěnu s popruhem k zajištění absorpční kolony

  - vnitřním potrubím z nerezové oceli pro připojení absorbéru ke vstupu a výstupu skříně

- Samostatný detektor přeplnění kolony s integrovaným čerpadlem pro nasávání a vzorkování plynu pro snímač

- Integrovaný bezpečnostní tlakový spínač s nastavitelným rozsahem: 0,2-2,5 bar

- Součástí dodávky je plnitelná absorpční kolona a přepravní nádoba z nerezové oceli o objemu min. 300 L pro zachycení reakčních produktů fluorovaných uhlovodíků, zejména F2 a HF (max. přípustná koncentrace obou plynů na výstupu je <1 ppm po celou dobu životnosti absorbéru)