Příloha č. 4 - Soupis požadovaných úkonů

A) Četnost 1x ročně: jarní kolo (v období březen – květen)

- Činnosti požadované zadavatelem při preventivní prohlídce, profylaxaci systému chlazení

- vizuální kontrola vnější nepoškozenosti zařízení;

- čištění filtrů;

- čištění výměníku venkovní jednotky, výměníku vnitřní jednotky, kondenzátní vany a odvodu kondenzátu, čištění vnitřků a plášťů jednotek;

- vizuální kontrola náznaků úniku chladiva (olejové skvrny), dotažení trubkových spojů;

- kontrola celistvosti a neporušenosti elektrických elementů a kabelů, dotažení svorkovnic, ošetření konektorů;

- dotažení šroubových spojů na jednotkách a závěsech;

- změření napájecího napětí

- kontrola funkčnosti ochranných obvodů (mimo havarijních nevratných pojistek);

- kontrola funkce regulačních obvodů a ovladače;

- kontrola správnosti funkce a výkonu chladicího okruhu;

- kontrola správnosti funkce a výkonu topného okruhu u tepelného čerpadla včetně invertoru;

- další provozní doporučení (dostrojení, náhrada, úprava) provozovateli;

- kontrola napouštěcích a vypouštěcích ventilů;

- kontrola funkce čerpadel kondenzátu nebo výplachu, jsou-li;

- kontrola funkce čerpadel a hlídačů průtoku;

- kontrola chladiva.

- Činnosti požadované zadavatelem při revizi chladícího okruhu

- kontrola těsnosti chladícího okruhu – použití detektoru úniku chladiva;

- revize úniku chladiva včetně případného doplnění chladiva do systému

- vypsání evidenční knihy a seznámení provozovatele s výsledkem revize – upozornění, že kniha musí být v místě provádění revize.

- Činnosti požadované zadavatelem při revizi systému Chlazení

- desinfekce a čištění výparníku;

- čištění krytu jednotky;

- kontrola hlučnosti motoru a ložisek;

- vyčištění elektronických částí;

- dotažení elektrických a mechanických spojů;

- desinfekce odpadu kondenzátu v případě, že je VZT s chlazením;

- kontrola stavu filtrů;

- kontrola ovládacích prvků VZT a funkcí centrálního dispečinku (úprava SW) ;

- kontrola motoru;

- kontrola chodu zařízení;

- kontrola elektrických parametrů zařízení.

B) Četnost 1 x ročně: podzimní kolo (září – říjen)

- Činnosti požadované zadavatelem při revizi chladícího okruhu

- kontrola těsnosti chladícího okruhu – použití detektoru úniku chladiva;

- revize úniku chladiva včetně případného doplnění chladiva do systému;

- vypsání evidenční knihy a seznámení provozovatele s výsledkem revize – upozornění, že kniha musí být v místě provádění revize.

- zajištění zimního provozu zařízení – zabezpečení systému do zimního režimu.

II.Činnosti požadované zadavatelem při revizi systému Chlazení

- desinfekce a čištění výparníku;

- čištění krytu jednotky;

- kontrola hlučnosti motoru a ložisek;

- vyčištění elektronických částí;

- dotažení elektrických a mechanických spojů;

- desinfekce odpadu kondenzátu v případě, že je VZT s chlazením;

- kontrola ovládacích prvků VZT a funkcí centrálního dispečinku (úprava SW) ;

- kontrola motoru;

- kontrola chodu zařízení;

- kontrola elektrických parametrů zařízení.

- Kontrola stavu filtrů