## SOUHRN
list č. 0/11 |  | Příloha č. 2, Popis systémů vytápění jednotlivých posuzovaných objektů Objednatele
Seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem |  |  | IČ: 44555601 | adresa: | Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, 400 01
list | objekt | označení | adresa ul. v Ústí nad Labem | energeticky vztažná plocha objektu (m2) | tepelný výkon/popř. el. příkon kW | Zdroj vytápění | VZT s vytápěním počet (ks)
1a | 1 | KAMPUS D (VIKS) | Pasteurova 3407/11 | 2921.4 | 158 | VS1 KAMPUS (1040 kW) | 2
1a | 2 | KAMPUS F1 | Pasteurova 3571/13 | 4596.4 | 152.5 |  | 1
1a | 3 | KAMPUS F2/3 | Pasteurova 3571/13 | 2034 | 62,6+16,9 |  | 1
1b | 4 | KAMPUS B | Pasteurova 1500/9 | 10686.2 | 510 |  | 5
1b | 5 | KAMPUS H | Pasteurova 3334/7 | 1939.9 | 133.1 |  | -
1b | 6 | KAMPUS J (vilka) | p.č. 511/2 | 517 | 15.77 |  | -
2a | 7 | KAMPUS MFC | Pasteurova 3544/1 | 7335.6 | 570 | VS2 KAMPUS (1002 kW) | 7
2a | 8 | KAMPUS VK | Pasteurova 3545/5 | 3563 | 319 |  | 5
2b | 9 | KAMPUS CEMMTECH | Pasteurova 3334/7 | 4094 | 250 |  | 4 (plus 9 s TČ)
3 | 10 | KAMPUS CPTO | Pasteurova 3632/15 | 17868 | 1900 | VS CPTO KAMPUS (1900kW) | 9
4 | 11 | KAMPUS Klíšská 28 | Klíšská 28 | 875.6 | 4x12 | elektrokotle | -
4 | 12 | KAMPUS Klíšská 30 | Klíšská 30 | 789 | 4x12 | elektrokotle | -
5a | 13 | SKM K1 | Klíšská 979/129 | 9607.41 | 473 | VS K3 SKM (2645 kW) | -
5a | 14 | SKM K2 | Klíšská 979/129 | 6103.04 | 382 |  | -
5b | 15 | SKM K3 | Jateční 1002/20 | 13124.95 | 571 |  | -
5b | 16 | SKM DUUL | Klíšská 1101/129a | 1423.75 | 47 |  | 1
5b | 17 | SKM PF tělocvična | Klíšská 979/129 | 1611 | 250 |  | -
6a | 18 | PF hlavní budova/stará budova | České mládeže 360/8 | 7181.6 | cca 400 | VS PF (1200kW) | 1
6a | 19 | PF vilka | České mládeže 360/8 | 625.3 | cca 30 |  | -
6a | 20 | PF Gymnastická tělocvična | České mládeže 360/8 | 1012.9 | cca 70 |  | -
6b | 21 | PF Sportovní hala | České mládeže 360/8 | 5045.7 | 217 |  | -
6b | 22 | PF 50BAR | České mládeže 360/8 | 202.9 | 27.2 |  | 1
7a | 23 | PŘF Hlavní budova A | Za Válcovnou 1000/8 | 518.52 | 65 | Plynová kotelna III.kat. (276 kW) | -
7a | 24 | PŘF Skleník 1 tropický pravý | Za Válcovnou 1000/8 | 223.04 | 47.94 |  | -
7b | 25 | PŘF Skleník levý | Za Válcovnou 1000/8 | 191.25 | 53.464 |  | -
7b | 26 | PŘF CBEO | Za Válcovnou 1000/8 | 634 | 25 |  | 1
7b | 27 | FSI Garáže dílny | Za Válcovnou 1000/8 | 978.96 | 131.1 |  | -
8 | 28 | FSE Moskevská | Moskevská 1533/54 | 4641.9 | 320 | VS FSE (320 kW ) | -
9 | 29 | FŽP Králova výšina | Králova výšina 3132/7 | 3333.7 | 300 | VS FŽP (300 kW) | -
10 | 30 | FZS v KZ ČR | Sociální péče 3652/13 | 7111.3 | 420 | VS FZS KZ (420 kW) | 9
11 | 31 | FZS VH15 | Velká Hradební 1343/15 | 755 | UT 65 + ohřev TV | VS FZS VH15 (65 kW) | -

## 01_areál KAMPUS VS1
List 01a/11 Areál KAMPUS VS1 CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Rektorát UJEP (REK) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 3407/11, ÚnL
ZDROJ TEPLA | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
VS1 D - VIKS |  | VS1 - Parní výměníková stanice VS1 | / | parokondenzátní přívod společný s VS2 | 1040 |  | Technická místnost 1.PP, pod spoj. krčkem B/D pod kaplí |  |  | VS1 RS 6 x teplovody pro objekty FF, FUD, pav. D VIKS ( VZT-VIKS, VZT-kuch) pav H/J (dělící na pav H + pav J vilka), dochlazování kondenzáítu do zpátečky UT pav. D | ANO | ANO | 2006, 2012
|  | vybavení | [10 empty] | 2006
|  | AKU zásobník/Bojler kombi TV 1 - VIKS | 1 |  | 65 | 2x6 | 1. PP pod klaplí | Dražice | OKC 500 NTR | TUV pro objekt VIKS |  |  | 2013
|  | AKU zásobník/Bojler TV 2 - FUD | 1 |  |  |  | 1. PP pod klaplí | ANTI-KOR | Anti- kor 1000S | TUV pro objekt FUD |  |  | 2006
|  | výměník parní VS1 ÚT | 2 |  | 500 |  | 1. PP pod klaplí | ELTE | Max S1X.4/3m²/8 |  | Ne | Ano | 2010
|  | výměník parní VS1 TV | 1 |  |  |  | 1. PP pod klaplí | ELTE | Max 2/4/1,2m²/8 |  | Ne | Ano | 2006
|  | výměník deskový VS1 TV | 1 |  |  |  | 1. PP pod klaplí | Cetetherm | CB20-40H |  | Ne | Ano | 2025
|  | výměník deskový VS1 dochlazení kondenzu | 1 |  | 26 |  | 1. PP pod klaplí | Systherm | Sympatik |  | Ne | Ano | 2013
7 x TOPNÉ VĚTVE VS1
Uživatel/fakulta: | Fakulta sociálně ekonomická, rektorát (FSE/REK) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 771/3, ÚnL
Objekt 1 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
D | 2921.4 | topná větev z RS VS1 PAV.D bez směšování | 1 |  | 158 |  |  |  |  | 3x topné větve (UT, VZT gastro, VZT aula), otopný systém desková tělesa, TRV, dochlazování kondenzátu do zpátečky | ANO | ANO | 2006_2013
|  | VZT 1 aula FSE | 1 |  | 50 |  | 1.PP | REMAK | AEROMASTER XP17 s reku | samostatná topná větev | ANO
|  | VZT 2 gastro | 1 |  | 30 |  | 1.NP | Atrea | typ duplex BT 4000 s reku | samostatná topná větev | ANO |  | 2012
Uživatel/fakulta: | Filosofická fakulta (FF) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 3571/13, ÚnL
Objekt 2 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
F1 | 4596.4 | Vymístěná výměníková stanice VS1 - teplovod z RS bez směšování společný s F2,3 | 1 | zdroj VS 1 kampus | 152.5 |  | A035 |  |  | 2x topná větev VZT, 1x ÚT, tlakově závislý objektový RS napojen z VS 1 přes anuloid, deskové radiátory řízené IRC v zónách/místnostech dle ČP | ANO |  | 2012
|  | Průtokový ohřívač TUV | 3 |  | 2.2 |  | wc,sprchy,kuchyňky | Dražice | TO 20 |  | ANO |  | 2012
|  | Průtokový ohřívač TUV | 27 |  | 2 |  | wc,sprchy,kuchyňky | Ariston, Italy | Lux Eco 10U PL EU |  | ANO |  | 2012
|  | Sahara | 1 | hala vstup |  | 19.5 | Nad dveřmi u vchodu do budovy | Defendr | vts euroheat |  | ANO |  | 2012
|  | Vzduchotechnika 1 | 1 | ventilátorová sekce 1,35 vodní ohřívač 41,5kw | 43.12 | 1.45 | A035 |  |  | sepínání dle ČP | ANO |  | 2012
|  | Vzduchotechnika 2 | 6 | 3.NP, klimatizace | 2.4 | 2.2 | A318 a dále | Sinclair | SOV4-22HA-B |  | ANO |  | 2012
|  | Vzduchotechnika 3 | 3 | 3. NP klimatizace | 3.5 | 2.6 | A318 a dále | Samsung | Smart In ACO26FBRDEH |  | ANO |  | 2012
|  | Vzduchotechnika 4 | [8 empty] | ANO
Uživatel/fakulta: | Filosofická fakulta (FF) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 3571/13, ÚnL
Objekt 3 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
F2/F3 | 2034 | Vymístěná výměníková stanice VS1 - teplovod z RS bez směšování společný s F1 | 1 | zdroj VS 1 kampus | 62,6 + 16,9 |  | B003 |  |  | 1x topná větev VZT, 1x ÚT, tlakově závislý objektový RS napojen z VS 1 přes anuloid, deskové radiátory řízené IRC v zónách dle ČP | ANO |  | 2012
|  | Průtokový ohřívač TUV | 4 |  | 2.2 |  | wc,sprchy,kuchyňky | Dražice | TO20 |  | ANO |  | 2012
|  | Průtokový ohřívač TUV | 24 |  | 2 |  | wc,sprchy,kuchyňky | Ariston, Italy | lux Eco 10U PL EU |  | ANO |  | 2012
|  | Průtokový ohřívač TUV | [8 empty] | ANO |  | 2012
[11 empty] | ANO |  | 2012
|  | Vzduchotechnika 1 | 1 | vodní ohřívač 43,12 kw ventilátirová sekce 1,5kw | 43.12 | 1.45 | B003 | VTS Ventus | VS-30-L-H | sepínání dle ČP | ANO | Ano | 2012
|  | 3. NP, Vzduchotechnika 2 | 6 | klimatizace | 2.4 | 2.2 | kanceláře 3. patro | Sinclair | SOV4-22HA-B |  | ANO |  | 2012
|  | 3. NP Vzduchotechnika 3 | 2 | klimatizace | 3.5 | 2.6 | kanceláře 3. patro | Samsung | Smart In ACO26FBFDEH |  | ANO |  | 2012
List 01b/11 Areál KAMPUS VS1 CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Fakulta užitého umění a designu, B (FUD) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 1500/9, ÚnL
Objekt 4 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
B (FUD) | 10686.2 | Vymístěná výměníková stanice VS1 teplovod z RS bez směšování |  | zdroj VS 1 kampus | 510 |  | RS strojovna 2.PP východ |  |  | tlakově závislý objektový RS v 2. PP UT 2x topné větve sever jih, 1x větev VZT, Objektový RS napojen z VS 1, litinové radiátory s TRV cca 514ks, posluchárny desková tělesa | ANO |  | 2006
|  | Průtokový ohřívač TUV | 3 |  |  | 4.4 | místnost č. 229, 342, 345 | Q-TERMO | ML 244 | průtokové ohřívače vody umístěné v kuchyňce a v úklidových komorách | ANO
|  | VZT zařízení č. 7a | 1 | odvětrání příprava bufet | SUMA 96 | 57.4 | místnost č. 152 |  |  | 65,19m3/hod | ANO
|  | VZT zařízení č. 9 | 1 | odvětrání dílna grafická |  |  | sklad 147 |  |  |  | ANO
|  | VZT zařízení č. 11 | 1 | odvětrání chodeb 1.PP před dílny |  |  | strojovna 2.PP západ |  |  |  | ANO
|  | VZT zařžízení č. 1, 2 | 2 | posluchárny | 53 | 55.98 | 5.NP č. 536,537 |  |  | 24m3/h | ANO
Uživatel/fakulta: | Fakulta strojně ekonomická, H (FSI) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova Pasteurova 3334/7, ÚnL
Objekt 5 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
H | 1939 | Vymístěná výměníková stanice VS1 teplovod z RS společný H/J bez směšování | 1 |  | 133.1 |  |  |  |  | tlakově závislá topná větev z RS VS1 společná pro PAV.H/J na patě RS v 1. PP UT 2x směšování topné větve sever jih, otopný systém desková tělesa, TRV | ANO | ANO | 2006_2013
|  | AKU zásobník/Bojler TV 1 - VIKS | 2 |  |  | 2.2 | 1. PP | Dražice | OKC 200 | TUV pro objekt VIKS |  |  | 2009
Uživatel/fakulta: | Fakulta sociálně ekonomická, J vilka (FSE) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova p.č. 511/2, ÚnL
Objekt 6 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
J | 517 | Vymístěná výměníková stanice VS1 teplovod z RS společný H/J bez směšování | 1 |  | 15.177 |  |  |  |  | tlakově závislá topná větev z RS VS1 společná pro PAV.H/J na patě 1x směšovací uzel, otopný systém desková tělesa, TRV, dochlazování kondenzátu do zpátečky | ANO | ANO | 2006_2013
|  | AKU zásobník/Bojler TV 1 | 4 |  |  | 2.2 | v bytové jednotce | Dražice | OKC 80/75l
|  | AKU zásobník/Bojler TV 2 | 2 |  |  | 2 | v bytové jednotce | Dražice | OKC 100/100L
|  | AKU zásobník/Bojler TV 3 | 1 |  |  | 2.2 | v bytové jednotce | Dražice | OKCV 125/123L
|  | ohřívač TV 1 | 3 |  |  | 2 | v bytové jednotce | Dražice | BTO5IN 6L
|  | ohřívač TV2 | 1 |  |  | 2.2 | v bytové jednotce | Dražice | TO 20 20L
|  | ohřívač TV3 | 1 |  |  | 2 | v bytové jednotce | ARISTON | SHAPE 10 UR D 10L

## 02_areál KAMPUS VS2
List 02a/11 Areál KAMPUS VS2 CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Rektorát UJEP |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 771/3, ÚnL
ZDROJ TEPLA | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
VS2 Pavilon D VIKS |  | VS2 - Parní výměníková stanice | 1 | parokondenzátní přívod společný s VS1 | 1002 |  | Technická místnost 1.PP, pod spoj.krčkem objektu B/D pod kaplí |  |  | VS2 RS teplovody pro 3 objekty: MFC, VK, CEMMTECH, dochlazování kondenzátu přes deskový výměník pro podlahové vytápění MFC, regulační ventil přechodové období | NE | NE | 2012, doplnění 2019 CEMMTECH
vybavení
|  | výměník parní VS2 ÚT | 2 |  | 501 |  | 1. PP pod klaplí | Systherm | JAD X 6.50 |  | Ne | Ano | 2012
|  | výměník deskový VS2 podlahové topení | 1 |  | 50 |  | 1. PP pod klaplí | Systherm | Sympatik | dochlazení do podlahového vytápění lobby objekt MFC | Ne | Ano | 2012
3 x Topné větve VS2
Uživatel/fakulta: | Rektorát UJEP, Multifunkční centrum (REK) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 3544/1, ÚnL
Objekt 7 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
MFC | 7335.6 | Vymístěná výměníková stanice VS2 - teplovod z prostor pav. D pod kaplí | 3 |  | 570.7 |  | VS2 |  |  | Tlakově oddělený od VS2, v objektu 2x patní RS 6xUT/4xVZT, ohřev TV kombinovaný, OS s deskovými tělesy a IRC regulací po místnostech | Ano | Ano | 2012
|  | deskový výměník ÚT | 1 |  | 206 |  | 02.08 | Danfoss |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | deskový výměník VZT | 1 |  | 264 |  | 02.08 | Danfoss |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | deskový výměník TUV | 1 |  | 100 |  | 02.08 | Danfoss |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | AKU zásobník/Bojler TV 1 | 1 | kombi ele/voda |  | 12 | 02.08 |  |  | letní ohřev ELE | Ano | Ano | 2012
|  | Sahara dveřní clona | 1 |  | 30 | 0.3 | 1.20 | Compact | Ditronic |  | Ano | Ne | 2012
|  | Sahara dveřní clona | 1 |  | 30 | 1.3 | 01.01 | Compact | Ditronic |  | Ano | Ne | 2012
|  | Vzduchotechnika 1 červená aula | 1 |  | 62 | 5,4 / 5,4 | 01.49-1 | Dospel | ERATO |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 2 zelená aula | 1 |  | 42 | 45354 | 2.26 | Dospel | ERATO |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 3 fialová aula | 1 |  | 23 | 2,1 /1,1 | 01.33-1 | Dospel | ERATO |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 4 purpurová aula | 1 |  | 22 | 2,1 /1,1 | 01.42.1 | Dospel | ERATO |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 5 foyer | 1 |  | 35 | 3,9 /3 | 2.26 | Dospel | ERATO |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 6 centrální archiv | 1 |  | 11 | 0,4 /0,4 | 01.20 | Dospel | ERATO |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 7 režie | 1 |  | 9 | 0.37 | 01.49-1 | Dospel | ERATO |  | Ano | Ano | 2012
Uživatel/fakulta: | Rektorát UJEP, Vědecká knihovna (REK) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 3545/5, ÚL
Objekt 8 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
VK | 3563 | Vymístěná výměníková stanice VS2 - teplovod z prostor pav. D pod kaplí | 3 |  | 318.8 |  |  |  |  | Tlakově oddělený od VS2, v objektu 2xpatní RS UT/RS VZT, ohřev TV kombinovaný, OS s deskovými tělesy a IRC regulací po místnostech | Ano | Ano | 2012
|  | deskový výměník ÚT | 1 |  | 150 |  | 01.07 | Danfoss |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | deskový výměník VZT | 1 |  | 160 |  | 01.07 | Danfoss |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | deskový výměník TUV | 1 |  | 40 |  | 01.07 | Danfoss |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | AKU zásobník/Bojler TV 1 | 1 | kombi ele, voda | 6 | 12 | 01.07 |  |  | letní ohřev ELE | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 1 knihovna | 1 |  | 75 | 12 / 7,2 | 6.06 | Dospel |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 2 sklad knih | 1 |  | 26 | 2,2 /1,5 | 01.07 | Dospel |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 3 kavárna | 1 |  | 15 | 1,1 /0,8 | 01.07 | Dospel |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 4 prodejna knih | 1 |  | 15 | 1,1 / 0,55 | 01.07 | Dospel |  |  | Ano | Ano | 2012
|  | Vzduchotechnika 5 strojovna VS | 1 |  | 14 | 0.55 | 01.07 | Dospel |  |  | Ano | Ano | 2012
List 02b/11 Areál KAMPUS VS2 CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Fakulta strojního inženýrství, Cemmtech (FSI) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 3334/7, 400 96 Ústí nad Labem
Objekt 9 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
CEMMTECH | 4094 | Deskový výměník UT/TV/VZT | 1 | Vymístěná výměníková stanice VS2 - teplovod z prostor pav. D pod kaplí | 250 |  | C 013 | REFLEX | RLB-110-30-P25 | OS tlakově oddělený od VS2 přes deskový výměník, v objektu patní RS 4xtopné větve UT, VZT, TV, teplovzdušné jednotky kombinovaný, OS s deskovými tělesy a IRC regulací po místnostech | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 1- 01.01 | 1 | vodní ohřívač/ZZT | 33 |  | C 403 | Mandík |  | Větrání chodeb a místností zázemí | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 2- 02. 01 | 1 | vodní ohřívač/ZZT | 2.3 |  | C 402 | Mandík |  | Větrání laboratoří bez vývinu škodlivin | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 2- 02. 03.01 EH | 1 | elektroohřívač | 22.5 |  | C 402 |  |  | větrání laboratoře termomechaniky 0.14 | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 3- 03.01 | 1 | vodní ohřívač/ZZT | 22 |  | C 402 | Mandík |  | Větrání poslucháren a učeben ve 2.NP | ANO |  | 2021
|  |  | 1 | součástí VZT č. 3- 03.01 elektroohřev | 14 |  | C 402 |  |  | Větrání poslucháren a učeben ve 2.NP | ANO |  | 2021
|  |  | 1 | součástí VZT č. 3- 03.01 TČ kondenzační jednotka, R410a |  |  | C 402 |  |  | Větrání poslucháren a učeben ve 2.NP - chlazení / vytápění | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 3- 03.02 (VZT 4 vizualizace) | 1 | vodní ohřívač/ZZT | 6.6 |  | Střecha/c402 |  |  | Větrání učeben ve 3.NP | ANO |  | 2021
|  |  | 1 | TČ kondenzační jednotka (R410a) |  |  | Střecha/c402 |  |  | Větrání učeben ve 3.NP - chlazení / vytápění | ANO |  | 2021
|  |  | 1 | elektroohřev | 5 |  | Střecha/c402 |  |  | Větrání učeben ve 3.NP - ohřev | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 8- 08.01 | 1 | TČ Kondenzační jednotka (R410A) | 67 |  | Střecha | SINCLAIR | SDV5-670EAI | VRV-Chlazení pracoven ve 3.NP/vytápění přechodové období (dle PD ohřev 75kW) | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 8 - 08. 02 | 1 | TČ Kondenzační jednotka (R410A) | 14.2 |  | Střecha | SINCLAIR | SDV4-160EAA | VRV-Chlazení učeben ve 3.NP/vytápění přechodové období (dle PD ohřev 75kW) | ANO |  | 2021
|  | VZT č.8 - 08.03 | 1 | TČ Kondenzační jednotka (R410A) | 67/dle PD (54,56) |  | střecha | SINCLAIR | SDV5-670EAI | Chlazení poslucháren a učeben ve 2.NP//vytápění přechodové období (dle PD ohřev 75kW) | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 8- 08.04 | 1 | TČ Kondenzační jednotka (R410A) | 25 |  | střecha | SINCLAIR | SDV5-280EAS | Chlazení laboratoře a servisního pracoviště//vytápění přechodové období (dle PD ohřev 75kW) | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 8- 08.05 | 1 | TČ Kondenzační jednotka (R410A) | 18.92 |  | střecha | SINCLAIR | SDV5-280EAS | Chlazení laboratoří a recepce//vytápění přechodové období (dle PD ohřev 75kW) | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 8- 08.06 | 1 | TČ Kondenzační jednotka (R410A) | 5.3 |  | střecha | SINCLAIR |  | Chlazení laboratoře iontové mikroskopie/vytápění přechodové období (dle PD ohřev 75kW) | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 8- 08.07 | 1 | TČ Kondenzační jednotka (R410A) | 12.13 |  | střecha | SINCLAIR | SDV4-140EAA | Chlazení slaboproudu/vytápění přechodové období (dle PD ohřev 75kW) | ANO |  | 2021
|  | VZT č. 8- 08.08 | 1 | TČ Kondenzační jednotka (R410A) | 18.64 |  | střecha | SINCLAIR | SDV5-200EAS | Chlazení elektro a UPS/vytápění přechodové období (dle PD ohřev 75kW) | ANO |  | 2021
|  | Odvlhčování 09.01, 09.02,09.03 | 3 | [7 empty] | ANO
|  | Solární kolektory- ohřev TV skrze GLYKOL | 3 | 1000 litrů AKU glykol |  |  | střecha/C013 |  |  | RS 3 x různé sekce, 3x topné větve do AKU glykol 1m3 | ANO |  | 2021
|  | AKU zásobník/Bojler TV1 KOMBI | 1 | 1000 litrů voda |  | 12 | C 013 | REFLEX |  | bivalentní ohřev z RS TV/ elektro/AKU glykol | ANO |  | 2021
|  | Sahara | 5 | kondenzační jednotka |  |  | C 113, C 114, C 115 | Flägt Group |  |  | ANO |  | 2021

## 03_areál KAMPUS VS3 CPTO
List 03/11 Areál KAMPUS CPTO VS3 CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Přírodovědecká fakulta, CPTO (PŘF) |  |  |  | adresa | ul. Pasteurova 3632/15, UnL
Objekt 10 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
CPTO | 17868 | VS3 - Parní výměníková stanice - objektová | 2 | VS3 objektová - 2x protiproudý výměník JAD+2 xpředehřev kondenzátem TV/ podlahovka | 1900 | x | -1.57 Výměníková stanice | Více výrobců-hlavní ALFA HES, subdodav. ESB | KPS | Dvoutrubkový s radiátory, konvektory a 2x dveřní clonou (karusel) 5 větví; podlahový rozvod 1 větev; rozvod do VZT 2 větve; ohřev TUV menza 1 větev, IRC regulace po místnostech | ANO | ANO | 2020
|  | AKU zásobník/Bojler TV 1 | 1 | (admin + lab 1000l) cirkulace, + elektroohřev | 18 | (3*2,2kW) | -1.57 Výměníková stanice |  |  | Zásoba TUV pro objekt mimo Menzu | ANO | ANO | 2020
|  | AKU zásobník/Bojler TV 2 | 1 | (menza 1000l) cirkulace,+ elektroohřev | 18 | (3*2,2kW) | -1.66 Menza pod schody |  |  | Zásoba TUV pro Menzu | NE | ANO | 2020
|  | Sahara | 1 | přímé vyt.jedné místnosti | 12 | 8 | 2022-04-01 | Fklakt group | OSHE 12 | Ohřev vzduchu v místnosti pro udržení optimálních podmínek pro chov organických živ. | ANO | ANO | 2020
|  | Vzduchotechnika 1 | 1 | A1: 1PP, 2NP-5 NP | 129 | 28 | Střecha admin. části | Robatherm | RL 15/27 | VZT jednotka - přívod, odtah s rekuperací a výměníkem tepla | ANO | ANO | 2020
|  | Vzduchotechnika 2 | 1 | A2: 1NP menza + 1NP klub | 31 | 11 | Střecha admin. části | Robatherm | RM 09/15 | VZT jednotka - přívod, odtah s rekuperací a výměníkem tepla | ANO | ANO | 2020
|  | Vzduchotechnika 3 | 1 | A3: 1NP gastro | 94 | 22 | Střecha admin. části | Robatherm | RL 15/27 | VZT jednotka - přívod, odtah s rekuperací a výměníkem tepla | ANO | ANO | 2020
|  | Vzduchotechnika 4 | 1 | L1: 1PP děkanát FŽP, 1NP | 102 | 22 | Střecha lab. části | Robatherm | RL 12/24 | VZT jednotka - přívod, odtah s rekuperací a výměníkem tepla | ANO | ANO | 2020
|  | Vzduchotechnika 5 | 1 | L2: 3NP KCH a 2NP KFY | 216 | 5.5 | Střecha lab. části | Robatherm | RL 18/15 | VZT jednotka - přívod, odtah s rekuperací a výměníkem tepla | ANO | ANO | 2020
|  | Vzduchotechnika 6 | 1 | L3: 2NP KFY, 4NP KBI | 87 | 24 | Střecha lab. části | Robatherm | RM 21/09 | VZT jednotka - přívod, odtah s rekuperací a výměníkem tepla | ANO | ANO | 2020
|  | Vzduchotechnika 7 | 1 | L4: 4NP KBI 4.13 | 10 | 24 | Střecha lab. části | Robatherm | RM 15/09 | VZT jednotka - přívod, odtah s rekuperací a výměníkem tepla, pouze pro čisté prostory | ANO | ANO | 2020
|  | Vzduchotechnika 8 | 1 | L5: 5NP FŽP | 224 | 7.5 | Střecha lab. části | Robatherm | RL 18/15 | VZT jednotka - přívod, odtah s rekuperací a výměníkem tepla, pouze pro čisté prostory | ANO | ANO | 2020
|  | Vzduchotechnika 9 | 1 | L6: 6NP-8NP KMA, KI | 47 | 10 | Střecha lab. části | Robatherm | RM 18/09 | VZT jednotka - přívod, odtah s rekuperací a výměníkem tepla, pouze pro čisté prostory | ANO | ANO | 2020

## 04_areál KAMPUS bez CZT
List 04/11 Areál KAMPUS bez CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Přírodovědecká fakulta (PŘF), rektorát (REK), Klíšská 28 |  |  |  | adresa | ul. Klíšská 28, ÚnL
Objekt 11 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Klíšská 28 | 875.6 | Elektrický kotel 1 | 1 | 1NP |  | 12 | WC | Protherm | REJNOK 12K | etážová otopná soustava s radiátory procházející jedním patrem+1 těleso SP chodba | NE | NE | 2010
|  | Elektrický kotel 2 | 1 | 2NP |  | 12 | WC | Protherm | REJNOK 12K | etážová otopná soustava s radiátory procházející jedním patrem | NE | NE | 2010
|  | Elektrický kotel 3 | 1 | 3NP |  | 12 | WC | Protherm | REJNOK 12K | etážová otopná soustava s radiátory procházející jedním patrem | NE | NE | 2010
|  | Elektrický kotel 4 | 1 | 4NP, 5NP |  | 12 | WC | Protherm | REJNOK 12K | etážová otopná soustava s radiátory procházející 4.NP/5.NP | NE | NE | 2010
|  | Beztlaký průtokový ohřívač TUV | 9 | 1NP-4NP |  | 2 | WC | TATRAMAT | x | průtokový ohřívač 2* v každém patře, kromě 4NP(1ks) | NE | NE | 2010
Uživatel/fakulta: | Přírodovědecká fakulta (PŘF), rektorát (REK), Klíšská 30 |  |  |  | adresa | ul. Klíšská 30, ÚnL
Objekt 12 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Klíšská 30 | 789 | Elektrický kotel 1 | 1 | 1NP |  | 12 | WC | Protherm | REJNOK 12K | etážová otopná soustava s radiátory procházející jedním patrem+1 těleso SP chodba | NE | NE | 2010
|  | Elektrický kotel 2 | 1 | 2NP |  | 12 | WC | Protherm | REJNOK 12K | etážová otopná soustava s radiátory procházející jedním patrem | NE | NE | 2010
|  | Elektrický kotel 3 | 1 | 3NP |  | 12 | WC | Protherm | REJNOK 12K | etážová otopná soustava s radiátory procházející jedním patrem | NE | NE | 2010
|  | Elektrický kotel 4 | 1 | 4NP, 5.NP |  | 12 | WC | Protherm | REJNOK 12K | etážová otopná soustava s radiátory procházející 4.NP/5.NP | NE | NE | 2010
|  | Beztlaký průtokový ohřívač TUV | 9 | 1-4NP |  | 2 | WC | TATRAMAT | X | průtokový ohřívač 2* v každém patře, kromě 4NP(1ks) | NE | NE | 2010

## 05_areál SKM
List 05a/11 Areál SKM z CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Správa kolejí a menz (SKM)/pedagogická fakulta (PF)- areál |  |  |  | adresa | ul. Jateční 1002/20, ÚL
ZDROJ TEPLA | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
SKM |  | Parní výměníková stanice VS 3 SKM - objektová | / | VS K3 SKM | 2645 |  | Technická místnost 2.PP, pod spoj. krčkem B/D pod kaplí |  |  | VS K3 SKM RS hlavní vývody č. 1 K1,K2,PF tělocvična, DUUL a vývod na objektový RS K3, předehřev ohřevu TV přes deskový výměník, ohřev TV dvoustupňový parní ohřev primární okruh, teplovodní ohřev 2xdeskové výměníky sekundární okruh zapojhené do cirkulace. Do mezistupně jsou napojeny bivalentní zdroje pro přípravu TV (KGJ/3 x elektrokotle) | ANO | ANO | 2006, dílčí reko 2017, 2021,2024
|  | vybavení | [8 empty] | ANO |  | 2006
|  | AKU zásobník cirkulace TV | 1 | 880l |  |  | strojovna K3 |  |  |  | ANO |  | 2024
|  | AKU zásobník TV 2,3,4,5 - KGJ | 4 | 4x1000l |  |  | strojovna K3 |  |  |  | ANO |  | 2021
|  | deskový výměník KGJ UT | 1 |  |  |  | strojovna K3 |  |  |  | ANO | Ano | 2010
|  | Deskový výměník TV sekundér | 2 | změna přípravy TV dvoustupňová | 500 |  | strojovna K3 | SYSTERM |  | oddělení tvrdé vody pro přípravu TV | ANO | Ano | 2015
|  | PPO Trubkový výměník TV parní TV | 1 | RS UT, změna přípravy TV dvoustupňová | 1000 |  | strojovna K3 | ELTE |  | oddělení tvrdé vody pro přípravu TV | ANO | Ano | 2015
|  | PPO Trubkový výměník parní UT | 2 | RS UT | 1000 |  | strojovna K3 | ELTE |  |  | ANO | Ano | 2005, 2021
|  | PPO Trubkový výměník parní UT | 1 | RS UT | 400 |  | strojovna K3 | ELTE |  |  | ANO | Ano | 2017
|  | Deskový výměník předehřev TV z kondenzátu | 1 |  |  |  | strojovna K4 | HEXONIC |  | REKO ohřev TV, změna na přímý ohřev | ANO | Ano | 2024
|  | Elektrický kotel | 3 | letní ohřev TV, bivalentní zdroj |  | 108kw | VS K3 | Kopřivnice Praha | DUKO 3x36-1-1 | nerezové provedení, závěsné, stykačové provedení, regulace kaskádovým řadičem |  |  | 2013
|  | Kogenerační jednotka | 1 |  | 88,5kW/50kWe |  | 1PP | TEDOM | Micro T50 |  |  |  | 2021
Uživatel/fakulta: | SKM UJEP, K1 |  |  |  | adresa | ul.Klíšská 979/129, Ústí nad Labem
Objekt 13 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Kolej K1 | 9607.41 | Vymístěná výměníková stanice SKM K3 - teplovod z VS K3 | 1 | patní rozdělovač/sběrač , větve opatřené směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem WILO (rok 2006) | 473 kW | / | VS K3, RS 2PPK1 |  |  | jedno (2-14NP) a dvoutrubková (1NP) soustava s radiátory RADIK, KALOR, 2 otopné větve členěné dle fasád, ekviterm regulace s rozdělením na východ a západ | NE | NE | REKO 2000
Uživatel/fakulta: | SKM UJEP, K2 |  |  |  | adresa | ul. Klíšská 979/129, Ústí nad Labem
Objekt 14 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
kolej K2 | 6103.04 | Vymístěná výměníková stanice SKM K3 - teplovod Z VS K3 | 1 | patní rozdělovač/sběrač , větve opatřené směšovacím ventilem a oběhovým čerpadlem WILO (rok 2006) | 382 | / | VS K3, RS 1.PP K2 |  |  | dvoutrubková soustava s radiátory RADIK, KALOR, 2 (resp. 3) otopné větve členěné dle fasád, ekviterm regulace s rozdělením na sever a jih | NE | NE | REKO 2000
List 05b/11 Areál SKM z CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | SKM UJEP, K3 |  |  |  | adresa | ul. Jateční 1002/20, Ústí nad Labem
Objekt 15 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Kolej K3 | 13124.95 | Objektová parní výměníková stanice K3 | 1 |  | 571 |  | 2.PP VS K3 |  |  | topná voda vedena do primárního rozdělvače/sběrače, 3 topné větve: sever/jih, vestibul klub CAJK, dvoutrubková soustava s radiátory litina, TRV | ANO |  | REKO 2006/REKO 2024 ohřev TV
Uživatel/fakulta: | Fakulta umění a designu, DUUL (FUD) |  |  |  | adresa | ul. Klíšská 1101/129a, ÚnL
Objekt 16 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
DUUL | 1423.75 | Vymístěná parní výměníková stanice SKM K3, teplovod do RS | 1 | VS pára/voda - celkový požadovaný výkon min. 2545kW | 47.467 |  |  |  |  | patní objektový RS napojený na VS SKM K3, 2x topná větev dolní horní fasády, 1x topná větev VZT pro sál 1PP, tělesa desková TRV, ohřev TV z cirkulace K3 oddělený deskovým výměníkem | ANO |  | 2020
|  | dveřní clona |  |  | 9.2 | [5 empty] | ANO
|  | Ohřívač TV 1 EOV1 | 1 | 15l |  | 2 |  |  |  | malý tlakový ohřívač | ANO
|  | Ohřívač TV 2 EOV2-EOV4 | 3 | 10l |  | 2 |  |  |  | malý tlakový ohřívač | ANO
|  | AKU bojler závěsný | 4 | přes bypass, OKHE 160l |  | 2 |  | Dražice |  | letní provoz | ANO
|  | VZT sál, 1PP | 1 | ZZT, ohřev teplovodním výměníkem, bivalence tepelným čerpadlem | 10 |  |  |  |  | Primárně ohřívá TČ, návazně ve vleku topná voda | ANO
Uživatel/fakulta: | Pedagogická fakulta, PF tělocvična SKM (PF) |  |  |  | adresa | ul. Klíšská 979/129, ÚnL
Objekt 17 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
PF tělocvična | 1611 | Vymístěná parní výměníková stanice SKM K3 | 1 |  | 250 |  |  |  |  | topná voda vedena z RS v K1, topné větve: sever/jih, dvoutrubková soustava s žebrovýmitrubkovými radiátory + litina, ohřev TV z cirkulace K3 |  |  | 1980, dílčí reko 2006

## 06_areál PF
List 06a/11 Areál PF z CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Pedagogická fakulta (PF) areál |  |  |  | adresa | ul. České mládeže 360/8,ÚnL
ZDROJ TEPLA | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
VS PF ul. České mládeže 360/8 |  | Parní výměníková stanice VS PF - objektová | / |  | 1200 |  | Technická místnost 2.PP, hlavní budova |  |  | VS PF RS hlavní 9x topné větve: páteř TV, páteř UT (krček, aula, budova kateder, sportovní hala),hlavní budova jih sever, vestavba, VZT vestavba, gymnastická tělocvična, vilka, TV hlavní budova/gym.tělocvična,osazen předehřev ohřevu TV přes deskový výměník do cirkulace. | ANO | ANO | REKO 2025
|  | vybavení | [8 empty] | ANO |  | 2025
|  | AKU zásobník cirkulace TV , kombi elektro | 2 | 300l, napojeno z RS a zároveň předehřev TV kondenzát |  | 2x12kW | Technická místnost 2.PP, hlavní budova |  |  |  | ANO |  | 2024
|  | PPO Trubkový výměník TV parní TV | 3 | RS UT, změna přípravy TV dvoustupňová | 400 |  | Technická místnost 2.PP, hlavní budova | ELTE |  | PPO do RS UT/TV | ANO | Ano | 2024
|  | Vzduchotechnická jednotka | 1 | nepoužívána, odstavena na RS ve VS | 10 |  | vestavba 4.NP zasedací místnost | [5 empty] | 2001
|  | Deskový výměník předehřev TV z kondenzátu | 1 |  |  | Systerm | strojovna K4 | HEXONIC |  | REKO ohřev TV, změna na přímý ohřev | ANO | Ano | 2024
9 x TOPNÉ VĚTVE VS PF
Uživatel/fakulta: | Pedagogická fakulta (PF) , areál ul. České mládeže 360/8, hlavní budova (PF Stará budova) |  |  |  | adresa | ul. České mládeže 360/8,ÚnL
Objekt 18 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Hlavní budova | 7181.6 | Parní Výměníková stanice VS PF | 1 |  |  |  | 2.PP hlavní budova |  |  | napojeno 4 x topnou větví: sever, jih, vestavba, VZT vestavba z RS VS PF | ANO | ANO | 2000
|  | VZT 1 vestavba zasedací místnost | 1 | nepoužívána, odstavena na RS ve VS, směšování v jednotce | 10 |  | 4.NP zázemí zasedací místnost |  |  |  | NE | NE | 2000
Uživatel/fakulta: | Pedagogická fakulta (PF) , areál ul. České mládeže 360/8, vilka |  |  |  | adresa | ul. České mládeže 360/8,ÚnL
Objekt 19 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Vilka | 625.3 | Vymístěná parní výměníková stanice VS PF | 1 | reko směšovacího uzlu 2025 | cca 30 |  | 2.PP hlavní budova |  |  | napojeno topnou větví z RS VS PF, směšování 1.NP v objektu | ANO | ANO | 2000
Uživatel/fakulta: | Pedagogická fakulta (PF) , areál ul. České mládeže 360/8 |  |  |  | adresa | ul. České mládeže 360/8,ÚnL
Objekt 20 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Gymnastická tělocvična | 1012.9 | Parní Výměníková stanice VS PF | 1 | bez spojovacího krčku (sprchy, šatny), ten je součástí hlavní budovy | cca 70 |  | VS PF 2.PP hlavní budova |  |  | napojeno topnou větví z RS VS PF, směšování ve VS PF
List 06b/11 Areál PF z CZT: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Pedagogická fakulta (PF) , areál ul. České mládeže 360/8, Sportovní hala PF |  |  |  | adresa | ul. České mládeže 360/8,ÚnL
Objekt 21 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Sportovní hala | 5045.7 | Vymístěná parní výměníková stanice VS PF | 1 | topná větev ohřev bazénu trvale odstavena/nefunkční | 216.6 |  | RS vestibul u vrátnice ve skříni, VS PF 2.PP hlavní budova |  |  | napojeno na páteřní teplovod UT , objektový RS 4 x topná větev (UT kanceláře, stropní fancoily, ohřev bazén, posilovna), dvoutrubková soustava, většinově s litinovými tělesy s TRV |  |  | 1980
|  | AKU zásobník cirkulace TV, kombi elektro | 2 | 300l, napojeno z páteřního teplovodu TV z VS PF |  | 2x12kW | Technická místnost 1.PP ve vchodu |  |  |  | ANO |  | 2024
Uživatel/fakulta: | Pedagogická fakulta (PF) , areál ul. České mládeže 360/8, 50BAR (PF) |  |  |  | adresa | ul. České mládeže 360/8,ÚnL
Objekt 22 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
PF50BAR | 625.3 | Vymístěná parní výměníková stanice VS PF | 1 |  | 27.2 | / | Technická místnost 1.PP, pod aulami, VS PF 2.PP hlavní budova |  |  | napojeno topnou větví z RS AULY, ve výdejně podlahové konvektory stojanové, ostatní prostory ocelová desková tělesa s TRV, dvoutrubkový systém, | NE | NE | 2015
|  | AKU zásobník cirkulace TV , kombi elektro | 2 | 300l, napojeno z páteřního teplovodu TV z VS PF | 11.6 | 2x12kW | Technická místnost 1.PP, pod aulami, VS PF 2.PP hlavní budova |  |  | letní režim elektro | ANO |  | 2024
|  | VZT | 1 | nucené větrání zázemí bufetu | 15.6 |  | místnost č. 116 |  |  | napojen na rozvody UT na konci topné větve osazen výměník VZT | ANO |  | 2014

## 07_areál PŘF FSI Za Válcovnou
list 07a/11 Areál PŘF/FSI ul. Za Válcovnou: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Přírodovědecká fakulta (PŘF) a Fakulta strojního iunženýrství (FSI) |  |  |  | adresa | ul. Za Válcovnou 1000/8, ÚnL
ZDROJ TEPLA | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
KOTELNA |  | Plynová kotelna III. kategorie - objektová | 1 |  | 276 |  | v hlavní budově |  |  | RS kotelny je osazený v místnosti č. 1.13, vykazuje 6 topných větví(Skleník levý/pravý, dostavba, hlavníbudova, dílny FSI, CBEO), bez centrální přípravy TV. | ANO | ANO | 2015
|  | vybavení | [8 empty] | ANO
|  | Kondenzační plynový dvojkotel | 2 |  | 145 |  |  | Hoval | ULTRAGAS 146 |  | Ne | Ano | 2015
6 x Topné větve z RS v hlavní budově místnost 1.12
Uživatel/fakulta: | Přírodovědecká fakulta, Hlavní budova A (PŘF) |  |  |  | adresa | ul. Za Válcovnou 1000/8 , ÚnL
Objekt 23 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Hlavní budova | 518.52 | Plynová kotelna | 1 |  | 64.99 |  | VS2 |  |  | Z RS kotelny v místnosti č. 1.12, samostatnou topnopu větví, litinová tělesa, TRV | Ano | Ano
|  | Aku bojler s cirkulací | 1 | 200l |  | 2 |  | Dražice |  | cirkulace s ČP čerpadla | Ano | Ano
Uživatel/fakulta: | Přírodovědecká fakulta, Skleník 1 pravý/starý/tropický (PŘF) |  |  |  | adresa | ul. Za Válcovnou 1000/8 , ÚnL
Objekt 24 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Skleníky 1 tropický |  | Plynová kotelna | 1 |  | 67.94 |  |  |  |  | teplovod z RS kotelny z méístnosti 1.12, na patě objektový RS pro 3 x sekce žebrované trubkové tělesa. | Ano | Ano
|  | Aku bojler s cirkulací | 1 | 200l |  | 2 |  | Dražice |  | cirkulace s ČP čerpadla | Ano | Ano
list 07b/11 Areál PŘF/FSI ul. Za Válcovnou: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Přírodovědecká fakulta, Skleník 2, levý (PŘF) |  |  |  | adresa | ul. Za Válcovnou 1000/8 , ÚnL
Objekt 25 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Skleníky 2 ul. Za Válcovnou 1000/8 | cca 191,25 | Plynová kotelna | 1 |  | 53.464 |  |  |  |  | Z RS kotelny v místnosti č. 1.12, samostatnou topnou větví, žebrované trubkové tělesa | Ano | Ano | 2016
|  | Aku bojler s cirkulací | 1 | 200l |  | 2 |  | Dražice |  | cirkulace s ČP čerpadla | Ano | Ano | 2016
Uživatel/fakulta: | Přírodovědecká fakulta, CBEO (PŘF) |  |  |  | adresa
Objekt 26 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
CBEO | cca 634 | Plynová kotelna | 1 |  | 25 |  |  |  |  | Z RS kotelny v místnosti č. 1.12, samostatnou topnou větví, oce.desková tělesa TRV | Ano | Ano | 2017
|  | VZT 1 Sál | 1 |  | 10 | [5 empty] | Ano |  | 2017
|  | KOMBI zásobník s cirkulací | 1 | 200l | 10 | 2 |  | Smart Line SLE 300 |  | cirkulace s ČP čerpadla | Ano | Ano | 2017
Uživatel/fakulta: | Fakulta strojního inženýrství, Garáže/dílny (FSI) |  |  |  | adresa | ul. Za Válcovnou 1000/8 , ÚnL
Objekt 27 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
Garáže dílny | 978.96 | Plynová kotelna | 3 |  | 131.09 |  |  |  |  | jednbotrubková soustava, litinová tělesa, předehře zpátečky na RS z kondenzačních kotlů. | Ano | Ano | 2012
|  | Aku bojler | 1 | 200l |  | 2 |  | Dražice |  | cirkulace s ČP čerpadla | Ano | Ano | 2015

## 08_FSE Moskevská
List 08/11 Fakulta sociálně ekonomická: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Fakulta sociálně ekonomická, Moskevská (FSE) |  |  |  | adresa | ul. Moskevská 1533/54, ÚnL
Objekt 28 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
FSE | 4928.3 | Parní výměníková stanice -objektová | 1 | 2xPPO 4,9m2, 100% záloha | 320 |  | 0.17 |  |  | otopná soustava dvotrubka s radiátory většinově litina s TRV, mimo půdní vestavbu(ocel deskové tělesa). RS 4 x topné větve: sever/jih/půdní vestavba 4.NP/TV do ohřívače, dochlazování kondenzátu do tělesa ve vestibulu. | ANO | ANO | 2022
|  | ÚT A | 1 | severni strana budovy | 104 |  | 0.17 |  |  |  | ANO |  | 2022
|  | ÚT B | 1 | jižní strana budovy | 106 |  | 0.17 |  |  |  | ANO |  | 2022
|  | ÚT C | 1 | 4 N.P. | 46 |  | 0.17 |  |  |  | ANO |  | 2022
|  | TUV | 1 |  | 62 |  | 0.17 |  |  |  | ANO |  | 2022
|  | AKU ohřívač/Bojler TV 1 | 1/300 l | kombinovaný |  | 3.8 | 0.17 | Dražice | OKC 300 NTR/Hp | elektro letní režim | ANO |  | 2022

## 09_FŽP Králova výšina
list 09/11 Fakulta životního prostředí: Seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Fakulta životního prostředí, Králova výšina (FŽP) |  |  |  | adresa | ul. Králova výšina 3132/7, ÚnL
Objekt 29 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
FŽP | 3333.7 | Parní výměníková stanice - objektová | 1 | 2xPPO 150kW, 100% záloha | 300 |  | 1NP 110 |  |  | Otopná soustava dvotrubka s radiátory většinově litina s TRV. RS sdružený 4 x topné větve: sever/jihzápad/západ/jih, dochlazování kondenzátu do tělesa ve vestibulu. Bez ohřevu TV. | ANO | ANO | 2002
|  | ÚT A | 1 | jihzápad | 65 |  | 1NP 110 |  |  |  | ANO |  | 2002
|  | ÚT B | 1 | jih | 40 |  | 1NP 110 |  |  |  | ANO |  | 2002
|  | ÚT C | 1 | sever | 50 |  | 1NP 110 |  |  |  | ANO |  | 2002
|  | ÚT D | 1 | západ | 107 |  | 1NP 110 |  |  |  | ANO |  | 2002
|  | AKU zásobník/Bojler TV 1 | 4 | elektro, 120l |  | 2 | úklidově místnost vedle WC v každém patře | Dražice | OKCE 120 | elektro | ANO |  | 2002
|  | Beztlaký průtokový ohřívač TV | 2 | elektro, 20l |  | 2 | údržba | Dražice |  | elektro | ANO |  | 2002

## 10_FZS KZČR
list 10/11 FZS v areálu KZČR: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Fakulta zdravotnických studií v areálu KZ ČR, FZS KZČR (FZS) |  |  |  | adresa: | ul. Sociální péče 3652/13, ÚnL
Objekt 30 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
FZS v areálu KZ, a.s. | 7111.3 | Výměníková stanice FZS |  | ANO | 420 |  |  |  | KPS
|  | Parní výměníková stanice - objektová KPS | 1 | JAD X 5.38.08.71 MF.STA.CS,trubkový výměník (2 kusy). Separátor HEXONIC JAD (K),H(K) HOK FF PRU (tlakové nádoby). | 420 |  | 1.PP m.č. 0.01. | Secespol Sp. Z o.o. Nowy Dwor Gdanski Poland | Model:JAD X 5.38.08.71 MF.STA.CS,trubkový výměník (2 kusy), v.č.: 21N140012648001, 20N140011542001. Model: Separátor HEXONIC JAD (K),H(K) HOK FF PRU v.č.: 23N220003120001 | Rozvod ÚT pro vytápění radiátorů (přívodní/vratný). Rozvod ÚT pro podlahové vytápění (přívodní/vratný). Rozvod ÚT pro ohřev VZT jednotek (přívodní/vratný). Odvětrání kondenzátu je vyustěný na střechu 3.NP. Výkon jednoho výměníku 325kW. Pro okruh ohřevu TV je osazený deskový výměník,vyrobená TV jde přes zásobník a dále do rozvodu TV. Řídící jednotka AMiNi4DW2 (kompaktní řídící systém s rozhraním Ethernet). Možnost vzdáleného řízení PROMOTIC SCADA software dodavatel aplikace ITECHJJA. S regulací teploty v režimu vzduchotechniky léto/zima s povolením chlazením a možností nastavení časového programu. Nominál parní přípojky: teplota páry 190-220°C,tlak páry 0,9-1,4 MPa, Požadovaná teplota kondenzátu 40°C, Přetlak kondenzátu v síti na patě objektu 0,8-1,1 MPa. Nominál Výměníkové stanice při výkonu ÚV,VZT,TV při výkonu 420kW. Spotřeba páry maximálního množství při teplotě páry 190°C je cca 600Kg/h. Produkce kondenzátu při maximální teplotě páry 190°C 0,6m3/h. Fakturační měřidla tepla jsou osazena na straně přívodu páry a vratu kondenzátu. První měřidlo je je pro měření odebrané energie z parního a kondenzačního výměníku na sekundární straně před vstupem do okruhů spotřeby. Druhé fakturační měřidlo měří teplo získané dochlazováním kondenzátu při předehřevu SV na vstupu TV. Třetí měřidlo pro výrobu TV není fakturační. | ANO | ANO (Provozní deník) + Pravidelné servisní kontroly. | 2022
|  | AKU zásobník/Bojler TV 1 | 1 | Kombinovaný zásobník (parní/elektroohřev). | 80 | 3.3 | 1.PP m.č. 0.01. | Cetetherm s.r.o. Praha | Model: AquaTank 316Ti/L-1000, v.č.: P 47688 | 10 bar, energetická třída C, tepelná ztráta 140W. | ANO |  | 2022
|  | Okruhy |  | Okruh č.1, č.2 a č.3 | 110 |  | 1.PP m.č. 0.01. | Mandík s.r.o. Hostomice |  | Okruh č.1 Vzduchotechnika 303kW 60°C/40°C. Tlaková ztráta okruhu 80kPa (přírobové připojení). Okruh č.2 Radiátory 79kW 60°C/40°C Tlaková ztráta okruho 75kPa (závitové připojení). Okruh č.3 Podlahové vytápění 110kW 40°C/28,3°C-30°C Tlaková ztráta okruhu 85kPa (přírubové připojení). Okruh ohřevu TV 80kW (pro letní provoz je osazený elektroohřev zásobníku 20kW). Expanzní beztlaká doplňovací nádoba (BDS) k udržování tlaku v ÚT na potřebnou vyrovnávací úroveň při zahřívávání topné soustavy a eliminuje vznik rázů v topné soustavě. Dále je zajištěné doplňování vody do systému přes úpravnu vody změkčováním. | ANO |  | 2022
|  | Vzduchotechnika |  | PMO VZT jednotek na střechách 3.NP a 5.NP (protimrazová ochrana) je aktivována/nastavená. Teplota v komoře nesmí klesnou pod +6°C (+8°C) s konstantním průtokem vody v registru. Umístění termostatu je za topným výměníkem s osazeným snímače teploty na výstupu topné vody z výměníku. Při poklesu teploty se uzavřou klapky na přívodu a odtahu vzduchu a vypnou se ventilátory. Regulátor se přestaví do polohy otevřeno do výměníku, zapne se oběhové čerpadlo a hlásí se alarm do řídící centrály. Signalizace průchodnosti deskového výměníku je prostřednictvím snímačů diferenčního tlaku jako alarm do řídící centrály. Při detekování neprůchodnosti deskového výměníku (s námrazou) se otevře obtoková klapka a regulační ventil ohřívače, který se přestaví do polohy plně otevřeno do výměníku. Při požáru v objektu bude do rozvaděčů řídící jednotky vzduchotechniky od EPS je přivedený signál o požáru v daním požárním úseku. MaR dá pokyn k zajištění vypnutí vzduchotecnických zařízení v daném úseku. | 303 |  |  | Mandík s.r.o. Hostomice | EC motory s třídou účinnosti dle EN 13053 P1. Min. statická účinnost agregátu 60% s ventilátory max. 1 700W(m3/s). | Rozvody teplonosného média pro VZT jsou zavedené k jednotlivým jednotkám s osazenými směšovacími uzly s nastavitelným maximálním průtokem s elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem. Rozvody k otopným tělesům jsou opatřené regulací IRC/DIRC které jsou řízené MaR na základě požadavku teploty a času v jednotlivých místnostech, které jsou řízeny jednotlivě. Aktivní členy jsou osazené nad podledy v patrech. Pokud je osazeno více radiátorů v místnostech, jsou řízené společně a nejsou vybavené termohlavicemi a jejich řízení přebírá systém IRC. Rozvody podlahového vytápění jsou v provozních místnostech, rovněž jsou opatřené regulací IRC které josu řízené MaR. Armatury s aktivními členy jsou opět osazené nad podhledy v patrech. V 1.NP jsou samostatné dva rozdělovače opět řízené IRC s MaR s vazbou na teplotu v m.č.1.05 a 1.05c. Podlahové vytápění v 1.PP je zapojené do jednoho rozdělovače pro místnosti 0.03-0.05 a 0.15, jsou opět osazeny samostanými členy pro jednotlivou smyčku které jsou řízené IRC/MaR v závislosti na požadavku teploty a času. Použití kapsových filtračních vložek pro přívod M7 a pro odvod M5 třídy filtrace dle EN 779:2012 | ANO | ANO (Provozní deník) + Pravidelné servisní kontroly včetně výměny kapsových filtrů (přívodní/odvodní). | 2022
|  | Vzduchotechnika 1 |  | Větrání,chlazení/vytápění prostoru auly v 1.PP a 1.NP (ohřívací komora na vodu 60/40°C a chladící komora s chladičem 8/14°C). | Rotační rekuperační komora 500W/230V 2.2A. | 6,8kW | 1.PP m.č. 0.01. | Mandík s.r.o. Hostomice | Označení jednotky: 0701-5914 | Aula 1.01 je samostaně vytápěná vzduchotechnickým zařízením se samostatnou jednotkou, která přivádí teplý vzduch. V místnostech jsou osazené nástěnný programovatelný nástěnný ovladač AMR-OP40/xx. AMR-OP40RHC/xx. Rekuperace odpadního tepla z větracího vzduchu s využitím standartního rekuparačního křížového/protiproudového výměníku. | ANO |  | 2022
list 10a FZS v areálu KZČR: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
Uživatel/fakulta: | Fakulta zdravotnických studií v areálu KZ ČR (FZS)
Objekt 36 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
FZS v areálu KZ, a.s. ul. Sociální péče 3652/13 | 7111.3 | Vzduchotechnika 2 |  | Větrání,chlazení/vytápění prostorů poslucháren v 1.NP (ohřívací komora na vodu 60/40°C a chladící komora s chladičem na glykol 6/12°C). | Rotační rekuperátor. | 3,3kW + 3,3kW | 3.NP střecha. | Mandík s.r.o. Hostomice | Označení jednotky: 0701 - 5915 | Okruh č.1 Vzduchotechnika 303kW 60°C/40°C. Tlaková ztráta okruhu 80kPa (přírobové připojení). Okruh č.2 Radiátory 79kW 60°C/40°C Tlaková ztráta okruho 75kPa (závitové připojení) Okruh č.3 Podlahové vytápění 110kW 40°C/30°C Tlaková ztráta okruhu 85kPa (přírubové připojení) Okruh ohřevu TV 80kW (pro letní provoz je osazený elektroohřev 20kW) Rekuperace odpadního tepla z větracího vzduchu s využitím standartního rekuparačního křížového/protiproudového výměníku. | ANO |  | 2022
|  | Vzduchotechnika 3 (3a + 3b) |  | Větrání učeben,simulační místnosti a dále jen učebny 2.NP,1.NP-3.NP. chlazení/vytápění prostorů poslucháren v 1.NP (ohřívací komora na vodu 60/40°C a chladící komora s chladičem na glykol 6/12°C). | Rotační rekuperátor. | 5kW + 5kW | 3.NP a 5.NP střecha. | Mandík s.r.o. Hostomice | Označení jednotky: 0701 - 5916, 0701 - 5917 | Rekuperace odpadního tepla z větracího vzduchu s využitím standartního rekuparačního křížového/protiproudového výměníku. | ANO |  | 2022
|  | Vzduchotechnika 4 |  | Větrání kanceláří 2.NP-4.NP chlazení/vytápění (ohřívací komora na vodu 60/40°C a chladící komora s chladičem na glykol 6/12°C). | Rotační rekuperátor. | 5,6kW | 5.NP střecha. | Mandík s.r.o. Hostomice | Označení jednotky: 0701 - 5918 | Rekuperace odpadního tepla z větracího vzduchu s využitím standartního rekuparačního křížového/protiproudového výměníku. | ANO |  | 2022
|  | Vzduchotechnika 5 |  | Větrání šaten (chodby) 1.PP chlazení/vytápění prostorů poslucháren v 1.NP (ohřívací komora na vodu 60/40°C). | Deskový rekuperační výměník s obtokovou klapkou. | 1,4kW | 1.NP prostor pod stupni poslucháren. | Mandík s.r.o. Hostomice | Označení jednotky: 0701 - 5919 | Rekuperace odpadního tepla z větracího vzduchu s využitím standartního rekuparačního deskového křížového/protiproudového výměníku. | ANO |  | 2022
|  | Vzduchotechnika 6 (6a + 6b) |  | Větrání chodeb 1.NP - 4.NP a hygien.zař. chlazení/vytápění prostorů poslucháren v 1.NP (ohřívací komora na vodu 60/40°C a chladící komora s chladičem na glykol 6/12°C). | Deskový rekuperační výměník s obtokovou klapkou. | 3,3kW + 1,4kW | 3.NP a 5.NP střecha. | Mandík s.r.o. Hostomice | Označení jednotky: 0701 - 5920 | Rekuperace odpadního tepla z větracího vzduchu s využitím standartního rekuparačního deskového křížového/protiproudového výměníku. | ANO |  | 2022
|  | Vzduchotechnika 7 |  | Větrání učeben/tělocvičny a laboratoří v 1.PP a ostatní prostory (chodby) chlazení/vytápění prostorů poslucháren v 1.NP (ohřívací komora na vodu 60/40°C a chladící komora s chladičem na vodu 8/14°C). | Deskový rekuperační výměník s obtokovou klapkou. | 2,5kW | 1.NP - Prostor pod stupni poslucháren. | Mandík s.r.o. Hostomice | Označení jednotky: 0701 - 5921 | Rekuperace odpadního tepla z větracího vzduchu s využitím standartního rekuparačního deskového křížového/protiproudového výměníku. | ANO |  | 2022
|  | Vzduchotechnika 8 |  | Větrání technických prostor v rámci 1.PP levá část (ohřívací komora na vodu 60/40°C). |  | 0,8kW | 1.NP - Prostor pod stupni poslucháren. | Mandík s.r.o. Hostomice | Označení jednotky: 0701 - 5922 | Možnost nastavení žádané teploty. | ANO |  | 2022
|  | Vzduchotechnika 9 Fancoily (117 ks) |  | Cirkulační vzduchotechnické jednotky pro odstranění tepelné zátěže popřípadě tepelné ztráty vybraných prostorů - posluchárny v 1.NP, tělocvična, laboratoře v 1.PP (ohřívací komora na vodu 60/40°C a chladící komora s chladičem na vodu 8/14°C, cirkulační vzduchotechnické jednotky s vlastní regulací - Fancoil). | Topící výkon 2,4kW - 15,52kW.Chladící kapacita 1kW - 6,81kW. | 0,15kW | 1.NP 2.NP - 4.NP 1.PP 1.NP - 2.NP - 3.NP 1.NP | AERMEC FCZ P-PO Variable Multi Flow. Nástěnný uživatleské rozhraní VMF-E4X AERMEC S.p.A. Bevilacqua Italy | Model: FCL 102VL (kazetové) příkon 110W Model: FCZ 650/550/450/350/9-PO (bez skříně) příkon 45W-220W Model: FCZ 302/401/602/U UF (podstropní) příkon 25W-38W Model: VED440/441/640 (bez skříně kanálové) příkon 202-206W Model: TS43 (bez skříně kanálové) příkon 274W | Místnosti v 1.PP a 1.NP jsou vytápěné kombinovanými fancoily topení/chlazení. Místnosti ve 2.NP až 4.NP jsou osazené Fancoilové jednotky v místnostech slouží pro větrání a chlazení. Chlazení °C: Celkový výkon 414 265W Topení °C: Celkový výkon 49 199W Elektrická charakteristika: 7 913W | ANO | Pravidlené kontroly včetně čištění filtračních vložek. | 2022
|  | Vzduchotechnika 15 2 ks |  | Teplovzdušné a teplovodní dveřní clony pro eliminaci tepelných ztrát ze zvýšené infiltrace. | 32.33 | 1,16kW + 1,16kW | 1.NP m.č. 1.04 umístění u vstupu do objektu. | DITRONIC - řídící jednotka STAVOKLIMA s.r.o. Homole u Č.B. Systemair, a.s. Hovorčovice |  | Voda 80/60 (32,33kW), tlaková ztráta 12,61 kPa, průtokové množství 1,4m3/h. | ANO | Pravidlené kontroly včetně čištění filtračních vložek. | 2022
Note on B3: Energeticky vztažná plocha je podle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, §2, odst. 1, písmeno r) vnější půdorysná podlahová plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově.
Note on B12: Energeticky vztažná plocha je podle Zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, §2, odst. 1, písmeno r) vnější půdorysná podlahová plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově.

## 11_FZS VH15
list 11/11 Fakulta zdravotnických studií FZS: seznam systémů vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, předpokládaný rozsah plnění
Uživatel/fakulta: | Fakulta zdravotnických studií, VH15 (FZS) |  |  |  | adresa | ul. Velká hradební 1343/15, ÚnL
Objekt 31 | Energeticky vztažná plocha objektu (m2) | Instalované zdroje tepla | Počet zdrojů tohoto typu v objektu | Poznámka, popis | Tepelný výkon (kW) | Elektrický příkon, jedná-li se o elektrospotřebič (kW) | Umístění zdrojů (čísla místností) | Výrobce | Model | Popis rozvodu tepelné energie (např. otopná soustava - zda s radiátory, fancoily, počet větví, podlahové vytápění, vzduchotechnika apod.) | Dokážete dohledat a předložit PD systému? | Vedete záznamy o údržbě, popř. servisní knihu? | Rok instalace
FZS ul. Velká hradební 1343/15 | 755 | Parní výměníková stanice - objektová | 1 | 1xPPO Max H1K/4/0,5m/8 | 75 |  | 1NP 110 |  |  | Otopná soustava dvotrubka s radiátory většinově litina s TRV. RS sdružený 2 x topné větve: sever/jih. Bez ohřevu TV. | ANO | ANO | VS 1999/reko UT 2015
|  | Tlakový průtokový ohřívač TV svislý | 4 |  |  | 2.2 | WC, učebny | Dražice | TO20 | elektro
|  | Tlakový průtokový ohřívač TV | 13 | elektro, 5l |  | 2 | WC, učebny | Dražice | TO5lN | elektro |  |  | 2015